## Valvula Corte
HOJA DE DATOS
PROYECTO:
TITULO:
AREA:
CLIENTE: | [5 empty] | HOJA: | 1 de 1
VÁLVULA SLAM SHUT
GENERAL |  | 1 | Tag |  | SDV
|  | 2 | Servicio |  | GAS DE PROCESO
|  | 3 | N° de Línea |  | 6"-0.280-B-(G-6)-1062 / 6"-0.280-B-(G-6)-1063
|  | 4 | Diámetro Línea / Esquema Nº |  | 6" | 40
|  | 5 | P&ID |  | BOL-E00-PR-00-08-03 de 04
|  | 6 | Fabricante |  | Fisher
|  | 7 | Modelo |  | Tipo OSE Slam Shut Valve
|  | 8 | Cantidad por puente de Reg. |  | -
|  | 9 | Numero de puentes de Reg. |  | -
|  | 10 | Cantidad Total |  | 2
CUERPO |  | 11 | Tipo del Cuerpo de Válvula |  | Type E
|  | 12 | Tamaño del Cuerpo |  | 6"
|  | 13 | Conexiones / ANSI |  | RF / 600#
|  | 14 | Puerto (Paso Total o Reducido) |  | Full port
|  | 15 | Material del Cuerpo |  | Acero Al Carbon WCC
|  | 16 | Material de Sellos |  | Nitrilo (NBR)
|  | 17 | Material de Vástago |  | Acero Inoxidable
|  | 18 | Material de Internos |  | Acero Inoxidable
|  | 19 | Certificación Requerida de Seguro Contra Fuego |  | API 6FA
|  | 20 | Normas |  | API 6D
|  | 21 | Vendedor / Modelo |  | -
MATERIALES DE LA VÁLVULA |  | 22 | Rango de trabajo |  | -
|  | 23 | Color del Muelle |  | -
|  | 24 | Número de Pieza del Muelle |  | -
|  | 25 | Máxima Presión de detección en la Entrrada |  | 1470 Psig
|  | 26 | Tipo de Dispositivo de Detección Manométrica |  | BMS1 / BMS 2
|  | 27 | Estilo de Dispositivo de Detección Manométrica |  | -
|  | 28 | Máxima Tolerancia del Punto de Seteo |  | -
|  | 29 | Recinto |  | -
|  | 30 | Conexión del Detector de Presión |  | 1/2 Pulgada
|  | 31 | Límite del Switch |  | -
|  | 32 | Tamaño de Conexión del Conduit |  | -
|  | 33 | Clasificación de Área |  | ASME Approved
|  | 34 | Posición de Falla de la Válvula |  | Cierre
|  | 35 | Controles Montados en la Válvula o el Panel |  | En la Válvula
|  | 36 | Presión Máxima de Entrada |  | 1400 Psig
|  | 37 | Set de cierre por alta |  | 700 Psig
|  | 38 | Set de cierre por baja |  | 400 Psig
|  | 39 | Diferencial de Presión de Cierre Máximo |  | -
DATOS DEL PROCESO |  | 40 | Registro de Presión |  | Externo
|  | 41 | Capacidad Máxima de Temperatura |  | 20° to 200°F (29°C to 93°C)
|  | 42 | Fluido |  | Natural Gas
|  | 43 | Flujo |  | 19.53 MMSCFD
|  | 44 | Máximo Flujo |  | 20 a 25 MMSCFD
|  | 45 | Presión de Operación Máxima / Mínima |  | 450 / 1420 / 650 Psig
|  | 46 | Compuesto Corrosivo Dioxido de Carbono(CO2 %molar) |  | 2.44%
|  | 47 | Oper. Sp Gr. |  | 0.67
|  | 48 | Temp. MAX. |  | 200o F
Notas:
1.- Todas las valvulas debe tener su documentacion de calidad y de pruebas de fabrica.
2.- Debe incluirse la certificacion del fabricante API 6D