## HD CK-1060-1061 PR 6 in
HOJA DE DATOS CALENTADOR CATALITICO PR 6 IN
DATOS GENERALES | 1 | TAG | CK-1060/1061
| 2 | Línea | 6"-0.280-B-(G-6)-1062
| 3 | Cantidad por Puente | 2
| 4 | Numero de Puentes | 1
| 5 | Puente | Ecebol - Caracollo
| 6 | Total | 2
| 7 | Diámetro de E/S del Calentador Catalítico | 6"
| 8 | Diámetro de Línea | 6"
| 9 | Marca | CATCO / LBRUEST
| 10 | Modelo | Por Proveedor
| 11 | Tipo | Pipeline Heater Enclosure Packages
ESPECIFICACIÓN | 12 | Aplicación | Calentador línea de gas puente de regulación
| 13 | Tipo | Catalítico
| 14 | Material | Inoxidable
| 15 | BTU/hr. | 24000
| 16 | Volt. | 12 VDC
| 17 | Potencia | -
DATOS DE PROCESO | 18 | Fluido | Gas Natural
| 19 | Flujo Normal de Oper. (MMSCFD) | 1.27
| 20 | Gravedad Especifica | 0.614
| 21 | Temperatura de Operación Aguas Arriba del Calentador (ºF) | 56.3
| 22 | Temperatura de Operación Aguas Abajo del Calentador (ºF) | 80
| 23 | Máxima Temperatura (ºF) | 90
| 24 | Presión de Operación (psig) | 1200
| 25 | Presión Máxima (psig) | 1440
| 26 | Temperatura minima Ambiente (ºF) | -2.2
| 27 | Presión de Gas de Alimentación (psig) | 1200
ACCESORIOS | 28 | Manómetro de Presión | (0 - 10" WC)
| 29 | Válvula Bola | 1/4” NPT
| 30 | Regulador Manifold | Si
| 31 | Regulador de Presión | Fisher 532, Entrada 250 psi, Salida 4.5” WC , Conexión 1/4” NPT
| 32 | Termocupla | CATCO
| 33 | Certificación | FM, aprobado calentadores para de Clase I, Div. II
| 34 | Cables de corriente eléctrica | Si
| 35 | Válvula de Seguridad | Si
| 36 | Caja de Conexiónes Eléctrica | Caja de paso a prueba de explosiones, Conexión 3/4” NPT Simple
| 37 | Termostato | Termostato, Robertshaw, 1/4” NPT, 60-250 F°
Nota: 1.- Todos los equipos e instrumentos deben ser provistos con el certificado de calidad del equipo.
2.- Las características del calentador catalítico deberá ser verificado por el Proveedor