## CARATULA
HOJA DE DATOS
| PROYECTO: |  | ADECUACIÓN DE LAS ESTACIÓNES VILLAMONTES Y TARIJA POLIDUCTO
| TITULO: |  | HOJA DE DATOS GABINETES
AREA:
| CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. |  |  |  | HOJA: | 1 de 7
| CODIGO DOC.: |  | PR1-0296-2017-IN-HD-026 |  |  |  | REV: | 0
REVISION: |  | FECHA: |  | DETALLE:
IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS:
ELABORADO POR: |  |  |  |  | REVISADO POR: | APROBADO POR:
Ing. De Diseño Instrumentación |  |  |  |  | Gerente de Ing. Instrumentación | Gerente de Proyecto

## GABINETE #1
HOJA DE DATOS
PROYECTO: |  | ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN VILLAMONTES POLIDUCTO
TITULO: |  | HOJA DE DATOS GABINETES
AREA: |  | ESTACIÓN VILLAMONTES
CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [6 empty] | HOJA: | 2 de 7
CODIGO DOC.: |  | PR1-0296-2017-IN-HD-026 | [6 empty] | REV: | 0
HOJA DE DATOS GABINETE
GENERAL | 1 | TAG |  |  |  | PCB-001
| 2 | Cantidad |  |  |  | 1
| 3 | Medio de Fijación |  |  |  | Autoportante
| 4 | Ubicación |  |  |  | Sala de control
| 5 | Color |  |  |  | RAL 7035
CARACTERÍSTICAS | 6 | Grado de Protección Según IEC 60529 |  |  |  | IP55
| 7 | Tratamiento |  |  |  | imprimación por inmersión
| 8 | Alta Rigidez Mecánica |  |  |  | Si
| 9 | Superficie |  |  |  | Armazón del armario: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura extructurada -Placa de montaje y entradas de cables: galvanizada
| 10 | Material |  |  |  | Armazón de armario, techo, dorsal y entradas de cables: chapa de acero, Puerta: chapa de acero, 2,0 mm, Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
| 11 | Dimensiones |  | Alto (mm) | [H] | 2000
|  |  |  | Ancho (mm) | [A] | 1200
|  |  |  | Fondo (mm) | [F] | 600
| 12 | Placa de montaje interior |  | Alto (mm) | [L] | 1900
|  |  |  | Ancho (mm) | [G] | 1100
| 13 | Puertas |  |  |  | 2
| 14 | Peso |  |  |  | por proveedor
| 15 | Apertura de puerta |  |  |  | 135° y 180º
| 16 | Cerradura |  |  |  | Con llave, empuñadura tipo falleba
| 17 | Portaplano parte posterior de la Puerta |  |  |  | Si (Doble Carta / A3)
| 18 | Kit retenedor de puerta |  |  |  | Si
DATOS DE COMPRA | 19 | Modelo |  |  |  | TS8206.500 (Sugerido)
| 20 | Fabricante |  |  |  | Rittal (Sugerida)
| 21 | Zocalo | Frontal y Posterior 1200(W)mmX100(H)mm |  |  | por proveedor |  |  | 2 pza.
|  |  | Laterales 600(W)mmX100(H)mm |  |  | por proveedor |  |  | 2 pza.
| 22 | Accesorios | Switch apertura de puerta |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
|  |  | Switch de luminaria |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
|  |  | Luminaria de Gabinete LED (24Vdc) |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
|  |  | Kit de filtro y ventilacion (24Vdc) |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
IMAGEN REFERENCIAL
DATOS ADICIONALES
Luminaria
kit de Filtro y ventilación
H= 2000mm (Gabinete)
A= 1200mm (Gabinete)
F= 600mm (Gabinete)
| L= 1900mm (Alto Placa de Montaje) | [5 empty] | Switch de luminaria, doble contacto, independiente.
G=1100mm (Ancho Placa de Montaje)
Rittal - TS8206.500
Nota El kit de filtro y ventilacion contiene la ventiladora y respectivos filtros.
Note on H47: Adolfo Eyzaguirre: hacer 1 solo switch doble contacto
Note on J62: Adolfo Eyzaguirre:

## GABINETE #2
HOJA DE DATOS
PROYECTO: |  | ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN VILLAMONTES POLIDUCTO
TITULO: |  | HOJA DE DATOS GABINETES
AREA: |  | ESTACIÓN VILLAMONTES
CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [5 empty] | HOJA: | 3 de 7
CODIGO DOC.: |  | PR1-0296-2017-IN-HD-026 | [5 empty] | REV: | 0
HOJA DE DATOS GABINETE
GENERAL | 1 | TAG |  |  |  | PCB-002
| 2 | Cantidad |  |  |  | 1
| 3 | Medio de Fijación |  |  |  | Autoportante
| 4 | Ubicación |  |  |  | Area Tanques GLP
| 5 | Color |  |  |  | RAL 7035
CARACTERÍSTICAS | 6 | Grado de Protección Según IEC 60529 |  |  |  | IP55
| 7 | Tratamiento |  |  |  | imprimación por inmersión
8
| 9 | Alta Rigidez Mecánica |  |  |  | Si
| 10 | Superficie |  |  |  | Armazón del armario: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura extructurada -Placa de montaje y entradas de cables: galvanizada
| 11 | Material |  |  |  | Armazón de armario, techo, dorsal y entradas de cables: chapa de acero, Puerta: chapa de acero, 2,0 mm, Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
| 12 | Dimensiones |  | Alto (mm) | [H] | 2000
|  |  |  | Ancho (mm) | [A] | 800
|  |  |  | Fondo (mm) | [F] | 600
| 13 | Placa de montaje interior |  | Alto (mm) | [L] | 1900
|  |  |  | Ancho (mm) | [G] | 700
| 14 | Puertas |  |  |  | 1
| 15 | Peso |  |  |  | por proveedor
| 16 | Apertura de puerta |  |  |  | 135° y 180º
| 17 | Cerradura |  |  |  | Con llave y empuñadura tipo Falleba
| 18 | Portaplano parte posterior de la Puerta |  |  |  | Si (Doble Carta/A3)
| 19 | Kit retenedor de puerta |  |  |  | Si
DATOS DE COMPRA | 20 | Modelo |  |  |  | TS8206.500 (Sugerido)
| 21 | Fabricante |  |  |  | Rittal (Sugerida)
| 22 | Zocalo | Frontal y Posterior 800(W)mmX100(H)mm |  |  | por proveedor |  | 2 pza.
|  |  | Laterales 600(W)mmX100(H)mm |  |  | por proveedor |  | 2 pza.
| 23 | Accesorios | Switch apertura de puerta |  |  | por proveedor |  | 1 pza.
|  |  | Switch de luminaria |  |  | por proveedor |  | 1 pza.
|  |  | Luminaria de Gabinete LED (24Vdc) |  |  | por proveedor |  | 1 pza.
|  |  | Kit de filtro y ventilacion (24Vdc) |  |  | por proveedor |  | 1 pza.
IMAGEN REFERENCIAL
DATOS ADICIONALES
Luminaria
H= 2000mm (Gabinete)
A= 800mm (Gabinete)
F= 600mm (Gabinete)
| L= 1900mm (Alto Placa de Montaje) | [5 empty] | Switch de luminaria con doble contacto independiente
G=700mm (Ancho Placa de Montaje)
Rittal - TS8206.500
Nota El kit de filtro y ventilacion contiene la ventiladora y respectivos filtros.

## GABINETE #3
HOJA DE DATOS
PROYECTO: |  | ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN VILLAMONTES POLIDUCTO
TITULO: |  | HOJA DE DATOS GABINETES
AREA: |  | ESTACIÓN VILLAMONTES
CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [6 empty] | HOJA: | 4 de 7
CODIGO DOC.: |  | PR1-0296-2017-IN-HD-026 | [6 empty] | REV: | 0
HOJA DE DATOS GABINETE
GENERAL | 1 | TAG |  |  |  | SS-001
| 2 | Cantidad |  |  |  | 1
| 3 | Medio de Fijación |  |  |  | Autoportante
| 4 | Ubicación |  |  |  | Sala de control
| 5 | Color |  |  |  | RAL 7035
CARACTERÍSTICAS | 6 | Grado de Protección Según IEC 60529 |  |  |  | IP55
| 7 | Tratamiento |  |  |  | imprimación por inmersión
| 8 | Alta Rigidez Mecánica |  |  |  | Si
| 9 | Superficie |  |  |  | Armazón del armario: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura extructurada -Placa de montaje y entradas de cables: galvanizada
| 10 | Material |  |  |  | Armazón de armario, techo, dorsal y entradas de cables: chapa de acero, Puerta: chapa de acero, 2,0 mm, Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
| 11 | Dimensiones |  | Alto (mm) | [H] | 2000
|  |  |  | Ancho (mm) | [A] | 1200
|  |  |  | Fondo (mm) | [F] | 600
| 12 | Placa de montaje interior |  | Alto (mm) | [L] | 1900
|  |  |  | Ancho (mm) | [G] | 1100
| 13 | Puertas |  |  |  | 2
| 14 | Peso |  |  |  | por proveedor
| 15 | Apertura de puerta |  |  |  | 135° y 180º
| 16 | Cerradura |  |  |  | Con llave, empuñadura tipo falleba
| 17 | Portaplano parte posterior de la Puerta |  |  |  | Si (Doble Carta / A3)
| 18 | Kit retenedor de puerta |  |  |  | Si
DATOS DE COMPRA | 19 | Modelo |  |  |  | TS8206.500 (Sugerido)
| 20 | Fabricante |  |  |  | Rittal (Sugerida)
| 21 | Zocalo | Frontal y Posterior 1200(W)mmX100(H)mm |  |  | por proveedor |  |  | 2 pza.
|  |  | Laterales 600(W)mmX100(H)mm |  |  | por proveedor |  |  | 2 pza.
| 22 | Accesorios | Switch apertura de puerta |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
|  |  | Switch de luminaria |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
|  |  | Luminaria de Gabinete LED (24Vdc) |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
|  |  | Kit de filtro y ventilacion (24Vdc) |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
IMAGEN REFERENCIAL
DATOS ADICIONALES
Luminaria
kit de Filtro y ventilación
H= 2000mm (Gabinete)
A= 1200mm (Gabinete)
F= 600mm (Gabinete)
| L= 1900mm (Alto Placa de Montaje) | [5 empty] | Switch de luminaria, doble contacto, independiente.
G=1100mm (Ancho Placa de Montaje)
Rittal - TS8206.500
Nota El kit de filtro y ventilacion contiene la ventiladora y respectivos filtros.
Note on H47: Adolfo Eyzaguirre: hacer 1 solo switch doble contacto
Note on J62: Adolfo Eyzaguirre:

## GABINETE #4
HOJA DE DATOS
PROYECTO: |  | ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN VILLAMONTES POLIDUCTO
TITULO: |  | HOJA DE DATOS GABINETES
AREA: |  | ESTACIÓN VILLAMONTES
CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [5 empty] | HOJA: | 5 de 7
CODIGO DOC.: |  | PR1-0296-2017-IN-HD-026 | [5 empty] | REV: | 0
HOJA DE DATOS GABINETE
GENERAL | 1 | TAG |  |  |  | SS-002
| 2 | Cantidad |  |  |  | 1
| 3 | Medio de Fijación |  |  |  | Autoportante
| 4 | Ubicación |  |  |  | Area Tanques GLP
| 5 | Color |  |  |  | RAL 7035
CARACTERÍSTICAS | 6 | Grado de Protección Según IEC 60529 |  |  |  | IP55
| 7 | Tratamiento |  |  |  | imprimación por inmersión
8
| 9 | Alta Rigidez Mecánica |  |  |  | Si
| 10 | Superficie |  |  |  | Armazón del armario: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura extructurada -Placa de montaje y entradas de cables: galvanizada
| 11 | Material |  |  |  | Armazón de armario, techo, dorsal y entradas de cables: chapa de acero, Puerta: chapa de acero, 2,0 mm, Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
| 12 | Dimensiones |  | Alto (mm) | [H] | 2000
|  |  |  | Ancho (mm) | [A] | 800
|  |  |  | Fondo (mm) | [F] | 600
| 13 | Placa de montaje interior |  | Alto (mm) | [L] | 1900
|  |  |  | Ancho (mm) | [G] | 700
| 14 | Puertas |  |  |  | 1
| 15 | Peso |  |  |  | por proveedor
| 16 | Apertura de puerta |  |  |  | 135° y 180º
| 17 | Cerradura |  |  |  | Con llave y empuñadura tipo Falleba
| 18 | Portaplano parte posterior de la Puerta |  |  |  | Si (Doble Carta/A3)
| 19 | Kit retenedor de puerta |  |  |  | Si
DATOS DE COMPRA | 20 | Modelo |  |  |  | TS8206.500 (Sugerido)
| 21 | Fabricante |  |  |  | Rittal (Sugerida)
| 22 | Zocalo | Frontal y Posterior 800(W)mmX100(H)mm |  |  | por proveedor |  | 2 pza.
|  |  | Laterales 600(W)mmX100(H)mm |  |  | por proveedor |  | 2 pza.
| 23 | Accesorios | Switch apertura de puerta |  |  | por proveedor |  | 1 pza.
|  |  | Switch de luminaria |  |  | por proveedor |  | 1 pza.
|  |  | Luminaria de Gabinete LED (24Vdc) |  |  | por proveedor |  | 1 pza.
|  |  | Kit de filtro y ventilacion (24Vdc) |  |  | por proveedor |  | 1 pza.
IMAGEN REFERENCIAL
DATOS ADICIONALES
Luminaria
H= 2000mm (Gabinete)
A= 800mm (Gabinete)
F= 600mm (Gabinete)
| L= 1900mm (Alto Placa de Montaje) | [5 empty] | Switch de luminaria con doble contacto independiente
G=700mm (Ancho Placa de Montaje)
Rittal - TS8206.500
Nota El kit de filtro y ventilacion contiene la ventiladora y respectivos filtros.

## GABINETE #6
HOJA DE DATOS
PROYECTO: |  | ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN TARIJA POLIDUCTO
TITULO: |  | HOJA DE DATOS GABINETES
AREA: |  | ESTACIÓN TARIJA POLIDUCTO
CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [6 empty] | HOJA: | 6 de 7
CODIGO DOC.: |  | PR1-0296-2017-IN-HD-026 | [6 empty] | REV: | 0
HOJA DE DATOS GABINETE
GENERAL | 1 | TAG |  |  |  | CON-100
| 2 | Cantidad |  |  |  | 1
| 3 | Medio de Fijación |  |  |  | Autoportante
| 4 | Ubicación |  |  |  | Sala de control
| 5 | Color |  |  |  | RAL 7035
CARACTERÍSTICAS | 6 | Grado de Protección Según IEC 60529 |  |  |  | IP55
| 7 | Tratamiento |  |  |  | imprimación por inmersión
| 8 | Alta Rigidez Mecánica |  |  |  | Si
| 9 | Superficie |  |  |  | Armazón del armario: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura extructurada -Placa de montaje y entradas de cables: galvanizada
| 10 | Material |  |  |  | Armazón de armario, techo, dorsal y entradas de cables: chapa de acero, Puerta: chapa de acero, 2,0 mm, Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
| 11 | Dimensiones |  | Alto (mm) | [H] | 2000
|  |  |  | Ancho (mm) | [A] | 1200
|  |  |  | Fondo (mm) | [F] | 600
| 12 | Placa de montaje interior |  | Alto (mm) | [L] | 1900
|  |  |  | Ancho (mm) | [G] | 1100
| 13 | Puertas |  |  |  | 2
| 14 | Peso |  |  |  | por proveedor
| 15 | Apertura de puerta |  |  |  | 135° y 180º
| 16 | Cerradura |  |  |  | Con llave, empuñadura tipo falleba
| 17 | Portaplano parte posterior de la Puerta |  |  |  | Si (Doble Carta / A3)
| 18 | Kit retenedor de puerta |  |  |  | Si
DATOS DE COMPRA | 19 | Modelo |  |  |  | TS8206.500 (Sugerido)
| 20 | Fabricante |  |  |  | Rittal (Sugerida)
| 21 | Zocalo | Frontal y Posterior 1200(W)mmX100(H)mm |  |  | por proveedor |  |  | 2 pza.
|  |  | Laterales 600(W)mmX100(H)mm |  |  | por proveedor |  |  | 2 pza.
| 22 | Accesorios | Switch apertura de puerta |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
|  |  | Switch de luminaria |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
|  |  | Luminaria de Gabinete LED (24Vdc) |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
|  |  | Kit de filtro y ventilacion (24Vdc) |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
IMAGEN REFERENCIAL
DATOS ADICIONALES
Luminaria
kit de Filtro y ventilación
H= 2000mm (Gabinete)
A= 1200mm (Gabinete)
F= 600mm (Gabinete)
| L= 1900mm (Alto Placa de Montaje) | [5 empty] | Switch de luminaria, doble contacto, independiente.
G=1100mm (Ancho Placa de Montaje)
Rittal - TS8206.500
Nota El kit de filtro y ventilacion contiene la ventiladora y respectivos filtros.
Note on H47: Adolfo Eyzaguirre: hacer 1 solo switch doble contacto
Note on J62: Adolfo Eyzaguirre:

## GABINETE #7
HOJA DE DATOS
PROYECTO: |  | ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN TARIJA POLIDUCTO
TITULO: |  | HOJA DE DATOS GABINETES
AREA: |  | ESTACIÓN TARIJA POLIDUCTO
CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [6 empty] | HOJA: | 7 de 7
CODIGO DOC.: |  | PR1-0296-2017-IN-HD-026 | [6 empty] | REV: | 0
HOJA DE DATOS GABINETE
GENERAL | 1 | TAG |  |  |  | CON-101
| 2 | Cantidad |  |  |  | 1
| 3 | Medio de Fijación |  |  |  | Autoportante
| 4 | Ubicación |  |  |  | Sala de control
| 5 | Color |  |  |  | RAL 7035
CARACTERÍSTICAS | 6 | Grado de Protección Según IEC 60529 |  |  |  | IP55
| 7 | Tratamiento |  |  |  | imprimación por inmersión
| 8 | Alta Rigidez Mecánica |  |  |  | Si
| 9 | Superficie |  |  |  | Armazón del armario: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura extructurada -Placa de montaje y entradas de cables: galvanizada
| 10 | Material |  |  |  | Armazón de armario, techo, dorsal y entradas de cables: chapa de acero, Puerta: chapa de acero, 2,0 mm, Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
| 11 | Dimensiones |  | Alto (mm) | [H] | 2000
|  |  |  | Ancho (mm) | [A] | 1200
|  |  |  | Fondo (mm) | [F] | 600
| 12 | Placa de montaje interior |  | Alto (mm) | [L] | 1900
|  |  |  | Ancho (mm) | [G] | 1100
| 13 | Puertas |  |  |  | 2
| 14 | Peso |  |  |  | por proveedor
| 15 | Apertura de puerta |  |  |  | 135° y 180º
| 16 | Cerradura |  |  |  | Con llave, empuñadura tipo falleba
| 17 | Portaplano parte posterior de la Puerta |  |  |  | Si (Doble Carta / A3)
| 18 | Kit retenedor de puerta |  |  |  | Si
DATOS DE COMPRA | 19 | Modelo |  |  |  | TS8206.500 (Sugerido)
| 20 | Fabricante |  |  |  | Rittal (Sugerida)
| 21 | Zocalo | Frontal y Posterior 1200(W)mmX100(H)mm |  |  | por proveedor |  |  | 2 pza.
|  |  | Laterales 600(W)mmX100(H)mm |  |  | por proveedor |  |  | 2 pza.
| 22 | Accesorios | Switch apertura de puerta |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
|  |  | Switch de luminaria |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
|  |  | Luminaria de Gabinete LED (24Vdc) |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
|  |  | Kit de filtro y ventilacion (24Vdc) |  |  | por proveedor |  |  | 1 pza.
IMAGEN REFERENCIAL
DATOS ADICIONALES
Luminaria
kit de Filtro y ventilación
H= 2000mm (Gabinete)
A= 1200mm (Gabinete)
F= 600mm (Gabinete)
| L= 1900mm (Alto Placa de Montaje) | [5 empty] | Switch de luminaria, doble contacto, independiente.
G=1100mm (Ancho Placa de Montaje)
Rittal - TS8206.500
Nota El kit de filtro y ventilacion contiene la ventiladora y respectivos filtros.
Note on H47: Adolfo Eyzaguirre: hacer 1 solo switch doble contacto
Note on J62: Adolfo Eyzaguirre: