## ITEM 1
| ITEM 1 | similar ENDRESS+HAUSER Levelflex FMP51 FMP51-N4LJ3/0 (FMP51-FDAACDLAA4RDJ+ADLAZ1)
GENERAL | TAG
| SERVICIO | TRANSMISOR DE NIVEL
| AREA CLASIFICADA | AREA CLASIFICADA
| TECNOLOGIA | RADAR DE ONDA GUIADA (SONDA)
TAMAÑO LINEA
MATERIAL LINEA
CONDICION PROCESO | PRODUCTO | GLP / CRUDO
| CONEXIÓN A PRODUCTO | SONDA 83 pulgadas o 2108, 2 mm,
FLUJO MINIMO
FLUJO MAXIMO
| TEMPERATURA MIN/OPER/MAX | 0 / 30 / 200 C°
| PRESION MIN/OPER/MAX | 0 / 80 / 150 psi
% SOLIDO
MATERIAL | CONEXIÓN A PROCESO | Rosca ANSI MNPT 3/4, 316L
| TIPO MATERIAL | Acero Inoxidable 304
CARCASA
| CLASE PROTECCION | IP66
ELECTRICO | FUENTE | 24VDC
| SALIDA | 4-20mA HART
| DISPLAY | SI
| CONEXIÓN ELECTRICA | cable Rosca 1/2"NPT

## ITEM 2
| ITEM 2 | SIMILAR ENDRESS+HAUSER Micropilot FMR62B
GENERAL | TAG
| SERVICIO | TRANSMISOR DE NIVEL
| AREA CLASIFICADA | AREA CLASIFICADA
| TECNOLOGIA | RADAR DE ALTA FRECUENCIA
TAMAÑO LINEA
MATERIAL LINEA
CONDICION PROCESO | PRODUCTO | CRUDO
| CONEXIÓN A PRODUCTO | RADAR (ANTENA)
FLUJO MINIMO
FLUJO MAXIMO
| TEMPERATURA MIN/OPER/MAX | 0 / 40 / 200 C°
| PRESION MIN/OPER/MAX | 0 / 80 / 150 psi
% SOLIDO
MATERIAL | CONEXIÓN A PROCESO | BRIDA NPS 6" ANSI .150 316/316L brida ASME B16.5
| TIPO MATERIAL | Acero Inoxidable 304
| CARCASA | Acero Inoxidable 304
| CLASE PROTECCION | IP66 O SUPERIOR
ELECTRICO | FUENTE | 24VDC
| SALIDA | 4-20mA HART
| DISPLAY | NO
| CONEXIÓN ELECTRICA | cable Rosca 1/2"NPT

## ITEM 3
| ITEM 3 | SIMILAR ENDRESS+HAUSER Micropilot FMR62B FMR62B-5X00/0 (FMR62B-BKBAEBHLGAAAADJD+ADEHZ1)
GENERAL | TAG
| SERVICIO | TRANSMISOR DE NIVEL
| AREA CLASIFICADA | AREA CLASIFICADA
| TECNOLOGIA | RADAR DE ALTA FRECUENCIA
TAMAÑO LINEA
MATERIAL LINEA
CONDICION PROCESO | PRODUCTO | CRUDO
| CONEXIÓN A PRODUCTO | RADAR (ANTENA)
FLUJO MINIMO
FLUJO MAXIMO
| TEMPERATURA MIN/OPER/MAX | 0 / 40 / 200 C°
| PRESION MIN/OPER/MAX | 0 / 80 / 150 psi
% SOLIDO
MATERIAL | CONEXIÓN A PROCESO | BRIDA NPS 2" ANSI .150 316/316L brida ASME B16.5
| TIPO MATERIAL | Acero Inoxidable 304
| CARCASA | Acero Inoxidable 304
| CLASE PROTECCION | IP66 O SUPERIOR
ELECTRICO | FUENTE | 24VDC
| SALIDA | 4-20mA HART
| DISPLAY | NO
| CONEXIÓN ELECTRICA | cable Rosca 1/2"NPT

## ITEM 4
| ITEM 4 | SIMILAR ENDRESS+HAUSER Promass F 300, 8F3B25, DN25 1" 8F3B25-CDDMAEBFADSAAASAA2+ADDEEBZ1
GENERAL | TAG
| SERVICIO | MEDIDOR DE FLUJO
| AREA CLASIFICADA | AREA CLASIFICADA
| TECNOLOGIA | CORIOLIS, TRANSFERENCIA DE CUSTODIA
| TAMAÑO LINEA | 1"
| MATERIAL LINEA | partes húmedasAcero inox., no pulido
CONDICION PROCESO | PRODUCTO | GAS NATURAL
| CONEXIÓN A PRODUCTO | RADAR (ANTENA)
FLUJO MINIMO
FLUJO MAXIMO
| TEMPERATURA MIN/OPER/MAX | 0 / 80 / 200 F°
| PRESION MIN/OPER/MAX | 0 / 800/ 1100 psi
| % SOLIDO | 0,10%MASA
MATERIAL | CONEXIÓN A PROCESO | Cl.150 RF, 1.4404/316/316L, brida ASME B16.5 1"
| TIPO MATERIAL | partes húmedasAcero inox., no pulido
| CARCASA | METALICA
| CLASE PROTECCION | IP66
ELECTRICO | FUENTE | 24VDC
| SALIDA | 4-20mA HART / Modbus RS485 / Salida pulsos/frecuéncia/contacto
| DISPLAY | SI
| CONEXIÓN ELECTRICA | cable Rosca 1/2"NPT
REPORTE CROMATOGRAFICO