## HD0 (hidden)
[6 empty] | Hoja de Datos para Recipientes a Presión en Servicio de Una Sola Cámara | [12 empty] | Documento: |  |  |  | HD-V-01
[19 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: |  |  | ESFERA | [9 empty] | Fecha: |  |  |  | 06/13/2016
[6 empty] | No de Usuario o TAG: | [6 empty] | 3TK-2930 | [5 empty] | Pagina: |  |  |  | 1 |  | de | 4
Índice de Revisiones
| Fecha |  |  |  | Revisión |  |  | Descripción
| 06/13/2016 |  |  |  | 0 |  |  | Datos relevados al inicio de la primera inspección
| Junior Gomez | [8 empty] | Guillermo Cordero | [7 empty] | Henri Magariños
| ELABORADO POR | [8 empty] | REVISADO POR | [7 empty] | APROBADO POR
[6 empty] | Hoja de Datos para Recipientes a Presión en Servicio de Una Sola Cámara | [12 empty] | Documento: |  |  |  | HD-V-01
[19 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: |  |  | ESFERA | [9 empty] | Fecha: |  |  |  | 06/13/2016
[6 empty] | No de Usuario o TAG: | [6 empty] | 3TK-2930 | [5 empty] | Pagina: |  |  |  | 2 |  | de | 4
1 | Datos Generales del Recipiente
2 | Usuario: |  | YPFB Refinacion S.A | [5 empty] | No del National Board: |  |  |  |  | N.A. |  |  |  |  | No de Serie: |  |  | N.A.
3 | Estampado: |  |  | Si |  | No | X |  | Código de Fabricación: |  |  |  |  | ASME BPVC Section VIII div. 1 | [8 empty] | Sistema de Unidades
4 | [13 empty] | Edición |  | N.A. |  |  | Adenda |  | N.A. |  | U.S. Customary
5 | Ubicación : |  |  | Refineria Guillermo Elder Bell | [6 empty] | Departamento, Provincia | [5 empty] | Santa Cruz de la Sierra
6 | [10 empty] | y Municipio:
7 | Unidad de Proceso: |  |  |  |  | Almacenamiento Parque Esferas | [7 empty] | Servicio: |  |  | Almacenamiento Propano
8
9 | Servicio Especial: |  |  |  | Letal (L) |  |  | Fuego Directo (DF) | [5 empty] | Tipo: |  | Vertical |  |  | Horizontal |  |  |  | Esfera |  | x
10 |  |  |  |  | Caldera de Fuego Indirecto (UB) | [10 empty] | Otros:
11 | Fabricante: |  |  | CBI Company Ltd. | [6 empty] | Año de |  |  | 1977 |  | Año de |  |  |  |  | Periodo Fuera |  |  |  | No
12 | [10 empty] | Fabricación: |  |  |  |  | Instalación: |  |  |  |  | de Servicio:
13 | No de |  | 8 |  | Capacidad |  |  | 72647.31 |  | US gal |  | Peso |  |  |  | lb | Nivel de |  | 76 |  | % | Longitud: |  |  |  |  | in
14 | Virolas: |  |  |  | o Volumen: | [6 empty] | Vacio: |  |  |  |  | Operación |  |  |  |  | Costura-Costura (Total)
15 | Cuerpo: |  | Diámetro: |  | 305.98 |  | in |  | Material: |  | SA-516 Gr. 70 |  |  |  | Espesor |  | 1073 |  | in |  | Longitud: |  |  |  |  | in
16 |  |  | Interno |  |  | Externo |  | X | [6 empty] | Nominal: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
17 |  |  | Diámetro: |  |  |  | in |  | Material: | [5 empty] | Espesor |  |  |  | in |  | Longitud: |  |  |  |  | in
18 |  |  | Interno |  |  | Externo | [8 empty] | Nominal: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
19 | Cabezales: |  |  | Tipo: |  |  |  |  | Material | [5 empty] | Ubicación |  |  |  | Espesor Mínimo Espec. |  |  |  |  | Ratio Elíptico
20 |  |  |  | (a) | Elíptico |  |  |  | (a) | SA-516 Gr.70 |  |  |  |  | (a) | Derecho |  |  | (a) | 1.6 |  | in |  | (a) | 2
21 |  |  |  | (b) | Elíptico |  |  |  | (b) | SA-516 Gr.70 |  |  |  |  | (b) | Izquierdo |  |  | (b) | 1.6 |  | in |  | (b) | 2
22 | Radio |  |  |  | Radio de |  |  |  | Angulo Cono |  |  |  | Radio |  |  |  | Diámetro |  |  |  |  | Lado Donde se
23 | de Corona |  |  |  | Rebordeo |  |  |  | Apex |  |  |  | Hemisférico |  |  |  | Plano |  |  |  |  | Aplica Presión
24 | (a) | N.A. |  |  | (a) | N.A. |  |  | (a) | N.A. |  |  | (a) | N.A. |  |  | (a) | N.A. |  |  |  | Cóncavo |  |  |  | X
25 | (b) | N.A. |  |  | (b) | N.A. |  |  | (b) | N.A. |  |  | (b) | N.A. |  |  | (b) | N.A. |  |  |  | Convexo
26 | Máxima Presión |  |  |  | Interna |  | X |  | Actual: |  | 1440 |  |  | psi |  | Previa: |  |  |  |  | psi
27 | de Trabajo |  |  |  | Externa |  |  |  | Actual: |  |  |  |  | psi |  | Previa: |  |  |  |  | psi
28 | Temperaturas |  |  |  | Máximas |  | X |  | Actual: |  | 400 |  |  | °F |  | Previa: |  |  |  |  | °F
29 | de Trabajo |  |  |  | Mínimas |  |  |  | Actual: |  |  |  |  | °F |  | Previa: |  |  |  |  | °F
30 | Prueba hidráulica: |  |  |  | Si | X |  | No |  |  |  | Dibujo No: |  |  | 2010 800 V PL 01 & 2010 800 V PL 02 Rev. A
31 | Presión: |  | 2160 |  | psi |  |  | Año: |  | 1969
32 | Protección de |  |  |  | Válvula |  | X | Disco de Ruptura | [5 empty] | Dispositivo | [6 empty] | Capacidad del
33 | Sobre Presión |  |  |  | Diseño de Sistema | [5 empty] | Otros |  |  | Seteado: | [6 empty] | Dispositivo:
34 | Datos del Fluido
35 | Composición del |  |  |  | N2:3,55, CO2:6,67, C1:85,843, C2:1,56, C3:0,832, IC4:0,471, IC5:0,1570, Nc5:0,22, c6:0,2390, c7+:0,277
36 | Fluido
37 | Contenido |  |  | 0.06679 |  |  |  | Contenido de |  |  |  | 0 |  |  | Nivel Max. de |  |  | 50 |  | % |  | Gravedad |  |  | 0.33
38 | CO2: | [6 empty] | H2S: | [6 empty] | Operación: | [6 empty] | Especifica
39 | Datos de Diseño
40 | Presión de Diseño Interna: | [5 empty] | 1440 |  | psi | [5 empty] | Temperatura de Diseño Interna: | [6 empty] | 400 |  | °F
41 | Presión de Diseño Externa: | [5 empty] | No |  | psi | [5 empty] | Temperatura de Diseño Externa: | [6 empty] | No |  | °F
42 | MAWP Interno: |  |  |  | 1440 |  | psi |  |  | @ | 400 | °F |  | MDTM |  | 30 |  | °F | @ | 1440 |  |  | psi
43 | MAWP Externo: | [5 empty] | psi |  |  | @ |  | °F |  | Debido a Proceso |  |  |  |  | Temperatura Ambiente |  |  |  |  | X | Otros
44 | Tolerancia de |  |  | Cuerpo |  |  |  | Cabezales |  |  |  | Conexiones |  |  |  | Soportes |  |  |  | Internos |  |  | Servicio Corrosivo
45 | Corrosión |  |  | Int. |  | Ext. |  | Int. |  | Ext. |  | Int. |  | Ext. |  | Int. |  | Ext. |  |  |  |  | Si |  | No | X
46 | En: | in |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
47 | Servicio Cíclico: | [6 empty] | Ciclos por |  |  |  |  | Vida de Diseño | [5 empty] | Análisis por Fatiga:
48 | Si |  | No | X | [8 empty] | (Años) | [9 empty] | Si |  | No
49 | Cargas de Viento: |  |  |  | ASCE 7 |  |  | Velocidad del Viento: |  |  |  |  | Categoría |  |  |  | Categoría |  |  |  | Factor |  |  | Elevación
50 | UBC |  |  |  | IBC |  |  |  |  | mph |  |  | Calcificación: |  |  |  | Exposición: |  |  |  | Topográfico | [5 empty] | in
51 | Otros |  |  |  | No
52 | Cargas de Sismo: |  |  |  | ASCE 7 |  |  | Clasificación del |  |  |  | PWHT | [7 empty] | Requerimiento de impacto
53 | UBC |  |  |  | IBC |  |  | Perfil del Suelo |  |  |  | Por Código | [5 empty] | X |  | Por Código
54 | Otros |  |  |  | No | [6 empty] | Requerimiento de Proceso | [7 empty] | Requerimiento de Proceso
55 | Otras Cargas por UG-22: | [5 empty] | No
56
57 | Eficiencia de Junta | [5 empty] | 1 |  |  |  | Eficiencia de junta |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Porcentaje de |  |  |  | RT-1
58 | para Cuerpo y conos: | [9 empty] | para Cabezales: | [8 empty] | Radiografía:
[6 empty] | Hoja de Datos para Recipientes a Presión en Servicio de Una Sola Cámara | [12 empty] | Documento: |  |  |  | HD-V-01
[19 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: |  |  | ESFERA | [9 empty] | Fecha: |  |  |  | 06/13/2016
[6 empty] | No de Usuario o TAG: | [6 empty] | 3TK-2930 | [5 empty] | Pagina: |  |  |  | 3 |  | de | 4
1 | Ubicación de Junta | [7 empty] | Tipo de junta | [8 empty] | Ensayos No Destructivos Aplicados
2 | UW-3 | [7 empty] | Usar las Descritas en UW-12 | [8 empty] | en estas Juntas
3 | Categoría A |  |  | Cuerpo | [5 empty] | Type 1 | [8 empty] | RT | - | Full UW11(a)
4 |  |  |  | Cabezal | [5 empty] | Seamless | [8 empty] | RT | - | N.A.
5 | Categoría B |  |  | En Cabezal y en Cuerpo | [5 empty] | Type 1 | [8 empty] | RT | - | Full UW11(a)
6 |  |  |  | Otras | [5 empty] | N.A. | [8 empty] | N.A.
7 | Categoría C |  |  | Bridas del Cuerpo | [5 empty] | N.A. | [8 empty] | N.A.
8 |  |  |  | Bridas de Boquilla | [5 empty] | Type 3 | [8 empty] | RT | - | None
9 | Categoría D | [8 empty] | Type 7 | [8 empty] | RT | - | N.A.
10 | Materiales
11 | Componentes | [5 empty] | Especificación | [7 empty] | Componentes |  |  |  |  | Especificación
12 | Cuerpo | [5 empty] | SA-516 Gr. 70 | [7 empty] | Cabezal Hemisférico |  |  |  |  | N.A.
13 | Cabezal Elipsoidal | [5 empty] | SA-516 Gr.70 | [7 empty] | Cabezal Toriconico |  |  |  |  | N.A.
14 | Cabezal Toriesfefico | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Cabezal Cónico |  |  |  |  | N.A.
15 | Boquillas | [5 empty] | SA-106 Gr. B | [7 empty] | Bridas |  |  |  |  | SA-105
16 | Accesorios para Presión | [5 empty] | SA-105 | [7 empty] | Refuerzos Boquillas |  |  |  |  | N.A.
17 | Pernos y Esparragos | [5 empty] | SA-193 Gr. B7 | [7 empty] | Tuercas |  |  |  |  | SA-194 Gr. 2H
18 | Soportes y Bases | [5 empty] | SA-36 | [7 empty] | Empaques |  |  |  |  | No definido
19 | Anillos de Refuerzo | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Internos |  |  |  |  | SA-36
20 | Orejas de Izaje | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Otros |  |  |  |  | N.A.
21 | Boquillas
22 | TAG |  | Servicio | [5 empty] | Cantidad |  | Tamaño |  |  | Tipo de Unión |  |  | Rating |  | Espesor |  |  | Como Colocado |  |  | Ubicación
23 | [18 empty] | in |  |  | Colocado
24 | A |  | Entrada de Producto | [5 empty] | 1 |  | NPS | 4 |  | LWN |  | RF | 900 |  | 1.125 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cabezal (b)
25 | B |  | Salida de Gas | [5 empty] | 1 |  | NPS | 4 |  | LWN |  | RF | 900 |  | 1.125 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cabezal (a)
26 | C |  | Control de Nivel | [5 empty] | 1 |  | NPS | 4 |  | LWN |  | RF | 900 |  | 1.125 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
27 | D |  | Control de Nivel | [5 empty] | 1 |  | NPS | 4 |  | LWN |  | RF | 900 |  | 1.125 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
28 | E |  | Inspección | [5 empty] | 1 |  | NPS | 4 |  | LWN |  | RF | 900 |  | 1.125 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
29 | F |  | Drenaje | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | WN |  | RF | 900 |  | 0.344 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
30 | G |  | Salida de Agua | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | WN |  | RF | 600 |  | 0.344 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
31 | H |  | Salida de Petroleo | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | WN |  | RF | 600 |  | 0.344 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
32 | I |  | Válvula de Alivio | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | WN |  | FF | 900 |  | 0.344 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
33 | J |  | PSV | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | WN |  | RF | 900 |  | 0.344 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
34 | K |  | Drenaje | [5 empty] | 1 |  | NPS | 1 |  | CPGL |  | NPT | 6000 |  | 0.4675 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
35 | L1 |  | Indicador de Nivel | [5 empty] | 1 |  | NPS | 0.75 |  | CPGL |  | NPT | 6000 |  | 0.35 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
36 | L2 |  | Indicador de Nivel | [5 empty] | 1 |  | NPS | 0.75 |  | CPGL |  | NPT | 6000 |  | 0.35 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
37 | M1 |  | Indicador de Nivel | [5 empty] | 1 |  | NPS | 0.75 |  | CPGL |  | NPT | 6000 |  | 0.35 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cabezal (a)
38 | M2 |  | Indicador de Nivel | [5 empty] | 1 |  | NPS | 0.75 |  | CPGL |  | NPT | 6000 |  | 0.35 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cabezal (a)
39 | N |  | Reserva | [5 empty] | 1 |  | NPS | 0.5 |  | CPGL |  | NPT | 6000 |  | 0.33 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
40 | O |  | Indicador de Temperatura | [5 empty] | 1 |  | NPS | 0.5 |  | CPGL |  | NPT | 6000 |  | 0.33 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
41 | P |  | Manometro | [5 empty] | 1 |  | NPS | 0.5 |  | CPGL |  | NPT | 6000 |  | 0.33 |  |  | UW 16.1 e) |  |  | Cuerpo
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
[6 empty] | Hoja de Datos para Recipientes a Presión en Servicio de Una Sola Cámara | [12 empty] | Documento: |  |  |  | HD-V-01
[19 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: |  |  | ESFERA | [9 empty] | Fecha: |  |  |  | 06/13/2016
[6 empty] | No de Usuario o TAG: | [6 empty] | 3TK-2930 | [5 empty] | Pagina: |  |  |  | 4 |  | de | 4
1 | Accesorios que No Sostienen Presión
2 | Soportes o |  |  | Pollera |  |  | Patas |  |  | Colocadas |  |  | Soldadas cuerpo recipiente |  |  |  | Oreja de |  |  | Si |  | Colocadas |  |  | Soldadas cuerpo recipiente
3 | Bases |  |  | Cunas |  | X | Orejas |  |  | Donde y Como | [6 empty] | Izaje |  |  | No | X | Donde y Como
4 | Accesorios |  |  | Demister |  |  |  |  | Deflector |  |  |  | X |  | Relleno |  |  |  |  | Platos
5 | Internos |  |  | Coalesedor |  |  | X |  | Rompe Vórtice |  |  |  | X |  | Bafle |  |  | X |  | M. Nivel
6 | Otros Accesorios: |  |  |  |  | Sistema de separación tipo balde - vertedero
7
8
9 | Recubrimientos y Aislantes
10 | Recubrimiento |  |  |  |  | Preparación | [5 empty] | Esquema |  |  | 1° Capa: |  |  |  |  | Espesor |  |  | mils | Fecha Aplicación
11 | Externo 1 |  |  |  |  | de Superficie | [5 empty] | Pintura |  |  | 2° Capa: |  |  |  |  | Espesor |  |  | mils
12 | Cuerpo y cabezales | [13 empty] | 3° Capa: |  |  |  |  | Espesor |  |  | mils
13 | Recubrimiento |  |  |  |  | Preparación | [5 empty] | Esquema |  |  | 1° Capa: |  |  |  |  | Espesor |  |  | mils | Fecha Aplicación
14 | Externo 2 |  |  |  |  | de Superficie | [5 empty] | Pintura |  |  | 2° Capa: |  |  |  |  | Espesor |  |  | mils
15 | Pollera y soportes | [13 empty] | 3° Capa: |  |  |  |  | Espesor |  |  | mils
16 | Recubrimiento |  |  |  |  | Preparación | [5 empty] | Esquema |  |  | 1° Capa: |  |  |  |  | Espesor |  |  |  | Fecha Aplicación
17 | Interno |  |  |  |  | de Superficie | [5 empty] | Pintura |  |  | 2° Capa: |  |  |  |  | Espesor
18 | [14 empty] | 3° Capa: |  |  |  |  | Espesor
19 | Aislante |  |  |  | Tipo |  |  | Espesor |  |  |  | Densidad |  |  | Revestimiento |  |  | Si |  | Tipo: |  |  |  | Rating (hr)
20 | Externo | [13 empty] | a Prueba de |  |  | No | X
21 | Interno | [13 empty] | Fuego
22 | Protecciones Contra Corrosión y Descargas Eléctricas
23 | Protección Contra |  |  |  |  | Corriente Impresa | [6 empty] | Otras: | [5 empty] | Fecha de Aplicación y Estado:
24 | Corrosión |  |  |  |  | Ánodo de Sacrificio | [6 empty] | Especificar:
25 | Protección Contra |  |  |  |  | Aterramiento | [6 empty] | Otras: | [5 empty] | Fecha de Aplicación y Estado:
26 | Descargas Eléctricas |  |  |  |  | Descargas Eléctricas | [6 empty] | Especificar:
27 | Notas
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

## Tanque_Rev. A
[6 empty] | Plan de Inspección y Ensayos para Recipientes en Servicio | [22 empty] | Documento: |  |  |  | PI-V-01/01
[29 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: | [5 empty] | Tanque de Almacenamiento Horizontal | [16 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-03-30
[6 empty] | No de Usuario TAG: | [5 empty] | V-01 | [16 empty] | Pagina: |  |  |  | 1 | de |  | 5
DATOS GENERALES DEL EQUIPO
Usuario: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. |  |  |  |  | No del National Board: |  |  |  |  | 74283 |  |  |  | No de Serie: |  | 606274 |  |  |  |  | Servicio: |  | Almacenamiento de GLP
Estampado: |  |  | Si | X | No | - | Código de Fabricación: |  |  |  |  | ASME BPVC Section VIII div. 1 | [10 empty] | Servicio Especial: |  |  |  | Letal (L) |  | - |  |  |  | Fuego Directo (DF) |  |  |  | -
[12 empty] | Edición | 1971 |  |  | Adenda | 1973 | [12 empty] | Caldera de Fuego Indirecto (UB) | [6 empty] | -
Ubicación : |  |  | Estación Tarija | [5 empty] | Departamento, Provincia y Municipio: |  |  |  |  | Tarija, Carretera del Chaco, intersección de la autopista hacia Bermejo | [12 empty] | Unidad de Proceso: |  |  |  | Tanques de Almacenamiento de GLP
(El Portillo - Tarija)
Tipo: |  | Vertical |  | - | Horizontal |  | X | Esfera |  |  |  | Fabricante: |  | TRINITY INDUSTRIES, INC. |  |  |  |  | Año de |  |  | 1974 |  |  |  |  | Año de |  |  | 1989 |  | Periodo Fuera |  |  | No
|  | Otros: | [16 empty] | Fabricación: | [7 empty] | Instalación: |  |  |  |  | de Servicio:
Diámetro: |  | 109.33 |  |  | in | Longitud: | 448.8189 |  |  |  | in | No de | 4 |  |  | Capacidad |  | 20800 | Gal |  | Peso |  | 35439 |  |  |  |  | lb |  |  |  | Nivel de |  | 85 |  | %
Interno |  |  | Externo |  | X | Costura-Costura | [5 empty] | Virolas |  |  |  | o Volumen: |  |  |  |  | Vacio: | [10 empty] | Operación
CODIGO DE SERVICIO, EDICION Y ADENDA
API 510 TENTH EDITION ADDEMDUM 2, 2018
APROBACIONES
Plan de Inspección Elaborado por | [6 empty] | Evelin Velasco | [9 empty] | Fecha: | [10 empty] | Firma
Aprobado Inspeccion YPFBR | [6 empty] | Marcelo Córdova | [9 empty] | Fecha: | [10 empty] | Firma
Inspector Autorizado | [6 empty] | Oliver O. Añez | [9 empty] | Fecha: | [10 empty] | Firma
PUNTOS DE DETENCION (PD):
RD: Revisión de documentos | [12 empty] | HP: Detención obligatoria con presencia
V: Verificación | [12 empty] | RE: Elaboración de informe o registro
W: Presencia en ensayos y pruebas
METODOS Y TECNICAS DE EXAMINACION
MT: Ensayo de Partículas Magnetizables | [9 empty] | PT: Ensayo de Líquidos Penetrantes | [6 empty] | RT: Ensayo de Radiografía | [7 empty] | UT: Ensayo por ultrasonido | [6 empty] | VT: Ensayo Visual y Óptico
| B: Banco | [9 empty] | P: Post-emulsificable | [6 empty] | G: Gama | [7 empty] | CF: Fundiciones y forja | [6 empty] | D: Directa
| Y: Yoque | [9 empty] | S: Removible con solvente | [6 empty] | X: Rayos X | [7 empty] | W: Soldaduras | [6 empty] | R: Remota
[11 empty] | W: Removible con agua | [6 empty] | C: Ambas técnicas | [7 empty] | TM: Medición de espesores
HT: Ensayo de dureza Superficial | [7 empty] | PMI: Identificación Positiva de Materiales
| LB: Leeb (Rebote) | [7 empty] | XRF: Fluorescencia de Rayos X
| UCI: Ultrasónico | [7 empty] | OS: Espectrografía Óptica
[6 empty] | Plan de Inspección y Ensayos para Recipientes en Servicio | [22 empty] | Documento: |  |  |  | PI-V-01/01
[29 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: | [5 empty] | Tanque de Almacenamiento Horizontal | [16 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-03-30
[6 empty] | No de Usuario TAG: | [5 empty] | V-01 | [16 empty] | Pagina: |  |  |  | 2 | de |  | 5
1. |  | EVALUACIÓN DE EQUIPO CON MÍNIMA DOCUMENTACIÓN
N° |  | Descripción de la tarea | [5 empty] | Documentos aplicables | [6 empty] | Código de referencia aplicable a la revisión |  |  |  | Ejecutor |  |  |  |  | Usuario |  |  | Insp. Autorizado |  |  |  |  | Notas
[19 empty] | PD | Fecha y firma |  |  |  | PD | Fecha y firma |  | PD | Fecha y firma
1.1. |  | RELEVAMIENTO DIMENSIONAL Y CÁLCULOS DE DISEÑO
1.1.1 |  | Relevamiento Dimensional Láser 3D | [5 empty] | - | [6 empty] | -
1.1.2 |  | Relevamiento dimensional manual de las conexiones (Tamaño, Rating, ancho de refuerzo, dimensiones de la soldadura a filete, etc.) | [5 empty] | - | [6 empty] | ASME BPVC Sección VIII div.1
1.1.3 |  | Elaboración de Maqueta 3D del Tanque de Almacenamiento | [5 empty] | Nube de puntos del relevamiento dimensional 3D | [6 empty] | ASME BPVC Sección VIII div.1 | [16 empty] | Maqueta Nro: 3D-V-01/01
1.1.4 |  | Elaboración de Planos en condición "as-is" | [5 empty] | Condiciones de diseño y operación aplicables. | [6 empty] | ASME BPVC Sección VIII div.1 API 510 Section 7.7 | [16 empty] | Planos Nro: TJ-E213-ME-01-02-01 / TJ-E213-MP-01-05-01 / TJ-E213-ME-01-08-01, 02 y 03 DE 03
1.1.5 |  | Elaboración de Hoja de Datos en Servicio | [5 empty] | Condiciones de diseño y operación aplicables. | [6 empty] | ASME BPVC Sección VIII div.1 API 510 Section 7.7 | [16 empty] | 1. HD-V-01/01: de la MC inicial 2. HD-V-01/02 de la MC de Valorización
1.1.6 |  | Memoria de Cálculo inicial | [5 empty] | Condiciones de diseño y operación aplicables. | [6 empty] | ASME BPVC Sección VIII div.1 API 510 Section 7.7 | [16 empty] | De acuerdo al relevamiento dimensional, con espesores nominales Nº Documento: MC-V-01/01 Rev. 0 y MV-V-01/01 Rev. 0
2 |  | REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE AL EQUIPO Y DETERMINACION DE MECANISMO DE FALLA EN BASE A DATOS HISTORICOS DISPONIBLES
2.1. |  | Revisión de la información técnica del equipo. | [5 empty] | Manufacture data report, hoja de datos, memorias de cálculo, diseños, certificado de calidad de materiales. | [6 empty] | ASME BPVC Sección VIII div.1 API 510 Section 5 |  |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  | RD |  |  |  |  | MDR
2.2. |  | Revisión de la información sobre la operación del equipo. | [5 empty] | Condiciones de operación histórica y actual del equipo: Presión, temperatura, características del fluido almacenado en el recipiente, ciclos de funcionamiento, tiempo de parada del equipo, cambio de servicio si aplica, etc. | [6 empty] | API 510 Section 5 |  |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  | RD |  |  |  |  | Historicos de operación Registro: GOPE-RG-DU-TODO-036
2.3. |  | Revisión de documentación aplicable a inspecciones anteriores | [5 empty] | Informes anteriores de: inspecciones, examinaciones y pruebas realizadas. | [6 empty] | API 510 Section 5 |  |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  | RD |  |  |  |  | No presenta
[6 empty] | Plan de Inspección y Ensayos para Recipientes en Servicio | [22 empty] | Documento: |  |  |  | PI-V-01/01
[29 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: | [5 empty] | Tanque de Almacenamiento Horizontal | [16 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-03-30
[6 empty] | No de Usuario TAG: | [5 empty] | V-01 | [16 empty] | Pagina: |  |  |  | 3 | de |  | 5
2 |  | REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE AL EQUIPO Y DETERMINACION DE MECANISMO DE FALLA EN BASE A DATOS HISTORICOS DISPONIBLES … CONTINUACIÓN
2.4. |  | Revisión de documentación aplicable a mantenimiento, reparaciones y/o alteraciones anteriores | [5 empty] | Informes de incidentes del equipo o alrededor del mismo, informes de mantenimiento del recipiente y de sus válvulas de alivio de presión, ambiente interno y externo del equipo. Informes de reparaciones anteriores (Materiales, Diseños, etc.) | [6 empty] | API 510 Section 5 |  |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  | RD |  |  |  |  | No presenta
2.5. |  | Determinación de mecanismos de fallas probables en el recipiente en base a los datos históricos que se tienen del recipiente. | [5 empty] | En base a la información establecida en los puntos 1.1 a 1.4 anteriores se debe determinar: los tipos de daño, progresión del daño y tolerancias en las que puede operar el equipo. | [6 empty] | API 510 Section 5 |  |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  | RD |  |  |  |  | Los mecanismos de daños presentes y activos son: Corrosión Atmosférica, P.E. Generalizada y Localizada, P.E. bajo Depósitos, Corrosión en Cavidades y Corrosión Galvánica
3 |  | REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO DE END´s, CERTIFICACIÓN DE PERSONAL Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
N° |  | Descripción de la tarea | [5 empty] | Documentos aplicables | [6 empty] | Código de referencia aplicable a la revisión |  |  |  | Ejecutor |  |  |  |  | Usuario |  |  | Insp. Autorizado |  |  |  |  | Notas
[19 empty] | PD | Fecha y firma |  |  |  | PD | Fecha y firma |  | PD | Fecha y firma
3.1. |  | Revision de los procedimientos de END´s aplicables a la inspeccion del recipiente. | [5 empty] | 1) Práctica Escrita de Calificación del Personal 2) Procedimiento de UT/TM 3) Procedimiento de MT/Y 4) Procedimiento de UT/W | [6 empty] | ASME BPVC Seccion V, API 510 section 4 |  |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  | RD
3.2. |  | Revision de documentacion del personal certificado que realizara las examinaciones. | [5 empty] | Certificados de personal, certificado de entrenamiento, y examen visual. | [6 empty] | ASNT SNT-TC-1A y API 510 Section 4 |  |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  | RD
3.3. |  | Revision de certificados de calibracion de los equipos e instrumentos a ser utilizados. | [5 empty] | Certificados de calibración de equipos e instrumentos. | [6 empty] | ASME BPVC Seccion V |  |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  | RD
[6 empty] | Plan de Inspección y Ensayos para Recipientes en Servicio | [22 empty] | Documento: |  |  |  | PI-V-01/01
[29 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: | [5 empty] | Tanque de Almacenamiento Horizontal | [16 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-03-30
[6 empty] | No de Usuario TAG: | [5 empty] | V-01 | [16 empty] | Pagina: |  |  |  | 4 | de |  | 5
4 |  | INSPECCION EXTERNA (API 510 Punto 5.5.4)
Nº |  | Descripción de la tarea | [5 empty] | Técnica/ Instrumento |  |  | Preparación de superficie |  | % de Inspección |  |  | Documento de Referencia |  |  | Criterio de Aceptación |  |  |  |  | Ejecutor |  |  | Usuario |  |  |  |  | Inspector Autorizado |  |  |  | Notas
[24 empty] | PD | Fecha y firma |  | PD | Fecha y firma |  |  |  | PD | Fecha Y Firma
4.1 |  | Verificación de los soportes (Cunas) | [5 empty] | VT/D |  |  | Sobre Pintura |  | 100% |  |  | API RP 572 9.3.6 |  |  | Planos de fabricación y Memoria de Calculo |  |  |  |  | V, RD |  |  | RD |  |  |  |  | V, RE |  |  |  | Notas (1) y (6)
4.2 |  | Verificacion de las fundaciones y bases (incluido pernos de anclaje) | [5 empty] | VT/D |  |  | Sobre recubrimiento |  | 100% |  |  | API RP 572-9.3.3, 9.3.4 |  |  | Planos de Relevamiento en condición AS-IS |  |  |  |  | V, RD |  |  | RD |  |  |  |  | V, RE |  |  |  | Notas (1) y (6)
4.3 |  | Inspeción visual del aterramiento del recipiente. | [5 empty] | VT/D |  |  | Sobre recubrimiento |  | 100% |  |  | API RP 572-9.3.10 |  |  | Planos de Relevamiento en condición AS-IS |  |  |  |  | V, RD |  |  | RD |  |  |  |  | V, RE |  |  |  | Notas (1), (6) y (8)
4.4 |  | Inspeción visual de la valvula de Alivio | [5 empty] | VT/D |  |  | Sobre recubrimiento |  | 100% |  |  | API RP 576 |  |  | Planos de Relevamiento en condición AS-IS |  |  |  |  | V, RD |  |  | RD |  |  |  |  | V, RE |  |  |  | Notas (1) y (6)
4.5 |  | Verificacion del recubrimiento (Pintura) del recipiente. | [5 empty] | VT/D |  |  | Sobre Pintura o Aislamiento |  | 100% |  |  | API RP 572-9.3.12 |  |  | Planos de Relevamiento en condición AS-IS |  |  |  |  | V, RD |  |  | RD |  |  |  |  | V, RE |  |  |  | Notas (1) y (6)
4.6 |  | Verificación de la superficie externa del recipiente
4.6.1 |  | Examinación visual | [5 empty] | VT/D |  |  | Sobre Pintura |  | 100% |  |  | ASME BPVC Sección VIII div. 1 parte UG, UW, UCS & API RP 572 9.3.13 & 9.3.14 |  |  | Planos de fabricación, ASME BPVC Sec.VIII DIV., UW-33, UW-35, UW-36 |  |  |  |  | V, RD |  |  | RD |  |  |  |  | V, RE |  |  |  | Notas (1) y (6)
4.6.2 |  | Verificación de Horizontalidad, Deformaciones y Falta de Redondez | [5 empty] | Topografía 3D |  |  | Sobre Pintura |  | 100% |  |  | ASME BPVC Sección VIII div. 1 parte UG, UW, UCS & API RP 572 9.3.14 |  |  | Planos de fabricación, ASME BPVC Sec.VIII DIV., UG-80, UG-81 |  |  |  |  | V, RD |  |  | RD |  |  |  |  | V, RE |  |  |  | Nota (2)
4.6.3 |  | Ensayo de particulas magneticas | [5 empty] | MT/Y |  |  | Cepillado |  | Ver instrucciones de END para MT (Si requerido) |  |  | ASME BPVC Section VIII div. 1 part UG, UW, UCS & API RP 572 |  |  | ASME BPVC Sec. VIII div. 1 Appendix 6 |  |  |  |  | V, RD |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  |  | No requerido
4.6.4 |  | Ensayo de Ultrasonido | [5 empty] | MT/Y |  |  | Cepillado |  | Ver instrucciones de END para UT (Si requerido) |  |  | ASME BPVC Section VIII div. 1 part UG, UW, UCS & API RP 572 |  |  | ASME BPVC Sec. VIII div. 1 Appendix 6 |  |  |  |  | V, RD |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  |  | Nota (5)
4.7 |  | Verificación externa de conexiones
4.7.1 |  | Examinación visual | [5 empty] | VT/D |  |  | Sobre Pintura |  | 100% |  |  | ASME BPVC Sección VIII div. 1 parte UG, UW, UCS & API RP 572 9.3.9 |  |  | PLANOS DE FABRICACION , ASME BPVC Sec.VIII DIV. 1 UW-16, UW-33, UW-35, UW-36 |  |  |  |  | V, RD |  |  | RD |  |  |  |  | V, RE |  |  |  | Notas (1) y (6)
[6 empty] | Plan de Inspección y Ensayos para Recipientes en Servicio | [22 empty] | Documento: |  |  |  | PI-V-01/01
[29 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: | [5 empty] | Tanque de Almacenamiento Horizontal | [16 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-03-30
[6 empty] | No de Usuario TAG: | [5 empty] | V-01 | [16 empty] | Pagina: |  |  |  | 5 | de |  | 5
4 |  | INSPECCION EXTERNA (API 510 Punto 5.5.4)… continuación
4.7.2 |  | Ensayo de particulas magneticas | [5 empty] | MT/Y |  |  | Cepillado |  | Ver instrucciones de END para MT (Si requerido) |  |  | ASME BPVC Section VIII div. 1 part UG, UW, UCS & API RP 572 |  |  | ASME BPVC Sec. VIII div. 1 Appendix 6 |  |  |  |  | V, RD |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  |  | Nota (3)
4.7.2 |  | Ensayo de Ultrasonido | [5 empty] | MT/Y |  |  | Cepillado |  | Ver instrucciones de END para UT (Si requerido) |  |  | ASME BPVC Section VIII div. 1 part UG, UW, UCS & API RP 572 |  |  | ASME BPVC Sec. VIII div. 1 Appendix 6 |  |  |  |  | V, RD |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  |  | No requerido
5. |  | INSPECCIÓN DE MEDICIÓN DE ESPESORES (API 510 Punto 5.5.5)
Nº |  | Descripción de la tarea | [5 empty] | Técnica/ Instrumento |  |  | Preparación de superficie |  | % de Inspección |  |  | Documento de Referencia |  |  | Criterio de Aceptación |  |  |  |  | Ejecutor |  |  | Usuario |  |  |  |  | Inspector Autorizado |  |  |  | Notas
[24 empty] | PD | Fecha y firma |  | PD | Fecha y firma |  |  |  | PD | Fecha Y Firma
5.1 |  | Medición de espesores de todos los elementos que sostienen presion. | [5 empty] | UT/TM |  |  | Sobre recubrimiento |  | Ver Instrucción para medición de espesores |  |  | API 510 Section 7, API RP 572-9.2 |  |  | API 510 Section 7.4 |  |  |  |  | V, RD |  |  | RE |  |  |  |  | RD |  |  |  | Nota (4)
6. |  | VALORIZACION DEL ESTADO DEL RECIPIENTE Y PROGRAMACION DE LAS INSPECCIONES FUTURAS
N° |  | Descripción de la tarea | [5 empty] | Documentos aplicables | [6 empty] | Código de referencia aplicable a la revisión |  |  |  | Ejecutor |  |  |  |  | Usuario |  |  | Insp. Autorizado |  |  |  |  | Notas
[19 empty] | PD | Fecha y firma |  |  |  | PD | Fecha y firma |  | PD | Fecha y firma
6.1 |  | Verificación de los mecanismos de falla Actual y Gobernante en el recipiente. | [5 empty] | Informes de inspección, END y reportes de medición de espesores tanto actuales como históricos. | [6 empty] | API 510 Section 5 |  |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  | V, RD | [8 empty] | Nota (6)
6.2 |  | Informe de valorización del recipiente, determinación de los intervalos de inspección y determinación de nuevos puntos de medición de espesores (CML) si aplica. | [5 empty] | Informe de inspección, informe de valorización, Memoria de Calculo | [6 empty] | API 510 Section 6 & 7 |  |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  | V, RD | [8 empty] | Nota (6) y (7)
6.3 |  | Elaborar y firmar informes de inspección en servicio del equipo | [12 empty] | API 510 Section 7 |  |  |  | RD |  |  |  |  | RD |  |  | V, RD
Notas.-
| (1) | Lista de indicaciones Nro: LI-V-01/01 | [17 empty] | (5) | Reporte de Ultrasonido Avanzado Nro: TA-V-01/01
| (2) | Informe de Análisis de Deformaciones Nro: IF-V-01-/01 | [17 empty] | (6) | Informe de Evaluación de Integridad por API-510 Nro: IF-V-01/06
|  | a) Registro de Análisis de Deformaciones Nro: AD-V-01/01 | [17 empty] | (7) | Memoria de Cálculo de valorización: MV-V-01/01
| (3) | Reporte de Partículas Magnéticas Nro: MT-V-01/01 | [17 empty] | (8) | Solo se realizó inspección visual al aterramiento, no se realizó mediciones.
| (4) | Reporte de Medición de Espesores Nro: ME-V-01/01