## 001
|  |  |  | REPORTE DE INSPECCIÓN | [8 empty] | Procedimiento IPT-UT-10s Revisión 2
|  |  |  | Medición de Espesores Por Ultrasonido | [8 empty] | Fecha: |  | 2019-03-26 |  | Hoja: | 1 de 4
[13 empty] | Reporte N°: |  | ME-V-01/01
Cliente: | [5 empty] | Plano de referencia: | [10 empty] | Recipiente o Equipo:
YPFB TRANSPORTE S.A. | [5 empty] | INSTRUCTIVO NRO: IT-V-01/01 Rev. 0 | [10 empty] | TANQUE DE ALMACENAMIENTO GLP V-01
Instalación: | [5 empty] | Código de Referencia: | [7 empty] | Criterio de evaluación:
ESTACIÓN TARIJA | [5 empty] | ASME BPVC Sec. V / API 510 ED 2014 ADD 2017 | [7 empty] | LOS RESULTADOS SE EVALUARÁN CON LA MC DE VALORIZACIÓN
Lado de medición: | [5 empty] | Material(es): |  | Planchas / Tuberías | [5 empty] | Espesores (mm): |  |  | 17.10 / 11.11
EXTERNO | [7 empty] | SA-612-B/SA-455-B
Equipo: |  |  | DMSGO |  |  | Velocidad: |  | 5932 |  | m/s |  |  |  | Bloque de Calibración: |  |  |  | Bloque en escalerilla
Número de serie: |  |  | USMGO14036122 | [10 empty] | Espesores del Bloque (mm): |  |  |  | 6,25 - 12,5 - 18,75 - 25,0
Condición Superficial: | [5 empty] | Tipo de escaneo: | [7 empty] | Número de Serie: |  |  |  | 1471 13
SOBRE RECUBRIMIENTO | [5 empty] | A-Scan (puntual) | [7 empty] | Material: |  |  |  | Acero al Carbono 1018 /1018
[14 empty] | Thru Coat |  |  |  | S-505593 0,25 mm 1,49mm
Palpador: | TC560 |  |  |  |  | Frecuencia: |  | 5 MHz | Tipo de palpador: |  |  | Dual |  |  | Tamaño del cristal: |  |  |  | 15,87 mm | Ø
LOCALIZACIÓN |  | Nº CML | DATA | MEDICIONES (mm) | [14 empty] | ESPESOR (mm) |  | PROMEDIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | MIN | MAX
V-01-N1 |  | V-01-N1-01 | 1:A:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.74; MEDICIONES (mm) 2: 16.79; MEDICIONES (mm) 3: 16.82; MEDICIONES (mm) 4: 16.75; MEDICIONES (mm) 5: 16.59 | 16.59 | 16.82 | 16.738
|  | V-01-N1-02 | 1:B:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.8; MEDICIONES (mm) 2: 16.84; MEDICIONES (mm) 3: 16.87; MEDICIONES (mm) 4: 16.89; MEDICIONES (mm) 5: 16.81 | 16.8 | 16.89 | 16.842
|  | V-01-N1-03 | 1:C:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.72; MEDICIONES (mm) 2: 16.84; MEDICIONES (mm) 3: 16.77; MEDICIONES (mm) 4: 16.82; MEDICIONES (mm) 5: 16.76 | 16.72 | 16.84 | 16.782
|  | V-01-N1-04 | 1:D:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.85; MEDICIONES (mm) 2: 16.96; MEDICIONES (mm) 3: 16.99; MEDICIONES (mm) 4: 16.87; MEDICIONES (mm) 5: 16.89 | 16.85 | 16.99 | 16.912
V-01-N2 |  | V-01-N2-01 | 2:A:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.68; MEDICIONES (mm) 2: 16.75; MEDICIONES (mm) 3: 16.77; MEDICIONES (mm) 4: 16.74; MEDICIONES (mm) 5: 16.71 | 16.68 | 16.77 | 16.73
|  | V-01-N2-02 | 2:B:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.88; MEDICIONES (mm) 2: 16.65; MEDICIONES (mm) 3: 16.85; MEDICIONES (mm) 4: 16.84; MEDICIONES (mm) 5: 16.84 | 16.65 | 16.88 | 16.812
|  | V-01-N2-03 | 2:C:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.23; MEDICIONES (mm) 2: 16.22; MEDICIONES (mm) 3: 16.38; MEDICIONES (mm) 4: 16.38; MEDICIONES (mm) 5: 16.38 | 16.22 | 16.38 | 16.318
|  | V-01-N2-04 | 2:D:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.44; MEDICIONES (mm) 2: 16.38; MEDICIONES (mm) 3: 16.68; MEDICIONES (mm) 4: 16.38; MEDICIONES (mm) 5: 16.55 | 16.38 | 16.68 | 16.486
V-01-N3 |  | V-01-N3-01 | 3:A:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.18; MEDICIONES (mm) 2: 16.28; MEDICIONES (mm) 3: 16.36; MEDICIONES (mm) 4: 16.43; MEDICIONES (mm) 5: 16.2 | 16.18 | 16.43 | 16.29
|  | V-01-N3-02 | 3:B:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.15; MEDICIONES (mm) 2: 16.23; MEDICIONES (mm) 3: 16.23; MEDICIONES (mm) 4: 16.22; MEDICIONES (mm) 5: 16.15 | 16.15 | 16.23 | 16.196
|  | V-01-N3-03 | 3:C:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.31; MEDICIONES (mm) 2: 16.16; MEDICIONES (mm) 3: 16.25; MEDICIONES (mm) 4: 16; MEDICIONES (mm) 5: 16.34 | 16 | 16.34 | 16.212
|  | V-01-N3-04 | 3:D:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.38; MEDICIONES (mm) 2: 16.4; MEDICIONES (mm) 3: 16.12; MEDICIONES (mm) 4: 16.22; MEDICIONES (mm) 5: 16.26 | 16.12 | 16.4 | 16.276
P01-N4 |  | P-01-N4-01 | 4:A:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.54; MEDICIONES (mm) 2: 11.6; MEDICIONES (mm) 3: 11.63; MEDICIONES (mm) 4: 11.52; MEDICIONES (mm) 5: 11.62 | 11.52 | 11.63 | 11.582
|  | P-01-N4-02 | 4:B:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.51; MEDICIONES (mm) 2: 11.47; MEDICIONES (mm) 3: 11.57; MEDICIONES (mm) 4: 11.45; MEDICIONES (mm) 5: 11.5 | 11.45 | 11.57 | 11.5
|  | P-01-N4-03 | 4:C:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.24; MEDICIONES (mm) 2: 11.42; MEDICIONES (mm) 3: 11.37; MEDICIONES (mm) 4: 11.59; MEDICIONES (mm) 5: 11.4 | 11.24 | 11.59 | 11.404
|  | P-01-N4-04 | 4:D:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.5; MEDICIONES (mm) 2: 11.48; MEDICIONES (mm) 3: 11.47; MEDICIONES (mm) 4: 11.41; MEDICIONES (mm) 5: 11.57 | 11.41 | 11.57 | 11.486
P01-N5 |  | P-01-N5-01 | 5:A:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.19; MEDICIONES (mm) 2: 11.19; MEDICIONES (mm) 3: 11.2; MEDICIONES (mm) 4: 11.17; MEDICIONES (mm) 5: 11.13 | 11.13 | 11.2 | 11.176
|  | P-01-N5-02 | 5:B:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.11; MEDICIONES (mm) 2: 11.08; MEDICIONES (mm) 3: 11.09; MEDICIONES (mm) 4: 11.05; MEDICIONES (mm) 5: 11.08 | 11.05 | 11.11 | 11.082
|  | P-01-N5-03 | 5:C:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.08; MEDICIONES (mm) 2: 11.1; MEDICIONES (mm) 3: 11.01; MEDICIONES (mm) 4: 11.09; MEDICIONES (mm) 5: 11.16 | 11.01 | 11.16 | 11.088
|  | P-01-N5-04 | 5:D:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.11; MEDICIONES (mm) 2: 11.1; MEDICIONES (mm) 3: 11.1; MEDICIONES (mm) 4: 11.1; MEDICIONES (mm) 5: 11.11 | 11.1 | 11.11 | 11.104
P-01-N6 |  | P-01-N6-01 | 6:A:1 | MEDICIONES (mm) 1: 10.95; MEDICIONES (mm) 2: 11.06; MEDICIONES (mm) 3: 11; MEDICIONES (mm) 4: 11.06; MEDICIONES (mm) 5: 11.06 | 10.95 | 11.06 | 11.026
|  | P-01-N6-02 | 6:B:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.02; MEDICIONES (mm) 2: 11.05; MEDICIONES (mm) 3: 10.92; MEDICIONES (mm) 4: 11.02; MEDICIONES (mm) 5: 11.01 | 10.92 | 11.05 | 11.004
|  | P-01-N6-03 | 6:C:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.02; MEDICIONES (mm) 2: 11.02; MEDICIONES (mm) 3: 10.97; MEDICIONES (mm) 4: 10.97; MEDICIONES (mm) 5: 11.05 | 10.97 | 11.05 | 11.006
|  | P-01-N6-04 | 6:D:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.03; MEDICIONES (mm) 2: 10.97; MEDICIONES (mm) 3: 11.01; MEDICIONES (mm) 4: 11.06; MEDICIONES (mm) 5: 11.05 | 10.97 | 11.06 | 11.024
P-06-N7 |  | P-06-N7-01 | 7:A:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.97; MEDICIONES (mm) 2: 11.97; MEDICIONES (mm) 3: 12; MEDICIONES (mm) 4: 11.93; MEDICIONES (mm) 5: 11.94 | 11.93 | 12 | 11.962
|  | P-06-N7-02 | 7:B:1 | MEDICIONES (mm) 1: 11.92; MEDICIONES (mm) 2: 11.96; MEDICIONES (mm) 3: 11.84; MEDICIONES (mm) 4: 12.06; MEDICIONES (mm) 5: 11.96 | 11.84 | 12.06 | 11.948
|  | P-06-N7-03 | 7:C:1 | MEDICIONES (mm) 1: 12.12; MEDICIONES (mm) 2: 12.12; MEDICIONES (mm) 3: 12.04; MEDICIONES (mm) 4: 12.03; MEDICIONES (mm) 5: 12.03 | 12.03 | 12.12 | 12.068
|  | P-06-N7-04 | 7:D:1 | MEDICIONES (mm) 1: 12.1; MEDICIONES (mm) 2: 12.1; MEDICIONES (mm) 3: 12.1; MEDICIONES (mm) 4: 12.07; MEDICIONES (mm) 5: 12.09 | 12.07 | 12.1 | 12.092
V-04-N8 |  | V-04-N8-01 | 8:A:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.58; MEDICIONES (mm) 2: 16.61; MEDICIONES (mm) 3: 16.8; MEDICIONES (mm) 4: 16.65; MEDICIONES (mm) 5: 16.58 | 16.58 | 16.8 | 16.644
|  | V-04-N8-02 | 8:B:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.62; MEDICIONES (mm) 2: 16.62; MEDICIONES (mm) 3: 16.72; MEDICIONES (mm) 4: 16.67; MEDICIONES (mm) 5: 16.83 | 16.62 | 16.83 | 16.692
|  | V-04-N8-03 | 8:C:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.58; MEDICIONES (mm) 2: 16.75; MEDICIONES (mm) 3: 16.67; MEDICIONES (mm) 4: 16.71; MEDICIONES (mm) 5: 16.73 | 16.58 | 16.75 | 16.688
|  | V-04-N8-04 | 8:D:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.69; MEDICIONES (mm) 2: 16.6; MEDICIONES (mm) 3: 16.76; MEDICIONES (mm) 4: 16.63; MEDICIONES (mm) 5: 16.61 | 16.6 | 16.76 | 16.658
V-04-N9 |  | V-04-N9-01 | 9:A:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.58; MEDICIONES (mm) 2: 16.49; MEDICIONES (mm) 3: 16.71; MEDICIONES (mm) 4: 16.52; MEDICIONES (mm) 5: 16.49 | 16.49 | 16.71 | 16.558
|  | V-04-N9-02 | 9:B:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.49; MEDICIONES (mm) 2: 16.7; MEDICIONES (mm) 3: 16.58; MEDICIONES (mm) 4: 16.52; MEDICIONES (mm) 5: 16.51 | 16.49 | 16.7 | 16.56
|  | V-04-N9-03 | 9:C:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.7; MEDICIONES (mm) 2: 16.71; MEDICIONES (mm) 3: 16.74; MEDICIONES (mm) 4: 16.7; MEDICIONES (mm) 5: 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.73
|  | V-04-N9-04 | 9:D:1 | MEDICIONES (mm) 1: 16.72; MEDICIONES (mm) 2: 16.67; MEDICIONES (mm) 3: 16.61; MEDICIONES (mm) 4: 16.68; MEDICIONES (mm) 5: 16.7 | 16.61 | 16.72 | 16.676
V-01-N10 |  | V-01-N10-01 | 10:A:1 | MEDICIONES (mm) 1: 17.3; MEDICIONES (mm) 2: 17.23; MEDICIONES (mm) 3: 17.18; MEDICIONES (mm) 4: 17.19; MEDICIONES (mm) 5: 17.14 | 17.14 | 17.3 | 17.208
|  | V-01-N10-02 | 10:B:1 | MEDICIONES (mm) 1: 17.33; MEDICIONES (mm) 2: 17.26; MEDICIONES (mm) 3: 17.2; MEDICIONES (mm) 4: 17.2; MEDICIONES (mm) 5: 17.19 | 17.19 | 17.33 | 17.236
|  | V-01-N10-03 | 10:C:1 | MEDICIONES (mm) 1: 17.12; MEDICIONES (mm) 2: 17.14; MEDICIONES (mm) 3: 17.14; MEDICIONES (mm) 4: 17.14; MEDICIONES (mm) 5: 17.14 | 17.12 | 17.14 | 17.136
|  | V-01-N10-04 | 10:D:1 | MEDICIONES (mm) 1: 17.8; MEDICIONES (mm) 2: 17.8; MEDICIONES (mm) 3: 17.04; MEDICIONES (mm) 4: 17; MEDICIONES (mm) 5: 17 | 17 | 17.8 | 17.328
OBSERVACIONES
Ver Resumen de espesores mínimos encontrados en Anexo 1,
INSPECCIONADO POR |  |  |  | MEDICIONES (mm) 8: CLIENTE (Revisión/Aprobación)
Firma
Firma | Cert, IPT-ME-C10
Nombre |  |  | Enrique Lopez Viruez | MEDICIONES (mm) 4: Nivel; MEDICIONES (mm) 6: II UT; MEDICIONES (mm) 8: Nombre
|  |  |  | REPORTE DE INSPECCIÓN | [8 empty] | Procedimiento IPT-UT-10s Revisión 2
|  |  |  | Medición de Espesores Por Ultrasonido | [8 empty] | Fecha: |  | 2019-03-26 |  | Hoja: | 2 de4
[13 empty] | Reporte N°: |  | ME-V-01/01
Cliente: |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Plano de referencia:; MEDICIONES (mm) 14: Recipiente o Equipo:
YPFB TRANSPORTE S.A. |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: INSTRUCTIVO NRO: IT-V-01/01 Rev. 0; MEDICIONES (mm) 14: TANQUE DE ALMACENAMIENTO GLP V-01
Instalación: |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Código de Referencia:; MEDICIONES (mm) 11: Criterio de evaluación:
ESTACIÓN TARIJA |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: ASME BPVC Sec. V / API 510 ED 2014 ADD 2017; MEDICIONES (mm) 11: LOS RESULTADOS SE EVALUARÁN CON LA MC DE VALORIZACIÓN
Lado de medición: |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Material(es):; MEDICIONES (mm) 5: Planchas / Tuberías; MEDICIONES (mm) 11: Espesores (mm):; MEDICIONES (mm) 14: 17.10 / 11.11
EXTERNO |  |  |  | MEDICIONES (mm) 5: SA-612-B/SA-455-B
Equipo: |  |  | DMSGO | MEDICIONES (mm) 3: Velocidad:; MEDICIONES (mm) 5: 5922; MEDICIONES (mm) 7: m/s; MEDICIONES (mm) 11: Bloque de Calibración:; MEDICIONES (mm) 15: Bloque en escalerilla
Número de serie: |  |  | USMGO14036122 | MEDICIONES (mm) 11: Espesores del Bloque (mm):; MEDICIONES (mm) 15: 6,25 - 12,5 - 18,75 - 25,0 / 1,5"-2,5"-3,5"-4,5"
Condición Superficial: |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Tipo de escaneo:; MEDICIONES (mm) 11: Número de Serie:; MEDICIONES (mm) 15: 1471 13 / 40217
SOBRE RECUBRIMIENTO |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: A-Scan (puntual); MEDICIONES (mm) 11: Material:; MEDICIONES (mm) 15: Acero al Carbono 1018 /1018
[14 empty] | Thru Coat |  |  |  | S-505593 0,25 mm 1,49mm
Palpador: | TC560 |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Frecuencia:; MEDICIONES (mm) 5: 5 MHz; MEDICIONES (mm) 6: Tipo de palpador:; MEDICIONES (mm) 9: Dual; MEDICIONES (mm) 12: Tamaño del cristal: | 15,87 mm | Ø
LOCALIZACIÓN |  | Nº CML | DATA | MEDICIONES (mm) 1: MEDICIONES (mm) | ESPESOR (mm) |  | PROMEDIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | min | max
V-01 |  | V-01/01 | 1:01 | MEDICIONES (mm) 1: 17.04; MEDICIONES (mm) 2: 17.08; MEDICIONES (mm) 3: 17.1; MEDICIONES (mm) 4: 17.09; MEDICIONES (mm) 5: 17.08 | 17.04 | 17.1 | 17.078
|  | V-01/02 | 1:02 | MEDICIONES (mm) 1: 16.83; MEDICIONES (mm) 2: 16.69; MEDICIONES (mm) 3: 16.91; MEDICIONES (mm) 4: 16.59; MEDICIONES (mm) 5: 16.69 | 16.59 | 16.91 | 16.742
|  | V-01/03 | 1:03 | MEDICIONES (mm) 1: 16.89; MEDICIONES (mm) 2: 16.96; MEDICIONES (mm) 3: 16.9; MEDICIONES (mm) 4: 16.89; MEDICIONES (mm) 5: 16.94 | 16.89 | 16.96 | 16.916
|  | V-01/04 | 1:04 | MEDICIONES (mm) 1: 16.84; MEDICIONES (mm) 2: 16.84; MEDICIONES (mm) 3: 16.9; MEDICIONES (mm) 4: 16.66; MEDICIONES (mm) 5: 16.84 | 16.66 | 16.9 | 16.816
|  | V-01/05 | 1:05 | MEDICIONES (mm) 1: 16.76; MEDICIONES (mm) 2: 16.76; MEDICIONES (mm) 3: 16.69; MEDICIONES (mm) 4: 16.64; MEDICIONES (mm) 5: 16.47 | 16.47 | 16.76 | 16.664
|  | V-01/06 | 1:06 | MEDICIONES (mm) 1: 16.95; MEDICIONES (mm) 2: 16.96; MEDICIONES (mm) 3: 16.96; MEDICIONES (mm) 4: 16.98; MEDICIONES (mm) 5: 16.97 | 16.95 | 16.98 | 16.964
|  | V-01/07 | 1:07 | MEDICIONES (mm) 1: 17.15; MEDICIONES (mm) 2: 17.11; MEDICIONES (mm) 3: 17.04; MEDICIONES (mm) 4: 17.11; MEDICIONES (mm) 5: 17.09 | 17.04 | 17.15 | 17.1
|  | V-01/08 | 1:08 | MEDICIONES (mm) 1: 16.99; MEDICIONES (mm) 2: 16.98; MEDICIONES (mm) 3: 16.91; MEDICIONES (mm) 4: 16.95; MEDICIONES (mm) 5: 16.89 | 16.89 | 16.99 | 16.944
|  | V-01/09 | 1:09 | MEDICIONES (mm) 1: 17.07; MEDICIONES (mm) 2: 17.47; MEDICIONES (mm) 3: 17.35; MEDICIONES (mm) 4: 18; MEDICIONES (mm) 5: 17.81 | 17.07 | 18 | 17.54
|  | V-01/10 | 1:10 | MEDICIONES (mm) 1: 17.07; MEDICIONES (mm) 2: 17.07; MEDICIONES (mm) 3: 17.11; MEDICIONES (mm) 4: 17.07; MEDICIONES (mm) 5: 17.07 | 17.07 | 17.11 | 17.078
|  | V-01/11 | 1:11 | MEDICIONES (mm) 1: 17.23; MEDICIONES (mm) 2: 17.35; MEDICIONES (mm) 3: 17.2; MEDICIONES (mm) 4: 17.18; MEDICIONES (mm) 5: 17.26 | 17.18 | 17.35 | 17.244
|  | V-01/12 | 1:12 | MEDICIONES (mm) 1: 16.83; MEDICIONES (mm) 2: 16.82; MEDICIONES (mm) 3: 16.92; MEDICIONES (mm) 4: 16.95; MEDICIONES (mm) 5: 16.89 | 16.82 | 16.95 | 16.882
|  | V-01/13 | 1:13 | MEDICIONES (mm) 1: 16.43; MEDICIONES (mm) 2: 16.35; MEDICIONES (mm) 3: 16.16; MEDICIONES (mm) 4: 16.35; MEDICIONES (mm) 5: 16.99 | 16.16 | 16.99 | 16.456
|  | V-01/14 | 1:14 | MEDICIONES (mm) 1: 16.64; MEDICIONES (mm) 2: 16.55; MEDICIONES (mm) 3: 16.65; MEDICIONES (mm) 4: 16.61; MEDICIONES (mm) 5: 16.64 | 16.55 | 16.65 | 16.618
|  | V-01/15 | 1:15 | MEDICIONES (mm) 1: 17.11; MEDICIONES (mm) 2: 17.05; MEDICIONES (mm) 3: 16.71; MEDICIONES (mm) 4: 17.15; MEDICIONES (mm) 5: 17.1 | 16.71 | 17.15 | 17.024
|  | V-01/16 | 1:16 | MEDICIONES (mm) 1: 16.67; MEDICIONES (mm) 2: 16.88; MEDICIONES (mm) 3: 16.94; MEDICIONES (mm) 4: 16.78; MEDICIONES (mm) 5: 16.84 | 16.67 | 16.94 | 16.822
V-02 |  | V-02/01 | 2:01:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 17.13; MEDICIONES (mm) 2: 17.15; MEDICIONES (mm) 3: 17.13; MEDICIONES (mm) 4: 17.14; MEDICIONES (mm) 5: 17.16 | 17.13 | 17.16 | 17.142
|  | V-02/02 | 2:02:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 17.13; MEDICIONES (mm) 2: 17.07; MEDICIONES (mm) 3: 17.91; MEDICIONES (mm) 4: 17.06; MEDICIONES (mm) 5: 17.08 | 17.06 | 17.91 | 17.25
|  | V-02/03 | 2:03:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 16.95; MEDICIONES (mm) 2: 16.91; MEDICIONES (mm) 3: 16.91; MEDICIONES (mm) 4: 16.93; MEDICIONES (mm) 5: 16.83 | 16.83 | 16.95 | 16.906
|  | V-02/04 | 2:04:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 16.66; MEDICIONES (mm) 2: 16.55; MEDICIONES (mm) 3: 16.54; MEDICIONES (mm) 4: 16.6; MEDICIONES (mm) 5: 16.63 | 16.54 | 16.66 | 16.596
|  | V-02/05 | 2:05:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 16.54; MEDICIONES (mm) 2: 16.52; MEDICIONES (mm) 3: 16.48; MEDICIONES (mm) 4: 16.48; MEDICIONES (mm) 5: 16.48 | 16.48 | 16.54 | 16.5
|  | V-02/06 | 2:06:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 16.98; MEDICIONES (mm) 2: 16.71; MEDICIONES (mm) 3: 16.7; MEDICIONES (mm) 4: 16.9; MEDICIONES (mm) 5: 16.73 | 16.7 | 16.98 | 16.804
|  | V-02/07 | 2:07:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 17.24; MEDICIONES (mm) 2: 17.29; MEDICIONES (mm) 3: 17.23; MEDICIONES (mm) 4: 17.18; MEDICIONES (mm) 5: 17.35 | 17.18 | 17.35 | 17.258
|  | V-02/08 | 2:08:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 17.18; MEDICIONES (mm) 2: 17.11; MEDICIONES (mm) 3: 17.23; MEDICIONES (mm) 4: 17.27; MEDICIONES (mm) 5: 17.24 | 17.11 | 17.27 | 17.206
|  | V-02/09 | 2:09:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 17.18; MEDICIONES (mm) 2: 17.19; MEDICIONES (mm) 3: 17.28; MEDICIONES (mm) 4: 17.17; MEDICIONES (mm) 5: 17.25 | 17.17 | 17.28 | 17.214
|  | V-02/10 | 2:10:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 17.24; MEDICIONES (mm) 2: 17.09; MEDICIONES (mm) 3: 17.18; MEDICIONES (mm) 4: 17.14; MEDICIONES (mm) 5: 17.24 | 17.09 | 17.24 | 17.178
|  | V-02/11 | 2:11:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 17.03; MEDICIONES (mm) 2: 17.07; MEDICIONES (mm) 3: 17.07; MEDICIONES (mm) 4: 17.06; MEDICIONES (mm) 5: 17.06 | 17.03 | 17.07 | 17.058
|  | V-02/12 | 2:12:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 16.79; MEDICIONES (mm) 2: 16.82; MEDICIONES (mm) 3: 16.82; MEDICIONES (mm) 4: 16.84; MEDICIONES (mm) 5: 16.84 | 16.79 | 16.84 | 16.822
|  | V-02/13 | 2:13:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 16.79; MEDICIONES (mm) 2: 16.59; MEDICIONES (mm) 3: 16.6; MEDICIONES (mm) 4: 16.62; MEDICIONES (mm) 5: 16.41 | 16.41 | 16.79 | 16.602
|  | V-02/14 | 2:14:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 17.12; MEDICIONES (mm) 2: 17.08; MEDICIONES (mm) 3: 17.06; MEDICIONES (mm) 4: 17.11; MEDICIONES (mm) 5: 17.03 | 17.03 | 17.12 | 17.08
|  | V-02/15 | 2:15:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 17.5; MEDICIONES (mm) 2: 17.39; MEDICIONES (mm) 3: 17.46; MEDICIONES (mm) 4: 17.5; MEDICIONES (mm) 5: 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.43
|  | V-02/16 | 2:16:01 a, m, | MEDICIONES (mm) 1: 17.34; MEDICIONES (mm) 2: 17.32; MEDICIONES (mm) 3: 17.32; MEDICIONES (mm) 4: 17.24; MEDICIONES (mm) 5: 17.26 | 17.24 | 17.34 | 17.296
V-03 |  | V-03/01 | 3:01 | MEDICIONES (mm) 1: 17.61; MEDICIONES (mm) 2: 17.55; MEDICIONES (mm) 3: 17.55; MEDICIONES (mm) 4: 17.75; MEDICIONES (mm) 5: 17.4 | 17.4 | 17.75 | 17.572
|  | V-03/02 | 3:02 | MEDICIONES (mm) 1: 17.7; MEDICIONES (mm) 2: 17.59; MEDICIONES (mm) 3: 17.61; MEDICIONES (mm) 4: 17.6; MEDICIONES (mm) 5: 17.62 | 17.59 | 17.7 | 17.624
|  | V-03/03 | 3:03 | MEDICIONES (mm) 1: 17.58; MEDICIONES (mm) 2: 17.63; MEDICIONES (mm) 3: 17.51; MEDICIONES (mm) 4: 17.57; MEDICIONES (mm) 5: 17.6 | 17.51 | 17.63 | 17.578
|  | V-03/04 | 3:04 | MEDICIONES (mm) 1: 16.84; MEDICIONES (mm) 2: 16.86; MEDICIONES (mm) 3: 16.87; MEDICIONES (mm) 4: 16.87; MEDICIONES (mm) 5: 16.81 | 16.81 | 16.87 | 16.85
|  | V-03/05 | 3:05 | MEDICIONES (mm) 1: 16.63; MEDICIONES (mm) 2: 16.51; MEDICIONES (mm) 3: 16.26; MEDICIONES (mm) 4: 16.6; MEDICIONES (mm) 5: 16.58 | 16.26 | 16.63 | 16.516
|  | V-03/06 | 3:06 | MEDICIONES (mm) 1: 17.11; MEDICIONES (mm) 2: 17.09; MEDICIONES (mm) 3: 17.02; MEDICIONES (mm) 4: 17.15; MEDICIONES (mm) 5: 17.12 | 17.02 | 17.15 | 17.098
|  | V-03/07 | 3:07 | MEDICIONES (mm) 1: 17.63; MEDICIONES (mm) 2: 17.61; MEDICIONES (mm) 3: 17.64; MEDICIONES (mm) 4: 17.66; MEDICIONES (mm) 5: 17.61 | 17.61 | 17.66 | 17.63
|  | V-03/08 | 3:08 | MEDICIONES (mm) 1: 17.64; MEDICIONES (mm) 2: 17.54; MEDICIONES (mm) 3: 17.68; MEDICIONES (mm) 4: 17.51; MEDICIONES (mm) 5: 17.54 | 17.51 | 17.68 | 17.582
|  | V-03/09 | 3:09 | MEDICIONES (mm) 1: 17.3; MEDICIONES (mm) 2: 17.59; MEDICIONES (mm) 3: 17.36; MEDICIONES (mm) 4: 17.37; MEDICIONES (mm) 5: 17.23 | 17.23 | 17.59 | 17.37
|  | V-03/10 | 3:10 | MEDICIONES (mm) 1: 17.29; MEDICIONES (mm) 2: 17.37; MEDICIONES (mm) 3: 17.2; MEDICIONES (mm) 4: 17.2; MEDICIONES (mm) 5: 17.43 | 17.2 | 17.43 | 17.298
|  | V-03/11 | 3:11 | MEDICIONES (mm) 1: 16.97; MEDICIONES (mm) 2: 16.82; MEDICIONES (mm) 3: 16.82; MEDICIONES (mm) 4: 17.39; MEDICIONES (mm) 5: 17.39 | 16.82 | 17.39 | 17.078
|  | V-03/12 | 3:12 | MEDICIONES (mm) 1: 17.38; MEDICIONES (mm) 2: 17.37; MEDICIONES (mm) 3: 16.64; MEDICIONES (mm) 4: 16.66; MEDICIONES (mm) 5: 16.67 | 16.64 | 17.38 | 16.944
|  | V-03/13 | 3:13 | MEDICIONES (mm) 1: 16.5; MEDICIONES (mm) 2: 16.35; MEDICIONES (mm) 3: 16.48; MEDICIONES (mm) 4: 16.32; MEDICIONES (mm) 5: 16.53 | 16.32 | 16.53 | 16.436
|  | V-03/14 | 3:14 | MEDICIONES (mm) 1: 17.03; MEDICIONES (mm) 2: 17.07; MEDICIONES (mm) 3: 17.05; MEDICIONES (mm) 4: 17.1; MEDICIONES (mm) 5: 17.13 | 17.03 | 17.13 | 17.076
|  | V-03/15 | 3:15 | MEDICIONES (mm) 1: 17.12; MEDICIONES (mm) 2: 17.54; MEDICIONES (mm) 3: 17.48; MEDICIONES (mm) 4: 17.53; MEDICIONES (mm) 5: 17.52 | 17.12 | 17.54 | 17.438
|  | V-03/16 | 3:16 | MEDICIONES (mm) 1: 17.47; MEDICIONES (mm) 2: 17.48; MEDICIONES (mm) 3: 17.4; MEDICIONES (mm) 4: 17.43; MEDICIONES (mm) 5: 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.456
OBSERVACIONES
Ver Resumen de espesores mínimos encontrados en Anexo 1,
INSPECCIONADO POR |  |  |  | MEDICIONES (mm) 8: CLIENTE (Revisión/Aprobación)
Firma
Firma | Cert, IPT-ME-C10
Nombre |  |  | Enrique Lopez Viruez | MEDICIONES (mm) 4: Nivel; MEDICIONES (mm) 6: II UT; MEDICIONES (mm) 8: Nombre
|  |  |  | REPORTE DE INSPECCIÓN | [8 empty] | Procedimiento IPT-UT-10s Revisión 2
|  |  |  | Medición de Espesores Por Ultrasonido | [8 empty] | Fecha: |  | 2019-03-26 |  | Hoja: | 3 de 4
[13 empty] | Reporte N°: |  | ME-V-01/01
Cliente: |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Plano de referencia:; MEDICIONES (mm) 14: Recipiente o Equipo:
YPFB TRANSPORTE S.A. |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: INSTRUCTIVO NRO: IT-V-01/01 Rev. 0; MEDICIONES (mm) 14: TANQUE DE ALMACENAMIENTO GLP V-01
Instalación: |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Código de Referencia:; MEDICIONES (mm) 11: Criterio de evaluación:
ESTACIÓN TARIJA |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: ASME BPVC Sec. V / API 510 ED 2014 ADD 2017; MEDICIONES (mm) 11: LOS RESULTADOS SE EVALUARÁN CON LA MC DE VALORIZACIÓN
Lado de medición: |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Material(es):; MEDICIONES (mm) 5: Planchas / Tuberías; MEDICIONES (mm) 11: Espesores (mm):; MEDICIONES (mm) 14: 17.10 / 11.11
EXTERNO |  |  |  | MEDICIONES (mm) 5: SA-612-B/SA-455-B
Equipo: |  |  | DMSGO | MEDICIONES (mm) 3: Velocidad:; MEDICIONES (mm) 5: 5922; MEDICIONES (mm) 7: m/s; MEDICIONES (mm) 11: Bloque de Calibración:; MEDICIONES (mm) 15: Bloque en escalerilla
Número de serie: |  |  | USMGO14036122 | MEDICIONES (mm) 11: Espesores del Bloque (mm):; MEDICIONES (mm) 15: 6,25 - 12,5 - 18,75 - 25,0 / 1,5"-2,5"-3,5"-4,5"
Condición Superficial: |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Tipo de escaneo:; MEDICIONES (mm) 11: Número de Serie:; MEDICIONES (mm) 15: 1471 13 / 40217
SOBRE RECUBRIMIENTO |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: A-Scan (puntual); MEDICIONES (mm) 11: Material:; MEDICIONES (mm) 15: Acero al Carbono 1018 /1018
[14 empty] | Thru Coat |  |  |  | S-505593 0,25 mm 1,49mm
Palpador: | TC560 |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Frecuencia:; MEDICIONES (mm) 5: 5 MHz; MEDICIONES (mm) 6: Tipo de palpador:; MEDICIONES (mm) 9: Dual; MEDICIONES (mm) 12: Tamaño del cristal: | 15,87 mm | Ø
LOCALIZACIÓN |  | Nº CML | DATA | MEDICIONES (mm) 1: MEDICIONES (mm) | ESPESOR (mm) |  | PROMEDIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | min | max
V-04 |  | V-04/01 | 4:01 | MEDICIONES (mm) 1: 16.76; MEDICIONES (mm) 2: 17.07; MEDICIONES (mm) 3: 16.91; MEDICIONES (mm) 4: 17; MEDICIONES (mm) 5: 16.94 | 16.76 | 17.07 | 16.936
|  | V-04/02 | 4:02 | MEDICIONES (mm) 1: 16.87; MEDICIONES (mm) 2: 16.89; MEDICIONES (mm) 3: 16.82; MEDICIONES (mm) 4: 16.82; MEDICIONES (mm) 5: 16.88 | 16.82 | 16.89 | 16.856
|  | V-04/03 | 4:03 | MEDICIONES (mm) 1: 17.03; MEDICIONES (mm) 2: 17.02; MEDICIONES (mm) 3: 17; MEDICIONES (mm) 4: 17.12; MEDICIONES (mm) 5: 17.02 | 17 | 17.12 | 17.038
|  | V-04/04 | 4:04 | MEDICIONES (mm) 1: 16.83; MEDICIONES (mm) 2: 16.78; MEDICIONES (mm) 3: 16.82; MEDICIONES (mm) 4: 16.69; MEDICIONES (mm) 5: 16.75 | 16.69 | 16.83 | 16.774
|  | V-04/05 | 4:05 | MEDICIONES (mm) 1: 16.29; MEDICIONES (mm) 2: 16.21; MEDICIONES (mm) 3: 16.35; MEDICIONES (mm) 4: 16.35; MEDICIONES (mm) 5: 16.23 | 16.21 | 16.35 | 16.286
|  | V-04/06 | 4:06 | MEDICIONES (mm) 1: 16.82; MEDICIONES (mm) 2: 16.79; MEDICIONES (mm) 3: 16.79; MEDICIONES (mm) 4: 16.88; MEDICIONES (mm) 5: 16.88 | 16.79 | 16.88 | 16.832
|  | V-04/07 | 4:07 | MEDICIONES (mm) 1: 17.27; MEDICIONES (mm) 2: 17.11; MEDICIONES (mm) 3: 17.09; MEDICIONES (mm) 4: 17.13; MEDICIONES (mm) 5: 17.1 | 17.09 | 17.27 | 17.14
|  | V-04/08 | 4:08 | MEDICIONES (mm) 1: 17.66; MEDICIONES (mm) 2: 17; MEDICIONES (mm) 3: 16.87; MEDICIONES (mm) 4: 16.97; MEDICIONES (mm) 5: 16.9 | 16.87 | 17.66 | 17.08
|  | V-04/09 | 4:09 | MEDICIONES (mm) 1: 16.87; MEDICIONES (mm) 2: 16.9; MEDICIONES (mm) 3: 16.89; MEDICIONES (mm) 4: 17.04; MEDICIONES (mm) 5: 16.78 | 16.78 | 17.04 | 16.896
|  | V-04/10 | 4:10 | MEDICIONES (mm) 1: 16.77; MEDICIONES (mm) 2: 16.69; MEDICIONES (mm) 3: 16.65; MEDICIONES (mm) 4: 16.67; MEDICIONES (mm) 5: 16.78 | 16.65 | 16.78 | 16.712
|  | V-04/11 | 4:11 | MEDICIONES (mm) 1: 17.71; MEDICIONES (mm) 2: 16.96; MEDICIONES (mm) 3: 16.98; MEDICIONES (mm) 4: 16.96; MEDICIONES (mm) 5: 17 | 16.96 | 17.71 | 17.122
|  | V-04/12 | 4:12 | MEDICIONES (mm) 1: 16.77; MEDICIONES (mm) 2: 16.82; MEDICIONES (mm) 3: 16.8; MEDICIONES (mm) 4: 16.8; MEDICIONES (mm) 5: 16.75 | 16.75 | 16.82 | 16.788
|  | V-04/13 | 4:13 | MEDICIONES (mm) 1: 16.56; MEDICIONES (mm) 2: 16.4; MEDICIONES (mm) 3: 16.47; MEDICIONES (mm) 4: 16.44; MEDICIONES (mm) 5: 16.56 | 16.4 | 16.56 | 16.486
|  | V-04/14 | 4:14 | MEDICIONES (mm) 1: 16.54; MEDICIONES (mm) 2: 16.85; MEDICIONES (mm) 3: 16.85; MEDICIONES (mm) 4: 16.85; MEDICIONES (mm) 5: 16.85 | 16.54 | 16.85 | 16.788
|  | V-04/15 | 4:15 | MEDICIONES (mm) 1: 17.01; MEDICIONES (mm) 2: 17.01; MEDICIONES (mm) 3: 17.02; MEDICIONES (mm) 4: 17; MEDICIONES (mm) 5: 16.98 | 16.98 | 17.02 | 17.004
|  | V-04/16 | 4:16 | MEDICIONES (mm) 1: 17.08; MEDICIONES (mm) 2: 17.02; MEDICIONES (mm) 3: 17.08; MEDICIONES (mm) 4: 17.07; MEDICIONES (mm) 5: 17.1 | 17.02 | 17.1 | 17.07
P-01 |  | P-01/01 | 1:01 | MEDICIONES (mm) 1: 11.08; MEDICIONES (mm) 2: 11.04; MEDICIONES (mm) 3: 11.17; MEDICIONES (mm) 4: 11.06; MEDICIONES (mm) 5: 11.08 | 11.04 | 11.17 | 11.086
|  | P-01/02 | 1:02 | MEDICIONES (mm) 1: 11.3; MEDICIONES (mm) 2: 11.45; MEDICIONES (mm) 3: 11.34; MEDICIONES (mm) 4: 11.36; MEDICIONES (mm) 5: 11.36 | 11.3 | 11.45 | 11.362
|  | P-01/03 | 1:03 | MEDICIONES (mm) 1: 11.24; MEDICIONES (mm) 2: 11.25; MEDICIONES (mm) 3: 11.16; MEDICIONES (mm) 4: 11.16; MEDICIONES (mm) 5: 11.18 | 11.16 | 11.25 | 11.198
|  | P-01/04 | 1:04 | MEDICIONES (mm) 1: 11.28; MEDICIONES (mm) 2: 11.29; MEDICIONES (mm) 3: 11.26; MEDICIONES (mm) 4: 11.31; MEDICIONES (mm) 5: 11.33 | 11.26 | 11.33 | 11.294
P-02 |  | P-02/01 | 2:01 | MEDICIONES (mm) 1: 11.7; MEDICIONES (mm) 2: 11.63; MEDICIONES (mm) 3: 11.65; MEDICIONES (mm) 4: 11.74; MEDICIONES (mm) 5: 11.54 | 11.54 | 11.74 | 11.652
|  | P-02/02 | 2:02 | MEDICIONES (mm) 1: 11.48; MEDICIONES (mm) 2: 11.5; MEDICIONES (mm) 3: 11.55; MEDICIONES (mm) 4: 11.47; MEDICIONES (mm) 5: 11.51 | 11.47 | 11.55 | 11.502
|  | P-02/03 | 2:03 | MEDICIONES (mm) 1: 11.21; MEDICIONES (mm) 2: 10.98; MEDICIONES (mm) 3: 11.17; MEDICIONES (mm) 4: 10.99; MEDICIONES (mm) 5: 11.09 | 10.98 | 11.21 | 11.088
|  | P-02/04 | 2:04 | MEDICIONES (mm) 1: 11.07; MEDICIONES (mm) 2: 10.9; MEDICIONES (mm) 3: 11.16; MEDICIONES (mm) 4: 10.73; MEDICIONES (mm) 5: 10.79 | 10.73 | 11.16 | 10.93
P-03 |  | P-03/01 | 3:01 | MEDICIONES (mm) 1: 11.17; MEDICIONES (mm) 2: 11.21; MEDICIONES (mm) 3: 11.27; MEDICIONES (mm) 4: 11.28; MEDICIONES (mm) 5: 11.23 | 11.17 | 11.28 | 11.232
|  | P-03/02 | 3:02 | MEDICIONES (mm) 1: 11.9; MEDICIONES (mm) 2: 12.02; MEDICIONES (mm) 3: 11.98; MEDICIONES (mm) 4: 12.09; MEDICIONES (mm) 5: 12.1 | 11.9 | 12.1 | 12.018
|  | P-03/03 | 3:03 | MEDICIONES (mm) 1: 11.96; MEDICIONES (mm) 2: 11.94; MEDICIONES (mm) 3: 11.84; MEDICIONES (mm) 4: 12.07; MEDICIONES (mm) 5: 11.96 | 11.84 | 12.07 | 11.954
|  | P-03/04 | 3:04 | MEDICIONES (mm) 1: 11.23; MEDICIONES (mm) 2: 11.24; MEDICIONES (mm) 3: 11.28; MEDICIONES (mm) 4: 11.22; MEDICIONES (mm) 5: 11.24 | 11.22 | 11.28 | 11.242
P-04 |  | P-04/01 | 4:01 | MEDICIONES (mm) 1: 11.19; MEDICIONES (mm) 2: 11.17; MEDICIONES (mm) 3: 11.19; MEDICIONES (mm) 4: 11.18; MEDICIONES (mm) 5: 11.11 | 11.11 | 11.19 | 11.168
|  | P-04/02 | 4:02 | MEDICIONES (mm) 1: 11.88; MEDICIONES (mm) 2: 11.9; MEDICIONES (mm) 3: 11.62; MEDICIONES (mm) 4: 11.62; MEDICIONES (mm) 5: 11.61 | 11.61 | 11.9 | 11.726
|  | P-04/03 | 4:03 | MEDICIONES (mm) 1: 11.32; MEDICIONES (mm) 2: 11.19; MEDICIONES (mm) 3: 11.15; MEDICIONES (mm) 4: 11.23; MEDICIONES (mm) 5: 11.37 | 11.15 | 11.37 | 11.252
|  | P-04/04 | 4:04 | MEDICIONES (mm) 1: 10.92; MEDICIONES (mm) 2: 9.68; MEDICIONES (mm) 3: 9.84; MEDICIONES (mm) 4: 10.18; MEDICIONES (mm) 5: 10.85 | 9.68 | 10.92 | 10.294
P-05 |  | P-05/01 | 5:01 | MEDICIONES (mm) 1: 10.86; MEDICIONES (mm) 2: 10.84; MEDICIONES (mm) 3: 10.79; MEDICIONES (mm) 4: 10.75; MEDICIONES (mm) 5: 10.82 | 10.75 | 10.86 | 10.812
|  | P-05/02 | 5:02 | MEDICIONES (mm) 1: 11.23; MEDICIONES (mm) 2: 11.27; MEDICIONES (mm) 3: 11.25; MEDICIONES (mm) 4: 11.17; MEDICIONES (mm) 5: 11.21 | 11.17 | 11.27 | 11.226
|  | P-05/03 | 5:03 | MEDICIONES (mm) 1: 11.96; MEDICIONES (mm) 2: 11.94; MEDICIONES (mm) 3: 11.84; MEDICIONES (mm) 4: 12.07; MEDICIONES (mm) 5: 11.96 | 11.84 | 12.07 | 11.954
|  | P-05/04 | 5:04 | MEDICIONES (mm) 1: 10.92; MEDICIONES (mm) 2: 9.68; MEDICIONES (mm) 3: 9.84; MEDICIONES (mm) 4: 10.18; MEDICIONES (mm) 5: 10.85 | 9.68 | 10.92 | 10.294
P-06 |  | P-06/01 | 6:01 | MEDICIONES (mm) 1: 12.28; MEDICIONES (mm) 2: 12.2; MEDICIONES (mm) 3: 12.3; MEDICIONES (mm) 4: 12.3; MEDICIONES (mm) 5: 12.31 | 12.2 | 12.31 | 12.278
|  | P-06/02 | 6:02 | MEDICIONES (mm) 1: 12.19; MEDICIONES (mm) 2: 12.18; MEDICIONES (mm) 3: 12.28; MEDICIONES (mm) 4: 12.21; MEDICIONES (mm) 5: 12.42 | 12.18 | 12.42 | 12.256
|  | P-06/03 | 6:03 | MEDICIONES (mm) 1: 12.2; MEDICIONES (mm) 2: 12.16; MEDICIONES (mm) 3: 12.12; MEDICIONES (mm) 4: 12.2; MEDICIONES (mm) 5: 12.19 | 12.12 | 12.2 | 12.174
|  | P-06/04 | 6:04 | MEDICIONES (mm) 1: 12.18; MEDICIONES (mm) 2: 12.14; MEDICIONES (mm) 3: 12.19; MEDICIONES (mm) 4: 12.16; MEDICIONES (mm) 5: 12.28 | 12.14 | 12.28 | 12.19
P-07 |  | P-07/01 | 7:01 | MEDICIONES (mm) 1: 12.47; MEDICIONES (mm) 2: 12.1; MEDICIONES (mm) 3: 12.09; MEDICIONES (mm) 4: 12.12; MEDICIONES (mm) 5: 12.07 | 12.07 | 12.47 | 12.17
|  | P-07/02 | 7:02 | MEDICIONES (mm) 1: 12.69; MEDICIONES (mm) 2: 12.74; MEDICIONES (mm) 3: 12.52; MEDICIONES (mm) 4: 12.42; MEDICIONES (mm) 5: 12.49 | 12.42 | 12.74 | 12.572
|  | P-07/03 | 7:03 | MEDICIONES (mm) 1: 12.63; MEDICIONES (mm) 2: 12.54; MEDICIONES (mm) 3: 12.6; MEDICIONES (mm) 4: 12.66; MEDICIONES (mm) 5: 12.67 | 12.54 | 12.67 | 12.62
|  | P-07/04 | 7:04 | MEDICIONES (mm) 1: 12.66; MEDICIONES (mm) 2: 12.15; MEDICIONES (mm) 3: 12.09; MEDICIONES (mm) 4: 12.15; MEDICIONES (mm) 5: 12.11 | 12.09 | 12.66 | 12.232
OBSERVACIONES
Ver Resumen de espesores mínimos encontrados en Anexo 1,
INSPECCIONADO POR |  |  |  | MEDICIONES (mm) 8: CLIENTE (Revisión/Aprobación)
Firma
Firma | Cert, IPT-ME-C10
Nombre |  |  | Enrique Lopez Viruez | MEDICIONES (mm) 4: Nivel; MEDICIONES (mm) 6: II UT; MEDICIONES (mm) 8: Nombre
Nombre |  |  | Enrique Lopez Viruez | MEDICIONES (mm) 4: Nivel; MEDICIONES (mm) 6: II UT; MEDICIONES (mm) 8: Nombre
|  |  |  | REPORTE DE INSPECCIÓN | [8 empty] | Procedimiento IPT-UT-10s Revisión 2
|  |  |  | Medición de Espesores Por Ultrasonido | [8 empty] | Fecha: |  | 2019-03-26 |  | Hoja: | 4 de 4
[13 empty] | Reporte N°: |  | ME-V-01/01
Cliente: |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Plano de referencia:; MEDICIONES (mm) 14: Recipiente o Equipo:
YPFB-TRANSPORTE S,A, |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: INSTRUCTIVO NRO: IT-V-01/01 Rev. 0; MEDICIONES (mm) 14: TANQUE DE ALMACENAMIENTO GLP V-01
Instalación: |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Código de Referencia:; MEDICIONES (mm) 11: Criterio de evaluación:
ESTACIÓN TARIJA |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: ASME BPVC Sec, V / API 510 ED 2014 ADD 2017; MEDICIONES (mm) 11: LOS RESULTADOS SE EVALUARÁN CON LA MC DE VALORIZACIÓN
Lado de medición: |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Material(es):; MEDICIONES (mm) 5: Planchas / Tuberías; MEDICIONES (mm) 11: Espesores (mm):; MEDICIONES (mm) 14: 17.10 / 11.11
EXTERNO |  |  |  | MEDICIONES (mm) 5: SA-612-B/SA-455-B
Equipo: |  |  | DMSGO | MEDICIONES (mm) 3: Velocidad:; MEDICIONES (mm) 5: 5922; MEDICIONES (mm) 7: m/s; MEDICIONES (mm) 11: Bloque de Calibración:; MEDICIONES (mm) 15: Bloque en escalerilla
Número de serie: |  |  | USMGO14036122 | MEDICIONES (mm) 11: Espesores del Bloque (mm):; MEDICIONES (mm) 15: 6,25 - 12,5 - 18,75 - 25,0 / 1,5"-2,5"-3,5"-4,5"
Condición Superficial: |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Tipo de escaneo:; MEDICIONES (mm) 11: Número de Serie:; MEDICIONES (mm) 15: 1471 13 / 40217
SOBRE RECUBRIMIENTO |  |  |  | MEDICIONES (mm) 3: A-Scan (puntual); MEDICIONES (mm) 11: Material:; MEDICIONES (mm) 15: Acero al Carbono 1018 /1018
[14 empty] | Thru Coat |  |  |  | S-505593 0,25 mm 1,49mm
Palpador: | TC560 |  |  | MEDICIONES (mm) 3: Frecuencia:; MEDICIONES (mm) 5: 5 MHz; MEDICIONES (mm) 6: Tipo de palpador:; MEDICIONES (mm) 9: Dual; MEDICIONES (mm) 12: Tamaño del cristal: | 15,87 mm | Ø
LOCALIZACIÓN |  | Nº CML | DATA | MEDICIONES (mm) 1: MEDICIONES (mm) | ESPESOR (mm) |  | PROMEDIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | min | max
P-08 |  | P-08/01 | 8:01 | MEDICIONES (mm) 1: 12.16; MEDICIONES (mm) 2: 11.93; MEDICIONES (mm) 3: 12.1; MEDICIONES (mm) 4: 12.17; MEDICIONES (mm) 5: 12.21 | 11.93 | 12.21 | 12.114
|  | P-08/02 | 8:02 | MEDICIONES (mm) 1: 12.41; MEDICIONES (mm) 2: 12.41; MEDICIONES (mm) 3: 12.41; MEDICIONES (mm) 4: 12.31; MEDICIONES (mm) 5: 12.37 | 12.31 | 12.41 | 12.382
|  | P-08/03 | 8:03 | MEDICIONES (mm) 1: 12.61; MEDICIONES (mm) 2: 12.7; MEDICIONES (mm) 3: 12.59; MEDICIONES (mm) 4: 12.51; MEDICIONES (mm) 5: 12.42 | 12.42 | 12.7 | 12.566
|  | P-08/04 | 8:04 | MEDICIONES (mm) 1: 12.63; MEDICIONES (mm) 2: 12.13; MEDICIONES (mm) 3: 12.16; MEDICIONES (mm) 4: 12.12; MEDICIONES (mm) 5: 12.1 | 12.1 | 12.63 | 12.228
P-09 |  | P-09/01 | 9:01 | MEDICIONES (mm) 1: 11.89; MEDICIONES (mm) 2: 11.83; MEDICIONES (mm) 3: 11.87; MEDICIONES (mm) 4: 11.88; MEDICIONES (mm) 5: 11.61 | 11.61 | 11.89 | 11.816
|  | P-09/02 | 9:09 | MEDICIONES (mm) 1: 12.59; MEDICIONES (mm) 2: 12.37; MEDICIONES (mm) 3: 12.24; MEDICIONES (mm) 4: 12.42; MEDICIONES (mm) 5: 12.26 | 12.24 | 12.59 | 12.376
|  | P-09/03 | 9:03 | MEDICIONES (mm) 1: 12.21; MEDICIONES (mm) 2: 12.14; MEDICIONES (mm) 3: 12.15; MEDICIONES (mm) 4: 12.21; MEDICIONES (mm) 5: 12.2 | 12.14 | 12.21 | 12.182
|  | P-09/04 | 9:04 | MEDICIONES (mm) 1: 11.91; MEDICIONES (mm) 2: 11.93; MEDICIONES (mm) 3: 12; MEDICIONES (mm) 4: 12; MEDICIONES (mm) 5: 11.95 | 11.91 | 12 | 11.958
P-10 |  | P-10/01 | 10:01 | MEDICIONES (mm) 1: 11.8; MEDICIONES (mm) 2: 11.55; MEDICIONES (mm) 3: 11.81; MEDICIONES (mm) 4: 11.81; MEDICIONES (mm) 5: 11.57 | 11.55 | 11.81 | 11.708
|  | P-10/02 | 10:02 | MEDICIONES (mm) 1: 12.46; MEDICIONES (mm) 2: 12.95; MEDICIONES (mm) 3: 12.39; MEDICIONES (mm) 4: 12.36; MEDICIONES (mm) 5: 13.14 | 12.36 | 13.14 | 12.66
|  | P-10/03 | 10:03 | MEDICIONES (mm) 1: 12.26; MEDICIONES (mm) 2: 12.4; MEDICIONES (mm) 3: 12.57; MEDICIONES (mm) 4: 12.38; MEDICIONES (mm) 5: 12.46 | 12.26 | 12.57 | 12.414
|  | P-10/04 | 10:04 | MEDICIONES (mm) 1: 11.9; MEDICIONES (mm) 2: 11.85; MEDICIONES (mm) 3: 11.95; MEDICIONES (mm) 4: 11.87; MEDICIONES (mm) 5: 11.87 | 11.85 | 11.95 | 11.888
P-02-M1 |  | P-02-M1/01 | 1:01 | MEDICIONES (mm) 1: 11.71; MEDICIONES (mm) 2: 11.8; MEDICIONES (mm) 3: 11.06; MEDICIONES (mm) 4: 11.1; MEDICIONES (mm) 5: 11.82 | 11.06 | 11.82 | 11.498
|  | P-02-M1/02 | 1:02 | MEDICIONES (mm) 1: 11.02; MEDICIONES (mm) 2: 11.89; MEDICIONES (mm) 3: 11.88; MEDICIONES (mm) 4: 11.09; MEDICIONES (mm) 5: 11.94 | 11.02 | 11.94 | 11.564
|  | P-02-M1/03 | 1:03 | MEDICIONES (mm) 1: 11.32; MEDICIONES (mm) 2: 12.04; MEDICIONES (mm) 3: 12.03; MEDICIONES (mm) 4: 11.34; MEDICIONES (mm) 5: 11.28 | 11.28 | 12.04 | 11.602
|  | P-02-M1/04 | 1:04 | MEDICIONES (mm) 1: 11.78; MEDICIONES (mm) 2: 11.86; MEDICIONES (mm) 3: 11.89; MEDICIONES (mm) 4: 11.95; MEDICIONES (mm) 5: 11.81 | 11.78 | 11.95 | 11.858
|  | P-02-M1/05 | 1:05 | MEDICIONES (mm) 1: 11.7; MEDICIONES (mm) 2: 11.85; MEDICIONES (mm) 3: 11.75; MEDICIONES (mm) 4: 11.75; MEDICIONES (mm) 5: 11.83 | 11.7 | 11.85 | 11.776
|  | P-02-M1/06 | 1:06 | MEDICIONES (mm) 1: 11.52; MEDICIONES (mm) 2: 11.65; MEDICIONES (mm) 3: 11.74; MEDICIONES (mm) 4: 11.52; MEDICIONES (mm) 5: 11.64 | 11.52 | 11.74 | 11.614
|  | P-02-M1/07 | 1:07 | MEDICIONES (mm) 1: 11.97; MEDICIONES (mm) 2: 12.03; MEDICIONES (mm) 3: 12.09; MEDICIONES (mm) 4: 12.05; MEDICIONES (mm) 5: 12.11 | 11.97 | 12.11 | 12.05
|  | P-02-M1/08 | 1:08 | MEDICIONES (mm) 1: 11.76; MEDICIONES (mm) 2: 11.87; MEDICIONES (mm) 3: 11.86; MEDICIONES (mm) 4: 11.71; MEDICIONES (mm) 5: 11.82 | 11.71 | 11.87 | 11.804
OBSERVACIONES
Ver Resumen de espesores mínimos encontrados en Anexo 1,
INSPECCIONADO POR |  |  |  | MEDICIONES (mm) 8: CLIENTE (Revisión/Aprobación)
Firma
Firma | Cert, IPT-ME-C10
Nombre |  |  | Enrique Lopez Viruez | MEDICIONES (mm) 4: Nivel; MEDICIONES (mm) 6: II UT; MEDICIONES (mm) 8: Nombre

## Hoja2
ANEXO 1: RESUMEN DE ESPESORES MÍNIMOS
TANQUE DE ALMACENAMIENTO V-01
ITEM | ELEMENTO |  | MÍNIMO ESPESOR MEDIDO (mm) | Nº CML
1 | V-01 |  | 16 | V04-N3-03
2 | V-02 |  | 16.41 | V-02/13
3 | V-03 |  | 16.26 | V-03/05
4 | V-04 |  | 16.21 | V-04/05
5 | P-01 |  | 10.92 | P09-N6-02
6 | P-02 |  | 10.73 | P-02/04
7 | P-03 |  | 11.17 | P-03/01
8 | P-04 |  | 9.68 | P-04/04
9 | P-05 |  | 9.68 | P-05/04
10 | P-06 |  | 11.84 | P09-N7-02
11 | P-07 |  | 12.07 | P-07/01
12 | P-08 |  | 11.93 | P-08/01
13 | P-09 |  | 11.61 | P-09/01
14 | P-10 |  | 11.55 | P-10/01