CONTRATO Nº: 116-18-T-C

PROYECTO: ESTUDIO DE INTEGRIDAD DE RECIPIENTES A PRESIÓN ESTACIÓN TARIJA

Cliente: YPFB TRANSPORTE S.A.

Informe Nº: IF-V-01/04 Rev.0

Servicio:

“INFORME DE INGENIERÍA DE MEMORIA DE CÁLCULO FINAL“

MC-V-01/02 Rev. 0

Señores:

Ing. Marcelo Córdova

Ing. Ildefonso Togo

Santa Cruz de la Sierra, 30 de Marzo del 2019

INDICE

1	GENERAL	3

2	CONSIDERACIONES DE DISEÑO	3

2.1	Datos de diseño	3

2.2	Dimensiones	3

2.3	Materiales	3

2.4	Código de diseño	4

3	RESUMEN DE RESULTADOS	4

3.1	Espesor requerido	4

3.2	Resumen de condiciones de diseño (Presión/Temperatura)	5

4	CONCLUSIONES	6

4.1	Máximas condiciones de trabajo	6

4.2	Resumen de Deficiencias (Deficiencies summary)	6

5	RECOMENDACIONES	7

6	ANEXOS	7

# GENERAL

De acuerdo a contrato de trabajo para un Estudio de Integridad de Recipientes a Presión en la Estación Tarija, se realizó la elaboración de la Memoria de Cálculo final, considerando unas adecuaciones en las conexiones mayores o iguales a 1” y una nueva entrada de hombre en el Tanque de Almacenamiento Horizontal V-01, en base a la Memoria de Cálculo inicial realizada.

# CONSIDERACIONES DE DISEÑO

## Datos de diseño

Los cálculos mecánicos se realizaron de acuerdo a lo indicado en la placa de datos, MDR e información que se obtuvo de  históricos de operación, y las condiciones de diseño (Presión, Temperatura, Sobre-espesor por corrosión) de acuerdo a lo indicado en la placa de datos del equipo.

- Presión de Diseño Interna: 			250 psi

- Temperatura de Diseño:				125 ºF

- Mínima Temperatura de Diseño del Metal: 		-20 ºF

- Presión de Operación máxima:			98 psi

- Sobre-espesor por corrosión:			0 in

- Eficiencia de Junta:				Cuerpo 100% / Cabezales 85%

- Condiciones Sísmicas:				Ninguna

- Fluido de Proceso:				GLP

## Dimensiones

Las dimensiones que se tomaron en cuenta en el cálculo fueron las relevadas en campo.

- Diámetro Externo del Tanque:				109.33in

- Longitud total de costura a costura:				448.82in

- Longitud de Separación de las patas:			325.16in

## Materiales

Los materiales utilizados en la elaboración de la memoria de cálculo son los indicados en el MDR:

- Planchas del Cuerpo (virolas)				SA-612-B

- Planchas de Cabezales					SA-455-B

- Bridas:							SA-105

- Cuplas:							SA-105

- Soportes Patas						SA-283 Gr. C

## Reemplazo de Conexiones

Las conexiones que serán reemplazadas se detallan en la siguiente tabla:

| DESCRIPCIÓN |  |  | DIMENSIONES ORIGINALES |  |  | DIMENSIONES CON MODIFICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRO | CONEXIÓN | SERVICIO | DIMENSION | TIPO | SERIE | TIPO | DIMENSIÓN | SCH | SERIE |
| 1 | N1 | ENTRADA | NPS 3 | CUPLA | 6000 | FLG SORF | NPS 4 | 80 | 300 |
| 2 | N2 | SALIDA | NPS 2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 | 80 | 300 |
| 3 | N3 | COMPENSACIÓN | NPS 2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 | 80 | 300 |
| 4 | N5 | INDICADOR DE NIVEL | NPS 2 1/2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 1/2 | 80 | 300 |
| 5 | N7 | RESERVA | NPS 2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 | 80 | 300 |
| 6 | N8 | ALIVIO DE PRESIÓN | NPS 2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 | 80 | 300 |
| 7 | N9 | RESERVA | NPS 2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 | 80 | 300 |
| 8 | N10 | RESERVA | NPS 2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 | 80 | 300 |
| 9 | M2 | ENTRADA DE HOMBRE | - | - | - | FLG SORF | NPS 24 | 20 | 150 |

## Código de diseño

Se utilizaron los códigos de diseño siguientes:

- ASME BPVC Section VIII, Div. 1, Edition 1995

- ASME BPVC Section VIII, Div. 1, Edition 1971 Add. 1973

- ASME Section II, Materials specification, Edition 1995

- ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged fittings (NPS ½ through NPS 24)

- ASME B16.20, Metallic Gaskets for Pipe Flanges – Ring-Joint, Spiral-Wound

# RESUMEN DE RESULTADOS

En las siguientes tablas se indican los resultados de la Memoria de Cálculo:

## Espesor requerido

En las tablas 1 y 2 se indican los espesores calculados comparados con los espesores nominales de las planchas del cuerpo y conexiones:

| TABLA 1: DETALLE DE ESPESORES DEL CUERPO A PRESIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPESOR CALCULADO (in) | ESPESOR NOMINAL (in) | EVALUACIÓN |
| 1 | Virola 1 – V-01 | 0.6781 | 0.6733 | NO CUMPLE |
| 2 | Virola 2 – V-02 | 0.6781 | 0.6733 | NO CUMPLE |
| 3 | Virola 3 – V-03 | 0.6781 | 0.6733 | NO CUMPLE |
| 4 | Virola 4 – V-04 | 0.6781 | 0.6733 | NO CUMPLE |
| 5 | Cabezal C01 | 0.4396 | 0.4375 | NO CUMPLE |
| 6 | Cabezal C02 | 0.4396 | 0.4375 | NO CUMPLE |

| TABLA 2: DETALLE DE ESPESORES DE CONEXIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPESOR CALCULADO (mm) | ESPESOR NOMINAL (mm) | Aa/Ar (%) ≥ 100 | EVALUACIÓN |
| 1 | N1 – Entrada | 0.237 | 0.337 | 105.3 | CUMPLE |
| 2 | N2 – Salida | 0.154 | 0.218 | Exento | CUMPLE |
| 3 | N3 – Compensación | 0.154 | 0.218 | Exento | CUMPLE |
| 4 | N4 – Manómetro | 0.0625 | 0.31 | Exento | CUMPLE |
| 5 | N5 – Indicador de Nivel | 0.203 | 0.276 | Exento | CUMPLE |
| 6 | N6 – Termómetro | 0.0625 | 0.37 | Exento | CUMPLE |
| 7 | N7 – Reserva | 0.133 | 0.179 | Exento | CUMPLE |
| 8 | N8 – Alivio | 0.154 | 0.218 | Exento | CUMPLE |
| 9 | N9 – Reserva | 0.154 | 0.218 | Exento | CUMPLE |
| 10 | N10 – Reserva | 0.154 | 0.218 | Exento | CUMPLE |
| 11 | M1 –Inspección | 0.1142 | 2.5886 | 100 | CUMPLE |
| 12 | M2 – Entrada de Hombre | 0.3281 | 0.375 | 104.9 | CUMPLE |

Nota: Tomar en cuenta que esta tabla solo indica si las dimensiones utilizadas en las conexiones son las adecuadas, para ver detalles de presiones ver tabla 3.

## Resumen de condiciones de diseño (Presión/Temperatura)

| TABLA 3: DETALLE DE PRESIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | Presión diseño (psi2) | Temperatura (ºF) | MAWP (psi) | MDMT (ºF) |
| 1 | Cabezal 1 – C01 | 250 | 125 | 248.79 | -20 |
| 2 | Virola 1 – V-01 | 250 | 125 | 248.79 | 8.86 |
| 3 | Virola 2 – V-02 | 250 | 125 | 248.24 | 8.86 |
| 4 | Virola 3 – V-03 | 250 | 125 | 248.24 | 8.86 |
| 5 | Virola 4 – V-04 | 250 | 125 | 248.24 | 8.86 |
| 6 | Cabezal 2 – C02 | 250 | 125 | 248.79 | -20 |
| 7 | N1 – Entrada | 250 | 125 | 248.23 | -20 |
| 8 | N2 – Salida | 250 | 125 | 248.23 | -20 |
| 9 | N3 – Compensación | 250 | 125 | 248.23 | -20 |
| 10 | N4 – Manómetro | 250 | 125 | 294.66 | -150 |
| 11 | N5 – Indicador de Nivel | 250 | 125 | 294.06 | -20 |
| 12 | N6 – Termómetro | 250 | 125 | 293.8 | -150 |
| 13 | N7 – Reserva | 250 | 125 | 294.06 | -20 |
| 14 | N8 – Alivio | 250 | 125 | 250.03 | -20 |
| 15 | N9 – Reserva | 250 | 125 | 250.03 | -20 |
| 16 | N10 – Reserva | 250 | 125 | 250.03 | -20 |
| 17 | M1 –Inspección | 250 | 125 | 263.96 | -150 |

# CONCLUSIONES

## Máximas condiciones de trabajo

De acuerdo con los cálculos realizados para las condiciones de diseño se define las siguientes presiones máximas de trabajo:

- Condición MAWP máxima presión admisible de trabajo:

248.23 psi @ 125 ºF

- Condición de MDMT mínima temperatura de diseño del metal:

10.51 ºF @ 248.23 psi

- La Máxima presión admisible calculada es de 248.23 psi No cumple con la Presión de diseño utilizada para el Cálculo (250 psi).

## Resumen de Deficiencias (Deficiencies summary)

- Cabezal 1 (C-01), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Cabezal 2 (C-02), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 1 (V-01), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 1 (V-02), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 1 (V-03), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 1 (V-04), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Conexión N4: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño debido al espesor nominal del cuerpo y porque la conexión no está reforzada adecuadamente, por filete de soldadura insuficiente.

- Conexión N6: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño debido al espesor nominal del cuerpo y porque la conexión no está reforzada adecuadamente, por filete de soldadura insuficiente.

- Conexión M1: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño debido al espesor nominal del cuerpo y porque la conexión no está reforzada adecuadamente, por filete de soldadura insuficiente.

- Patas: El espesor de la plancha base no es adecuado. Los pernos de anclaje no son adecuados.

# RECOMENDACIONES

- Dado que el espesor nominal de los cabezales, cuerpo y el refuerzo de las conexiones del Tanque para una presión de diseño de 250 psi es insuficiente se recomienda hacer un de-rate asumiendo nuevas condiciones de diseño que estén acordes a la operación actual.

- Para las deficiencias de soldadura de filete inadecuado encontradas en las conexiones N4, N6, y M1, se recomienda aumentar la soldadura al valor mínimo requerido, para que la presión del de-rating no baje de 200psi.

# ANEXOS

- Anexo 1_ MC-V-01/02 Memoria de Cálculo Final Tanque de Almacenamiento V-01