Contrato Nº: 116-18-T-C

PROYECTO: ESTUDIO DE INTEGRIDAD DE RECIPIENTES A PRESIÓN TARIJA

Cliente: YPFB TRANSPORTE S.A.

Informe Nº: IF-V-04/04 Rev. 0

Servicio:

“INFORME DE IDENTIFICACIÓN POSITIVA DE MATERIALES”

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP V-04

Señores:

Ing. Marcelo Córdova

Ing. Ildefonso Togo

Santa Cruz de la Sierra, 08 de Abril del 2019

INDICE

1	ANTECEDENTES	3

2	COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS MATERIALES PARA COMPARACIÓN	4

2.1	SA-612	4

2.2	SA-105	5

2.3	SA-20	5

3	RESULTADO DE LOS ENSAYOS	6

3.1	Identificación Positiva de Materiales	6

4	COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LAS ESPECIFICACIONES:	7

5	CONCLUSIONES	9

6	RECOMENDACIONES	9

Estimados señores por medio de la presente les damos a conocer los resultados de los Ensayos de PMI realizados a las planchas del cuerpo, cabezales y brida ciega de entrada de hombre del Tanque de Almacenamiento de GLP V-04, ubicado en la Estación Tarija, área de Tanques de Almacenamiento Tarija – Bolivia.

# ANTECEDENTES

El Tanque cuenta con una placa de identificación donde indican los materiales utilizados para el cuerpo y los cabezales, como se muestra en la figura 1. Se realizó PMI para convalidar lo indicado en la placa, y realizar la Memoria de Cálculo Mecánico. Las consideraciones a tomar son las siguientes:

Figura 1: Placa de identificación equipo V-04

- Para las Planchas del cuerpo y cabezales se compararán los resultados con el SA-612-A, como se indica en la placa de datos.

- Para la brida ciega (que representará también a la brida del tipo studding outlet, se comparará con el SA-612-A y con SA-105, ya que por las dimensiones no es una brida estándar y puede haber sido fabricada de plancha.

# COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS MATERIALES PARA COMPARACIÓN

- La composición química es extraída de la Norma ASME II Parte A, Edición 1995, para los materiales ASME.

- El porcentaje indicado de composición (composition %), se tomó para todos los casos el valor de “product analysis”, en caso de estar especificado.

## SA-612

## SA-105

## SA-20

En la siguiente tabla se indica el límite de los elementos no especificados en la especificación propia del material:

# RESULTADO DE LOS ENSAYOS

## Identificación Positiva de Materiales

En la siguiente tabla se indican los valores promedios, como resultado de la Identificación Positiva de Materiales:

# COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LAS ESPECIFICACIONES:

# CONCLUSIONES

- Muestra 1 – V-01/17: Se identificó el material como SA-612 porque cumple con los rangos indicados en la especificación del material.

- Muestra 2 – V-02/17: Se identificó el material como SA-612 porque cumple con los rangos indicados en la especificación del material.

- Muestra 3 – V-03/17: Se identificó el material como SA-612 porque cumple con los rangos indicados en la especificación del material.

- Muestra 4 – V-04/17: Se identificó el material como SA-612 porque cumple con los rangos indicados en la especificación del material.

- Muestra 5 – P-06/05: Se identificó el material como SA-612 porque cumple con los rangos indicados en la especificación del material.

- Muestra 6 – P-01/08: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Azufre S) ya que supera a la especificación en un 28%; sin embargo, se identificó el material como SA-612 porque está indicado en la placa de datos y porque los principales elementos de esta especificación son Carbono, Manganeso y Silicio.

- Muestra 7 – P-09/08: Se identificó el material como SA-612 porque cumple con los rangos indicados en la especificación del material.

- Muestra 8 – P-15/05: La muestra tomada no verifica en dos de los elementos de la especificación (Azufre S y Fósforo P) ya que supera a la especificación en un 11% y 17% respectivamente; sin embargo, se identificó el material como SA-612 porque está indicado en la placa de datos y porque los principales elementos de esta especificación son Carbono, Manganeso y Silicio.

- Muestra 9 – M1-BC/01: Se identificó el material como SA-105 porque cumple con los rangos indicados en la especificación del material.

# RECOMENDACIONES

- Realizar ensayos de dureza como ensayo complementario a todos los CMLs a los que se realizó identificación Positiva de Materiales.