## HD
[6 empty] | Hoja de Datos para Recipientes a Presión en Servicio de Una Sola Cámara | [12 empty] | Documento: |  |  |  | HD-V-04/02
[19 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: |  |  | Tanque de Almacenamiento de GLP | [9 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-04-12
[6 empty] | TAG: |  |  | V-04 | [9 empty] | Pagina: |  |  |  | 1 |  | de | 4
Índice de Revisiones
| Fecha |  |  |  | Revisión |  |  | Descripción
| 2019-04-12 |  |  |  | 0 |  |  | De acuerdo a la Memoria de Cálculo de Valorización
| Antonio Russo | [8 empty] | Marcelo Cordova | [7 empty] | Oliver O. Añez Leigue
| ELABORADO POR | [8 empty] | APROBADO POR | [7 empty] | ACEPTADO POR
[6 empty] | Hoja de Datos para Recipientes a Presión en Servicio de Una Sola Cámara | [12 empty] | Documento: |  |  |  | HD-V-04/02
[19 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: |  |  | Tanque de Almacenamiento de GLP | [9 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-04-12
[6 empty] | No de Usuario o TAG: | [6 empty] | V-04 | [5 empty] | Pagina: |  |  |  | 2 |  | de | 4
1 | Datos Generales del Recipiente
2 | Usuario: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [5 empty] | No del National Board: |  |  |  |  | N.A |  |  |  |  | No de Serie: |  |  | XB-060
3 | Estampado: |  |  | Si |  | No | X |  | Código de Fabricación: |  |  |  |  | ASME SECC. VIII DIV. 1 | [8 empty] | Sistema de Unidades
4 | [13 empty] | Edición |  | 1977 |  |  | Adenda |  | - |  | US Customary |  |  |  | KMS
5 | Ubicación : |  |  | Estación Terminal Tarija | [6 empty] | Departamento, Provincia | [5 empty] | Tarija, Carretera del Chaco, autopista hacia Bermejo (El Portillo - Tarija), Primera Sección Tarija, Provincia Cercado
6 | [10 empty] | y Municipio:
7 | Unidad de Proceso: |  |  |  | Tanque de Almacenamiento de GLP | [8 empty] | Servicio: |  | Almacenamiento de GLP
8
9 | Servicio Especial: |  |  |  | Letal (L) |  | N.A | Fuego Directo (DF) |  |  |  |  | N.A | Tipo: |  | Vertical |  |  | Horizontal |  |  | X | Esfera
10 |  |  |  |  | Caldera de Fuego Indirecto (UB) | [6 empty] | N.A |  |  |  | Otros: |  | -
11 | Fabricante: |  |  | TANQUES DE ACERO TRINITY S.A. (TATSA) | [6 empty] | Año de |  |  | 1981 |  | Año de |  |  | 1989 Nota (1) |  | Periodo Fuera |  |  |  | No
12 | [10 empty] | Fabricación: |  |  |  |  | Instalación: |  |  |  |  | de Servicio:
13 | No de |  | 4 |  | Capacidad |  |  | 77723 |  | lts |  | Peso |  | 11726 |  | kg | Nivel de |  | 85 |  | % | Longitud: |  | 1217.8 |  |  | cm
14 | Virolas: |  |  |  | o Volumen: | [6 empty] | Vacio: |  |  |  |  | Operación |  |  |  |  | Costura-Costura (Total)
15 | Cuerpo:
16 | V-01 |  | Diámetro: |  | 267.4 |  |  | cm | Material: |  | SA-612-A |  |  |  | Espesor |  |  | 12.75 |  | mm | Longitud: |  |  | 304.7 |  |  | cm
17 |  |  | Interno |  |  | Externo |  | X | [6 empty] | Nominal: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
18 | V-02 |  | Diámetro: |  | 267.4 |  |  | cm | Material: |  | SA-612-A |  |  |  | Espesor |  |  | 12.89 |  | mm | Longitud: |  |  | 305.6 |  |  | cm
19 |  |  | Interno |  |  | Externo |  | X | [6 empty] | Nominal: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
20 | V-03 |  | Diámetro: |  | 267.4 |  |  | cm | Material: |  | SA-612-A |  |  |  | Espesor |  |  | 13.15 |  | mm | Longitud: |  |  | 305.6 |  |  | cm
21 |  |  | Interno |  |  | Externo |  | X | [6 empty] | Nominal: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
22 | V-04 |  | Diámetro: |  | 267.4 |  |  | cm | Material: |  | SA-612-A |  |  |  | Espesor |  |  | 12.75 |  | mm | Longitud: |  |  | 301.9 |  |  | cm
23 |  |  | Interno |  |  | Externo |  | X | [6 empty] | Nominal: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
24 | - |  | Diámetro: |  | - |  |  | in. | Material: |  | - |  |  |  | Espesor |  |  | - |  | in. | Longitud: |  |  | - |  |  | in.
25 |  |  | Interno |  |  | Externo | [8 empty] | Nominal: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
26 | - |  | Diámetro: |  | - |  |  | in. | Material: |  | - |  |  |  | Espesor |  |  | - |  | in. | Longitud: |  |  | - |  |  | in.
27 |  |  | Interno |  |  | Externo | [8 empty] | Nominal: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
28 | Cabezales: |  |  | Tipo: |  |  |  |  | Material | [5 empty] | Ubicación |  |  |  | Espesor Mínimo Espec. |  |  |  |  | Ratio Elíptico
29 |  |  |  | (a) | Hemisferico |  |  |  | (a) | SA-612-A |  |  |  |  | (a) | Izquierdo |  |  | (a) | 7.41 |  |  | mm | (a) | N.A.
30 |  |  |  | (b) | Hemisferico |  |  |  | (b) | SA-612-A |  |  |  |  | (b) | Derecho |  |  | (b) | 6.12 |  |  | mm | (b) | N.A.
31 | Radio |  |  |  | Radio de |  |  |  | Angulo Cono |  |  |  | Radio |  |  |  | Diámetro |  |  |  |  | Lado Donde se
32 | de Corona |  |  |  | Rebordeo |  |  |  | Apex |  |  |  | Hemisférico |  |  |  | Plano |  |  |  |  | Aplica Presión
33 | (a) | N.A. |  |  | (a) | N.A. |  |  | (a) | N.A. |  |  | (a) | 133.7 |  | cm | (a) | N.A. |  |  |  | Cóncavo |  |  |  | X
34 | (b) | N.A. |  |  | (b) | N.A. |  |  | (b) | N.A. |  |  | (b) | 133.7 |  | cm | (b) | N.A. |  |  |  | Convexo
35 | Datos de Operación
36 | Máxima Presión |  |  |  | Interna |  | X |  | Actual: |  | 6.9 |  |  | kg/cm2 |  | Previa: |  | N.A |  |  | kg/cm2
37 | de Trabajo |  |  |  | Externa |  | - |  | Actual: |  | N.A |  |  | kg/cm2 |  | Previa: |  | N.A. |  |  | kg/cm2
38 | Temperaturas |  |  |  | Máximas |  | X |  | Actual: |  | 25 |  |  | ºC |  | Previa: |  | N.A |  |  | ºC
39 | de Trabajo |  |  |  | Mínimas |  | X |  | Actual: |  | 14 |  |  | ºC |  | Previa: |  | N.A |  |  | ºC
40 | Protección de |  |  |  | Válvula |  | X | Disco de Ruptura | [5 empty] | Dispositivo |  |  | 210 - 225 |  | psi |  | Capacidad del |  |  |  | Nota (2)
41 | Sobre Presión |  |  |  | Diseño de Sistema | [5 empty] | Otros |  |  | Seteado: | [6 empty] | Dispositivo:
42 | Datos del Fluido
43 | Composición del fluido |  |  |  | CH4 = 0.0000 | [5 empty] | C2H6 = 0.9045 | [5 empty] | C3H8 = 65.8385 | [5 empty] | i-C4H10 = 13.5446
44 |  |  |  |  | n-C4H10 = 17.9907 | [5 empty] | i-C5H12 = 1.5887 | [5 empty] | n-C5H12 = 0.1332 | [5 empty] | C6+ = 0.0000 |  |  |  | Nota (3)
45 | Contenido |  |  | - |  | % |  | Contenido de |  |  | - | % |  |  | Nivel Max. de |  |  | 85 |  | % |  | Gravedad |  |  | 0.5372
46 | CO2: | [6 empty] | H2S: | [6 empty] | Operación: | [6 empty] | Especifica
47 | Datos de Diseño
48 | Presión de Diseño Interna: | [5 empty] | 14 |  | kg/cm2 | [5 empty] | Temperatura de Diseño Interna: | [6 empty] | 125 |  | ºC
49 | Presión de Diseño Externa: | [5 empty] | N.A. |  | kg/cm2 | [5 empty] | Temperatura de Diseño Externa: | [6 empty] | N.A. |  | ºC
50 | MAWP Interno: |  |  |  | 8.93 |  | kg/cm2 |  |  | @ |  | ºC |  | MDMT |  | -28.89 |  | ºC | @ | 8.9 |  |  | kg/cm2
51 | MAWP Externo: |  |  |  | N.A. |  | kg/cm2 |  |  | @ | N.A. | ºC |  | Debido a Proceso |  |  |  | X | Temperatura Ambiente |  |  |  |  | - | Otros |  | -
52 | Prueba hidráulica: |  |  |  | Si | X |  | No |  |  |  | Dibujo No: |  |  | Ninguno
53 | Presión: |  | 28 |  |  | kg/cm2 |  | Año: |  | 1981
54 | Tolerancia de |  |  | Cuerpo |  |  |  | Cabezales |  |  |  | Conexiones |  |  |  | Soportes |  |  |  | Internos |  |  | Servicio Corrosivo
55 | Corrosión |  |  | Int. |  | Ext. |  | Int. |  | Ext. |  | Int. |  | Ext. |  | Int. |  | Ext. |  |  |  |  | Si |  | No | X
56 | En: | mm |  | 0 |  | N.A |  | 0 |  | N.A |  | 0 |  | N.A |  | N.A |  | N.A |  | N.A
57 | Servicio Cíclico: | [6 empty] | Ciclos por |  |  |  |  | Vida de Diseño |  |  | Desconocido |  |  | Análisis por Fatiga:
58 | Si |  | No | X |  | N.A. | [6 empty] | (Años) | [9 empty] | Si |  | No | X
[6 empty] | Hoja de Datos para Recipientes a Presión en Servicio de Una Sola Cámara | [12 empty] | Documento: |  |  |  | HD-V-04/02
[19 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: |  |  | Tanque de Almacenamiento de GLP | [9 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-04-12
[6 empty] | No de Usuario o TAG: | [6 empty] | V-04 | [5 empty] | Pagina: |  |  |  | 3 |  | de | 4
1 | Datos de Diseño… continuación
2 | Cargas de Viento: |  |  |  | ASCE 7 |  | 16 | Velocidad del Viento: |  |  |  |  | Categoría |  |  |  | Categoría |  |  |  | Factor |  |  | Elevación
3 | UBC |  | - |  | IBC |  | - | - |  | mph |  |  | Calcificación: |  |  | - | Exposición: |  |  | - | Topográfico |  |  | 74770.8661 |  |  | in.
4 | Otros |  | - |  | No |  | - | [16 empty] | Nota (4)
5 | Cargas de Sismo: |  |  |  | ASCE 7 |  | - | Clasificación del |  |  |  | PWHT |  |  | NO |  |  |  |  | Requerimiento de impacto
6 | UBC |  | - |  | IBC |  | - | Perfil del Suelo |  |  |  | Por Código | [5 empty] | X |  | Por Código | [5 empty] | -
7 | Otros |  | - |  | No |  | - | Aa=0.20 Av=0.20 |  |  |  | Requerimiento de Proceso | [5 empty] | - |  | Requerimiento de Proceso | [5 empty] | -
8 | Otras Cargas por UG-22: | [5 empty] | N.A.
9
10 | Eficiencia de Junta |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Eficiencia de junta |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  | Porcentaje de |  |  |  | RT-04
11 | para Cuerpo y conos: | [9 empty] | para Cabezales: | [8 empty] | Radiografía:
12 | Ubicación de Junta | [7 empty] | Tipo de junta | [8 empty] | Ensayos No Destructivos Aplicados
13 | UW-3 | [7 empty] | Usar las Descritas en UW-12 | [8 empty] | en estas Juntas
14 | Categoría A |  |  | Cuerpo |  |  |  |  | Tipo 1 | [9 empty] | RT | - | Full Radiografia UW-11 (a)
15 |  |  |  | Cabezal |  |  |  |  | Tipo 1 | [9 empty] | RT | - | Spot Radiografia UW-11 (b)
16 | Categoría B |  |  | En Cabezal y en Cuerpo |  |  |  |  | N.A. | [9 empty] | N.A.
17 |  |  |  | Soldadura entre cilindros |  |  |  |  | Tipo 1 | [9 empty] | RT | - | Full Radiografia UW-11 (a)
18 | Categoría C |  |  | Bridas del Cuerpo |  |  |  |  | N.A. | [9 empty] | N.A.
19 |  |  |  | Bridas de Boquilla |  |  |  |  | Tipo 7 | [9 empty] | N.A.
20 | Categoría D |  |  | Boquillas |  |  |  |  | Tipo 7 | [9 empty] | RT | - | N.A.
21 | Materiales
22 | Componentes | [5 empty] | Especificación | [7 empty] | Componentes |  |  |  |  | Especificación
23 | Cuerpo | [5 empty] | SA-612-A | [7 empty] | Cabezal Hemisférico |  |  |  |  | SA-612-A
24 | Cabezal Elipsoidal | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Cabezal Toriconico |  |  |  |  | N.A.
25 | Cabezal Toriesfefico | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Cabezal Cónico |  |  |  |  | N.A.
26 | Cabezal Plano | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Soportes |  |  |  |  | N.A.
27 | Boquillas | [5 empty] | Desconocido | [7 empty] | Bridas |  |  |  |  | Desconocido
28 | Bridas & Cuplas | [5 empty] | Desconocido | [7 empty] | Refuerzos Boquillas |  |  |  |  | SA-283 Gr. C
29 | Pernos y Espárragos | [5 empty] | Desconocido | [7 empty] | Tuercas |  |  |  |  | N.A.
30 | Bases | [5 empty] | SA-283 Gr. B | [7 empty] | Empaquetaduras |  |  |  |  | Desconocido
31 | Anillos de Refuerzo | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Internos |  |  |  |  | No se realizó relevamiento interno
32 | Orejas de Izaje | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Soportes de escalera |  |  |  |  | SA-283 Gr. C
33
34 | Boquillas
35 | TAG |  | Servicio | [5 empty] | Cantidad |  | Tamaño [in] |  |  | Tipo de Unión |  |  | Rating |  | Espesor [mm] |  |  | Como Colocado |  |  | Ubicación
36 | N1 |  | Entrada | [5 empty] | 1 |  | NPS | 3 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1(Z-1) |  |  | Cuerpo
37 | N2 |  | Salida | [5 empty] | 1 |  | NPS | 3 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1(Z-1) |  |  | Cuerpo
38 | N3 |  | Reserva | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1(Z-1) |  |  | Cuerpo
39 | N4 |  | Compensación | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1(Z-1) |  |  | Cuerpo
40 | N5 |  | Reserva | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1(Z-1) |  |  | Cuerpo
41 | N6 |  | Termómetro | [5 empty] | 1 |  | NPS | 1/2 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1(Z-1) |  |  | Cabezal
42 | N7 |  | Indicador de nivel | [5 empty] | 1 |  | NPS | 1 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1(Z-1) |  |  | Cabezal
43 | N8 |  | Manómetro | [5 empty] | 1 |  | NPS | 3/4 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1(Z-1) |  |  | Cabezal
44 | N9 |  | Reserva | [5 empty] | 1 |  | NPS | 3/8 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1(Z-1) |  |  | Cabezal
45 | N10 |  | Reserva | [5 empty] | 1 |  | NPS | 3/8 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1(Z-1) |  |  | Cabezal
46 | N11 |  | Drenaje | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1(Z-1) |  |  | Cuerpo
47 | N12 |  | Alivio | [5 empty] | 1 |  | NPS | 4 |  | SO |  | RF | 150 |  | N.A. |  |  | UW-16.1(a-1) |  |  | Cuerpo
48 | M1 |  | Manhole | [5 empty] | 1 |  | OD | 20 |  | Según dibujo |  |  | Nota (5) |  | N.A. |  |  | UW-16.1 |  |  | Cabezal
49
50
51
52
53
54
55
[6 empty] | Hoja de Datos para Recipientes a Presión en Servicio de Una Sola Cámara | [12 empty] | Documento: |  |  |  | HD-V-04/02
[19 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: |  |  | Tanque de Almacenamiento de GLP | [9 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-04-12
[6 empty] | No de Usuario o TAG: | [6 empty] | V-04 | [5 empty] | Pagina: |  |  |  | 4 |  | de | 4
1 | Accesorios que No Sostienen Presión
2 | Soportes o |  |  | Pollera |  |  | Patas |  | X | Colocadas |  |  | Soldadas al cuerpo |  |  |  | Oreja de |  |  | Si |  | Colocadas |  |  | N.A.
3 | Bases |  |  | Cunas |  |  | Orejas |  |  | Donde y Como | [6 empty] | Izaje |  |  | No | X | Donde y Como
4 | Accesorios |  |  | Demister |  |  | - |  | Deflector |  |  |  | - |  | Relleno |  |  | - |  | Platos |  | -
5 | Internos |  |  | Coalesedor |  |  | - |  | Rompe Vórtice |  |  |  | - |  | Bafle |  |  | - |  | M. Nivel |  | -
6 | Otros Accesorios: |  |  |  | Soportes de escalera y soportes de red contra incendio (soldados al cuerpo)
7
8
9 | Recubrimientos y Aislantes
10 | Recubrimiento |  |  |  | X | Preparación |  |  | Desconocido |  |  | Esquema |  |  | 1° Capa: |  | Desconocido |  |  | Espesor |  |  | mils | Fecha Aplicación
11 | Externo 1 |  |  |  |  | de Superficie | [5 empty] | Pintura |  |  | 2° Capa: |  |  |  |  | Espesor |  |  | mils | Desconocido
12 | Todo el recipiente | [13 empty] | 3° Capa: |  |  |  |  | Espesor |  |  | mils
13 | Recubrimiento |  |  |  | X | Preparación |  |  | Desconocido |  |  | Esquema |  |  | 1° Capa: |  | Desconocido |  |  | Espesor |  |  | mils | Fecha Aplicación
14 | Externo 2 |  |  |  |  | de Superficie | [5 empty] | Pintura |  |  | 2° Capa: |  |  |  |  | Espesor |  |  | mils | Desconocido
15 | [14 empty] | 3° Capa: |  |  |  |  | Espesor |  |  | mils
16 | Recubrimiento |  |  |  | - | Preparación |  |  | - |  |  | Esquema |  |  | 1° Capa: |  | - |  |  | Espesor |  |  |  | Fecha Aplicación
17 | Interno |  |  |  |  | de Superficie | [5 empty] | Pintura |  |  | 2° Capa: |  |  |  |  | Espesor |  |  |  | -
18 | [14 empty] | 3° Capa: |  |  |  |  | Espesor
19 | Aislante |  |  |  | Tipo |  |  | Espesor |  |  |  | Densidad |  |  | Revestimiento |  |  | Si |  | Tipo: |  |  |  | Rating (hr)
20 | Externo |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | a Prueba de |  |  | No | X
21 | Interno |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Fuego
22 | Protecciones Contra Corrosión y Descargas Eléctricas
23 | Protección Contra |  |  |  |  | Corriente Impresa |  |  |  |  | - |  | Otras: |  | - |  |  |  | Fecha de Aplicación y Estado:
24 | Corrosión |  |  |  |  | Ánodo de Sacrificio |  |  |  |  | - |  | Especificar: | [5 empty] | -
25 | Protección Contra |  |  |  |  | Aterramiento |  |  |  |  | X |  | Otras: |  | - |  |  |  | Fecha de Aplicación y Estado:
26 | Descargas Eléctricas |  |  |  |  | Descargas Eléctricas |  |  |  |  | - |  | Especificar: | [5 empty] | Desconocido
27 | Notas
28
29 |  | (1) | El recipiente inicialmente estaba operando en la Estación Camiri, posteriormente fue trasladado a la Estación Terminal Tarija, en el año 1989
30 |  | (2) | La información sobre los dispositivos de alivio queda pendiente de entrega por personal del Usuario
31 |  | (3) | De acuerdo a cromatografía de Planta PSL-CV del 23/01/2019, Nº de Certificado 05/2019
32 |  | (4) | La elevación indicada está medida en la cara de la brida de la conexión N12
33 |  | (5) | La Entrada de Hombre M1 es un elemento de presión no estándar, para sus dimensiones ver plano TJ-E213-ME-01-08 Rev. 0
34 |  | (6) | Los materiales, dimensiones, condiciones de diseño, espesores y grado de radiografía fueron tomados de la placa de identificación del
35 |  |  | equipo y el relevamiento dimensional 3D. Adicionalmente se realizó PMI a las planchas para confirmar el material indicado en la placa
36 |  |  | de datos.
37 |  | (7) | Los espesores indicados del cuerpo y cabezales corresponden al mínimo encontrado durante la medición de espesores.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
Note on Y138: Evelin Velasco: Se radiografió las juntas longitudinales y circulares al 100%, los cabezales se radiografió por partes, de acuerdo a lo indicado por el MDR