## V-10
[5 empty] | REPORTE DE INSPECCIÓN (Test Report) | [6 empty] | IPT-MT-01S Revision 3
[5 empty] | Partículas Magnéticas (magnetic particles) Proyecto (Project): | [6 empty] | Fecha (Date) : |  | 2019-03-10
[5 empty] | ESTUDIO DE INTEGRIDAD DE RECIPIENTES A PRESIÓN ESTACIÓN TARIJA | [6 empty] | Reporte (Report) N° |  | HOJA (sheet)
[5 empty] | Cliente (Customer): YPFB TRANSPORTE S.A. | [6 empty] | MT-V-10/01 |  | 1/2
Calificacion Especificacion (Qualification): |  |  |  |  | Código de Referencia (Referencing Code): |  |  |  |  | Plano de Referencia (Referencing Drawing):
IPT-MT-01S |  |  |  |  | ASME V Ariculo 6 |  |  |  |  | INSTRUCTIVO NRO: IT-V-10/02 Rev. 0
Identificacion (Identification): |  |  |  |  | Proceso de soldadura (Welding process) |  |  | Tratamiento Térmico (heat treatment) |  | Criterio de Evaluación (Acceptance Criteria):
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP V-10 |  |  |  |  | SMAW |  |  | Si No |  | ASME BPVC SECCION VIII DIV 1 APENDICE 6
Material (Material): |  |  |  | Superficie (Surface): |  | Cara (Face): |  | Espesores (Thicknesses): |  | Perfil de bisel (Bevel): |  | Datos de la Pieza (Pice): Chapa (sheet)
SA-202-B |  |  |  | CEPILLADO |  | EXTERNA |  | 15.875 |  | v |  | Soldadura (Welding) Otros (others)
Equipo (Equipment): |  |  |  | Marca Comercial (trademark) |  | Modelo (model) |  | Nº de Serie (serial) |  | Corriente (current) |  | Intensidad de corriente (Amperage)
YUGO |  |  |  | MAGNAFLUX |  | Y-1 |  | 177 |  | Alterna |  | 1,6 AMPERES
Partículas: |  |  |  | Marca Comercial (trademark) |  | Codigo (code) |  | Color (color) |  | Tipo (type) |  |  | Nº Lote (lot)
|  |  |  | MAGNAFLUX |  | 7HF |  | NEGRO |  | VÍSIBLES HÚMEDAS |  |  | 14D10K
Iluminacion (Light):
|  | Natural (natural) |  |  |  | Artificial (artificial) |  | Intensidad de salida de luz (Light Output) |  |  | > 1000 LUX
| Aplicación (application): |  |  | SPRAY
Temperatura de Superficie (surface temperature)
18ºC
ISOMETRICO | Soldadura (welding) |  | tubo (pipe) | Indicaciones (Indications) | [5 empty] | Resultado (result) | Comentarios (Comments)
| Junta (joint) | Metrica (metric) mm |  | Indicaciones (Indications) | X Inicial | Y Final | Longuitud (length) mm |  | Ancho (width)
| N1-J01 | 239.268 | 3" | - | - | - | - |  | - | APROBADA | Sin Indicación |  |  |  | 3 | 239.268
| N2-J01 | 159.512 | 3" | - | - | - | - |  | - | APROBADA | Sin Indicación |  |  |  | 2 | 159.512
| N4-J01 | 159.512 | 2" | - | - | - | - |  | - | APROBADA | Sin Indicación |  |  |  | 2 | 159.512
0
TOTAL LONGITUD INSPECCIONADA (mm) | [6 empty] | 558.292
| Inspector (inspector) MT |  |  |  | Contratista (contractor) |  |  |  | Fiscalización (Customer) |  |  | Cilente (owner)
Inspectra SRL
Enrique Lopez Viruez
Nivel II Cert. IPT-MT-C03
[5 empty] | REPORTE DE INSPECCIÓN (Test Report) | [6 empty] | IPT-MT-01S Revision 3
[5 empty] | Partículas Magnéticas (magnetic particles) Proyecto (Project): | [6 empty] | Fecha (Date) : |  | 2019-03-10
[5 empty] | ESTUDIO DE INTEGRIDAD DE RECIPIENTES A PRESIÓN ESTACIÓN TARIJA | [6 empty] | Reporte (Report) N° |  | HOJA (sheet)
[5 empty] | Cliente (Customer): YPFB TRANSPORTE S.A. | [6 empty] | MT-V-10/01 |  | 2/2
Calificacion Especificacion (Qualification): |  |  |  |  | Código de Referencia (Referencing Code): |  |  |  |  | Plano de Referencia (Referencing Drawing):
IPT-MT-01S |  |  |  |  | ASME V Ariculo 6 |  |  |  |  | INSTRUCTIVO NRO: IT-V-10/02 Rev. 0
Identificacion (Identification): |  |  |  |  | Proceso de soldadura (Welding process) |  |  | Tratamiento Térmico (heat treatment) |  | Criterio de Evaluación (Acceptance Criteria):
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP V-10 |  |  |  |  | SMAW |  |  | Si No |  | ASME BPVC SECCION VIII DIV 1 APENDICE 6
ESQUEMA DEL AREA INSPECCIONADA (drawing)
s
| Inspector (inspector) MT |  |  |  | Contratista (contractor) |  |  |  | Fiscalización (Customer) |  |  | Cilente (owner)
Inspectra SRL
Enrique Lopez Viruez
Nivel II Cert. IPT-MT-C03
Se utilizó laca blanca de contraste
Marca : MAGNAVIS
Codigo : Codigo : WCP-2
N° de Lote : 14D23K