## HD
[6 empty] | Hoja de Datos para Recipientes a Presión en Servicio de Una Sola Cámara | [12 empty] | Documento: |  |  |  | HD-V-10/02
[19 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: |  |  | Tanque de Almacenamiento de GLP | [9 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-04-11
[6 empty] | TAG: |  |  | V-10 | [9 empty] | Pagina: |  |  |  | 1 |  | de | 4
Índice de Revisiones
| Fecha |  |  |  | Revisión |  |  | Descripción
| 2019-04-11 |  |  |  | 0 |  |  | De acuerdo a la Memoria de Cálculo de Valorización
| Antonio Russo | [8 empty] | Marcelo Cordova | [7 empty] | Oliver O. Añez Leigue
| ELABORADO POR | [8 empty] | APROBADO POR | [7 empty] | ACEPTADO POR
[6 empty] | Hoja de Datos para Recipientes a Presión en Servicio de Una Sola Cámara | [12 empty] | Documento: |  |  |  | HD-V-10/02
[19 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: |  |  | Tanque de Almacenamiento de GLP | [9 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-04-11
[6 empty] | No de Usuario o TAG: | [6 empty] | V-10 | [5 empty] | Pagina: |  |  |  | 2 |  | de | 4
1 | Datos Generales del Recipiente
2 | Usuario: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [5 empty] | No del National Board: |  |  |  |  | N.A |  |  |  |  | No de Serie: |  |  | XB-032
3 | Estampado: |  |  | Si |  | No | X |  | Código de Fabricación: |  |  |  |  | ASME SECC. VIII DIV. 1 | [8 empty] | Sistema de Unidades
4 | [13 empty] | Edición |  | 1971 |  |  | Adenda |  | 1973 |  | US Customary |  |  |  | KMS
5 | Ubicación : |  |  | Estación Terminal Tarija | [6 empty] | Departamento, Provincia | [5 empty] | Tarija, Carretera del Chaco, autopista hacia Bermejo (El Portillo - Tarija), Primera Sección Tarija, Provincia Cercado
6 | [10 empty] | y Municipio:
7 | Unidad de Proceso: |  |  |  | Tanque de Almacenamiento de GLP | [8 empty] | Servicio: |  | Almacenamiento de GLP
8
9 | Servicio Especial: |  |  |  | Letal (L) |  | N.A | Fuego Directo (DF) |  |  |  |  | N.A | Tipo: |  | Vertical |  |  | Horizontal |  |  | X | Esfera
10 |  |  |  |  | Caldera de Fuego Indirecto (UB) | [6 empty] | N.A |  |  |  | Otros: |  | -
11 | Fabricante: |  |  | Tanques de Acero Trinity S.A. TATSA | [6 empty] | Año de |  |  | 1974 |  | Año de |  |  | 2005 Nota (1) |  | Periodo Fuera |  |  |  | No
12 | [10 empty] | Fabricación: |  |  |  |  | Instalación: |  |  |  |  | de Servicio:
13 | No de |  | 6 |  | Capacidad |  |  | 109565 |  | lt |  | Peso |  | 21303 |  | kg | Nivel de |  | 85 |  | % | Longitud: |  | 1816.2 |  |  | cm
14 | Virolas: |  |  |  | o Volumen: | [6 empty] | Vacio: |  |  |  |  | Operación |  |  |  |  | Costura-Costura (Total)
15 | Cuerpo: |  | Nota (2)
16 | V-01 |  | Diámetro: |  | 267.6 |  |  | cm | Material: |  | SA-202 Gr. B |  |  |  | Espesor |  |  | 15.52 |  | mm | Longitud: |  |  | 303.5 |  |  | cm
17 |  |  | Interno |  |  | Externo |  | X | [6 empty] | Mínimo: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
18 | V-02 |  | Diámetro: |  | 267.6 |  |  | cm | Material: |  | SA-202 Gr. B |  |  |  | Espesor |  |  | 15.21 |  | mm | Longitud: |  |  | 301.8 |  |  | cm
19 |  |  | Interno |  |  | Externo |  | X | [6 empty] | Mínimo: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
20 | V-03 |  | Diámetro: |  | 267.6 |  |  | cm | Material: |  | SA-202 Gr. B |  |  |  | Espesor |  |  | 15.31 |  | mm | Longitud: |  |  | 302.2 |  |  | cm
21 |  |  | Interno |  |  | Externo |  | X | [6 empty] | Mínimo: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
22 | V-04 |  | Diámetro: |  | 267.6 |  |  | cm | Material: |  | SA-202 Gr. B |  |  |  | Espesor |  |  | 15.6 |  | mm | Longitud: |  |  | 302.6 |  |  | cm
23 |  |  | Interno |  |  | Externo |  | X | [6 empty] | Mínimo: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
24 | V-05 |  | Diámetro: |  | 267.6 |  |  | cm | Material: |  | SA-202 Gr. B |  |  |  | Espesor |  |  | 15.27 |  | mm | Longitud: |  |  | 303.3 |  |  | cm
25 |  |  | Interno |  |  | Externo |  | X | [6 empty] | Mínimo: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
26 | V-06 |  | Diámetro: |  | 267.6 |  |  | cm | Material: |  | SA-202 Gr. B |  |  |  | Espesor |  |  | 15.81 |  | mm | Longitud: |  |  | 302.8 |  |  | cm
27 |  |  | Interno |  |  | Externo |  | X | [6 empty] | Mínimo: | [5 empty] | Costura-Costura (Virolas)
28 | Cabezales: |  |  | Tipo: |  |  |  |  | Material | [5 empty] | Ubicación |  |  |  | Espesor Mínimo Espec. |  |  |  |  | Ratio Elíptico
29 |  |  |  | (a) | Hemisferico |  |  |  | (a) | A-455-A |  |  |  |  | (a) | Izquierdo |  |  | (a) | 9.69 |  |  | mm | (a) | N.A.
30 |  |  |  | (b) | Hemisferico |  |  |  | (b) | A-455-A |  |  |  |  | (b) | Derecho |  |  | (b) | 9.38 |  |  | mm | (b) | N.A.
31 | Radio |  |  |  | Radio de |  |  |  | Angulo Cono |  |  |  | Radio |  |  |  | Diámetro |  |  |  |  | Lado Donde se
32 | de Corona |  |  |  | Rebordeo |  |  |  | Apex |  |  |  | Hemisférico |  |  |  | Plano |  |  |  |  | Aplica Presión
33 | (a) | N.A. |  |  | (a) | N.A. |  |  | (a) | N.A. |  |  | (a) | 133.8 |  | cm | (a) | N.A. |  |  |  | Cóncavo |  |  |  | X
34 | (b) | N.A. |  |  | (b) | N.A. |  |  | (b) | N.A. |  |  | (b) | 133.8 |  | cm | (b) | N.A. |  |  |  | Convexo
35 | Datos de Operación
36 | Máxima Presión |  |  |  | Interna |  | X |  | Actual: |  | 6.9 |  |  | kg/cm2 |  | Previa: |  | N.A |  |  | kg/cm2
37 | de Trabajo |  |  |  | Externa |  | - |  | Actual: |  | N.A |  |  | kg/cm2 |  | Previa: |  | N.A. |  |  | kg/cm2
38 | Temperaturas |  |  |  | Máximas |  | X |  | Actual: |  | 27.8 |  |  | ºC |  | Previa: |  | N.A |  |  | ºF
39 | de Trabajo |  |  |  | Mínimas |  | X |  | Actual: |  | 14 |  |  | ºC |  | Previa: |  | N.A |  |  | ºF
40 | Protección de |  |  |  | Válvula |  | X | Disco de Ruptura | [5 empty] | Dispositivo |  |  | 210 - 225 |  | psi |  | Capacidad del |  |  |  | Nota (3)
41 | Sobre Presión |  |  |  | Diseño de Sistema | [5 empty] | Otros |  |  | Seteado: | [6 empty] | Dispositivo:
42 | Datos del Fluido
43 | Composición del fluido |  |  |  | CH4 = 0.0000 | [5 empty] | C2H6 = 0.9045 | [5 empty] | C3H8 = 65.8385 | [5 empty] | i-C4H10 = 13.5446
44 |  |  |  |  | n-C4H10 = 17.9907 | [5 empty] | i-C5H12 = 1.5887 | [5 empty] | n-C5H12 = 0.1332 | [5 empty] | C6+ = 0.0000 |  |  |  | Nota (4)
45 | Contenido |  |  | - |  | % |  | Contenido de |  |  | - | % |  |  | Nivel Max. de |  |  | 85 |  | % |  | Gravedad |  |  | 0.5371
46 | CO2: | [6 empty] | H2S: | [6 empty] | Operación: | [6 empty] | Especifica
47 | Datos de Diseño
48 | Presión de Diseño Interna: | [5 empty] | 14 |  | kg/cm2 | [5 empty] | Temperatura de Diseño Interna: | [6 empty] | 37.8 |  | ºC
49 | Presión de Diseño Externa: | [5 empty] | N.A. |  | kg/cm2 | [5 empty] | Temperatura de Diseño Externa: | [6 empty] | N.A. |  | ºC
50 | MAWP Interno: |  |  |  | 10.8 |  | kg/cm2 |  |  | @ | 37.8 | ºC |  | MDMT |  | -10.44 |  | ºC | @ | 10.8 |  |  | kg/cm2
51 | MAWP Externo: |  |  |  | N.A. |  | kg/cm2 |  |  | @ | N.A. | ºC |  | Debido a Proceso |  |  |  | X | Temperatura Ambiente |  |  |  |  | - | Otros |  | -
52 | Prueba hidráulica: |  |  |  | Si | X |  | No |  |  |  | Dibujo No: |  |  | No tiene
53 | Presión: |  | Desconocido |  |  | kg/cm2 |  | Año: |  | -
54 | Tolerancia de |  |  | Cuerpo |  |  |  | Cabezales |  |  |  | Conexiones |  |  |  | Soportes |  |  |  | Internos |  |  | Servicio Corrosivo
55 | Corrosión |  |  | Int. |  | Ext. |  | Int. |  | Ext. |  | Int. |  | Ext. |  | Int. |  | Ext. |  |  |  |  | Si |  | No | X
56 | En: | mm |  | 0 |  | N.A |  | 0 |  | N.A |  | 0 |  | N.A |  | N.A |  | N.A |  | N.A
57 | Servicio Cíclico: | [6 empty] | Ciclos por |  |  |  |  | Vida de Diseño |  |  | Desconocido |  |  | Análisis por Fatiga:
58 | Si |  | No | X |  | N.A. | [6 empty] | (Años) | [9 empty] | Si |  | No | X
[6 empty] | Hoja de Datos para Recipientes a Presión en Servicio de Una Sola Cámara | [12 empty] | Documento: |  |  |  | HD-V-10/02
[19 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: |  |  | Tanque de Almacenamiento de GLP | [9 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-04-11
[6 empty] | No de Usuario o TAG: | [6 empty] | V-10 | [5 empty] | Pagina: |  |  |  | 3 |  | de | 4
1 | Datos de Diseño… continuación
2 | Cargas de Viento: |  |  |  | ASCE 7 |  | 16 | Velocidad del Viento: |  |  |  |  | Categoría |  |  |  | Categoría |  |  |  | Factor |  |  | Elevación
3 | UBC |  | - |  | IBC |  | - | - |  | mph |  |  | Calcificación: |  |  | - | Exposición: |  |  | - | Topográfico |  |  | +1899.401 |  |  | m
4 | Otros |  | - |  | No |  | - | [16 empty] | Nota (5)
5 | Cargas de Sismo: |  |  |  | ASCE 7 |  | - | Clasificación del |  |  |  | PWHT |  |  | NO |  |  |  |  | Requerimiento de impacto
6 | UBC |  | - |  | IBC |  | - | Perfil del Suelo |  |  |  | Por Código | [5 empty] | X |  | Por Código | [5 empty] | -
7 | Otros |  | - |  | No |  | - | Aa=0.20 Av=0.20 |  |  |  | Requerimiento de Proceso | [5 empty] | - |  | Requerimiento de Proceso | [5 empty] | -
8 | Otras Cargas por UG-22: | [5 empty] | N.A.
9
10 | Eficiencia de Junta |  |  |  |  | 0.7 Nota (6) |  |  |  |  | Eficiencia de junta |  |  |  | 0.7 Nota (6) |  |  |  |  | Porcentaje de |  |  |  | None
11 | para Cuerpo y conos: | [9 empty] | para Cabezales: | [8 empty] | Radiografía:
12 | Ubicación de Junta | [7 empty] | Tipo de junta | [8 empty] | Ensayos No Destructivos Aplicados
13 | UW-3 | [7 empty] | Usar las Descritas en UW-12 | [8 empty] | en estas Juntas
14 | Categoría A |  |  | Cuerpo |  |  |  |  | Tipo 1 | [9 empty] | RT | - | None
15 |  |  |  | Cabezal |  |  |  |  | Tipo 1 | [9 empty] | RT | - | None
16 | Categoría B |  |  | En Cabezal y en Cuerpo |  |  |  |  | N.A. | [9 empty] | N.A.
17 |  |  |  | Soldadura entre cilindros |  |  |  |  | Tipo 1 | [9 empty] | RT | - | None
18 | Categoría C |  |  | Bridas del Cuerpo |  |  |  |  | N.A. | [9 empty] | N.A.
19 |  |  |  | Bridas de Boquilla |  |  |  |  | N.A. | [9 empty] | N.A.
20 | Categoría D |  |  | Boquillas |  |  |  |  | Tipo 2 | [9 empty] | RT | - | N.A.
21 | Materiales
22 | Componentes | [5 empty] | Especificación | [7 empty] | Componentes |  |  |  |  | Especificación
23 | Cuerpo | [5 empty] | SA-202-B | [7 empty] | Cabezal Hemisférico |  |  |  |  | SA-455-A
24 | Cabezal Elipsoidal | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Cabezal Toriconico |  |  |  |  | N.A.
25 | Cabezal Toriesfefico | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Cabezal Cónico |  |  |  |  | N.A.
26 | Cabezal Plano | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Soportes |  |  |  |  | SA-283 Gr. C
27 | Boquillas | [5 empty] | Desconocido | [7 empty] | Bridas |  |  |  |  | Desconocido
28 | Bridas & Cuplas | [5 empty] | Desconocido | [7 empty] | Refuerzos Boquillas |  |  |  |  | SA-283 Gr. C
29 | Pernos y Espárragos | [5 empty] | Desconocido | [7 empty] | Tuercas |  |  |  |  | Desconocido
30 | Bases | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Empaquetaduras |  |  |  |  | Desconocido
31 | Anillos de Refuerzo | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Internos |  |  |  |  | No se realizó relevamiento interno
32 | Orejas de Izaje | [5 empty] | N.A. | [7 empty] | Soportes de escalera |  |  |  |  | No tiene
33
34 | Boquillas
35 | TAG |  | Servicio | [5 empty] | Cantidad |  | Tamaño [in] |  |  | Tipo de Unión |  |  | Rating |  | Espesor [mm] |  |  | Como Colocado |  |  | Ubicación
36 | N1 |  | Entrada PVT | [5 empty] | 1 |  | NPS | 3 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1 (z-1) |  |  | Cuerpo
37 | N2 |  | Salida | [5 empty] | 1 |  | NPS | 3 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1 (z-1) |  |  | Cuerpo
38 | N3 |  | Reserva | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1 (z-1) |  |  | Cuerpo
39 | N4 |  | Compensación | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1 (z-1) |  |  | Cuerpo
40 | N5 |  | Reserva | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1 (z-1) |  |  | Cuerpo
41 | N6 |  | Indicador de Presión | [5 empty] | 1 |  | NPS | 0.75 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1 (z-1) |  |  | Cabezal C-02
42 | N7 |  | Indicador de Temperatura | [5 empty] | 1 |  | NPS | 0.75 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1 (z-1) |  |  | Cabezal C-02
43 | N8 |  | Indicador de Nivel | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2.5 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1 (z-1) |  |  | Cabezal C-02
44 | N9 |  | Reserva | [5 empty] | 1 |  | NPS | 0.5 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1 (z-1) |  |  | Cabezal C-02
45 | N10 |  | Reserva | [5 empty] | 1 |  | NPS | 0.5 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1 (z-1) |  |  | Cabezal C-02
46 | N11 |  | Drenaje | [5 empty] | 1 |  | NPS | 2 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1 (z-1) |  |  | Cuerpo
47 | N12 |  | Alivio | [5 empty] | 1 |  | NPS | 4 |  | SO |  | RF | 300 |  | 13.6 |  |  | UW-16.1 (a-1) |  |  | Cuerpo
48 | N13 |  | Reserva | [5 empty] | 1 |  | NPS | 0.75 |  | CPLG |  | NPT | 3000 |  | N.A. |  |  | UW-16.1 (z-1) |  |  | Cuerpo
49 | M1 |  | Manhole | [5 empty] | 1 |  | OD | 512 |  | Según dibujo |  |  | Nota (7) |  | - |  |  | UW-16.1 (a-1) |  |  | Cabezal C-01
50
51
52
53
54
[6 empty] | Hoja de Datos para Recipientes a Presión en Servicio de Una Sola Cámara | [12 empty] | Documento: |  |  |  | HD-V-10/02
[19 empty] | Revisión: |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo: |  |  | Tanque de Almacenamiento de GLP | [9 empty] | Fecha: |  |  |  | 2019-04-11
[6 empty] | No de Usuario o TAG: | [6 empty] | V-10 | [5 empty] | Pagina: |  |  |  | 4 |  | de | 4
1 | Accesorios que No Sostienen Presión
2 | Soportes o |  |  | Pollera |  |  | Patas |  |  | Colocadas |  |  | Apoyadas en refuerzos soldados al cuerpo |  |  |  | Oreja de |  |  | Si |  | Colocadas |  |  | N.A.
3 | Bases |  |  | Cunas |  | X | Orejas |  |  | Donde y Como | [6 empty] | Izaje |  |  | No | X | Donde y Como
4 | Accesorios |  |  | Demister |  |  | - |  | Deflector |  |  |  | - |  | Relleno |  |  | - |  | Platos |  | -
5 | Internos |  |  | Coalesedor |  |  | - |  | Rompe Vórtice |  |  |  | - |  | Bafle |  |  | - |  | M. Nivel |  | -
6 | Otros Accesorios: |  |  |  | Soportes de red contra incendio (soldados al cuerpo)
7
8
9 | Recubrimientos y Aislantes
10 | Recubrimiento |  |  |  | X | Preparación |  |  | - |  |  | Esquema |  |  | 1° Capa: |  | - |  |  | Espesor |  | - | mils | Fecha Aplicación
11 | Externo 1 |  |  |  |  | de Superficie | [5 empty] | Pintura |  |  | 2° Capa: |  | - |  |  | Espesor |  | - | mils | -
12 | Todo el recipiente | [13 empty] | 3° Capa: |  | - |  |  | Espesor |  | - | mils
13 | Recubrimiento |  |  |  | - | Preparación |  |  | - |  |  | Esquema |  |  | 1° Capa: |  | - |  |  | Espesor |  | - | mils | Fecha Aplicación
14 | Externo 2 |  |  |  |  | de Superficie | [5 empty] | Pintura |  |  | 2° Capa: |  | - |  |  | Espesor |  | - | mils | -
15 | [14 empty] | 3° Capa: |  | - |  |  | Espesor |  | - | mils
16 | Recubrimiento |  |  |  | - | Preparación |  |  | - |  |  | Esquema |  |  | 1° Capa: |  | - |  |  | Espesor |  | - | mils | Fecha Aplicación
17 | Interno |  |  |  |  | de Superficie | [5 empty] | Pintura |  |  | 2° Capa: |  | - |  |  | Espesor |  | - | mils | -
18 | [14 empty] | 3° Capa: |  | - |  |  | Espesor |  | - | mils
19 | Aislante |  |  |  | Tipo |  |  | Espesor |  |  |  | Densidad |  |  | Revestimiento |  |  | Si |  | Tipo: |  |  |  | Rating (hr)
20 | Externo |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | a Prueba de |  |  | No | X | N.A. |  |  |  | N.A.
21 | Interno |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Fuego
22 | Protecciones Contra Corrosión y Descargas Eléctricas
23 | Protección Contra |  |  |  |  | Corriente Impresa |  |  |  |  | - |  | Otras: |  | - |  |  |  | Fecha de Aplicación y Estado:
24 | Corrosión |  |  |  |  | Ánodo de Sacrificio |  |  |  |  | - |  | Especificar: | [5 empty] | -
25 | Protección Contra |  |  |  |  | Aterramiento |  |  |  |  | X |  | Otras: |  | - |  |  |  | Fecha de Aplicación y Estado:
26 | Descargas Eléctricas |  |  |  |  | Descargas Eléctricas |  |  |  |  | - |  | Especificar: | [5 empty] | 2004-03-01
27 | Notas
28
29 |  | (1) | El recipiente inicialmente estaba operando en la Estación Camiri, posteriormente fue trasladado a la Estación Terminal Tarija, en
30 |  |  | el año 2005.
31 |  | (2) | La especificación de los materiales del cuerpo y cabezales se obtuvieron del marcaje encontrado en unos cabezales, se realizó PMI
32 |  |  | para verificar el material del cuerpo, para mayor referencia ver informe IF-V-10/04 Rev. 0
33 |  | (3) | La información sobre los dispositivos de alivio queda pendiente de entrega por personal del Usuario
34 |  | (4) | De acuerdo a cromatografía de Planta PSL-CV del 23/01/2019, Nº de Certificado 05/2019
35 |  | (5) | El valor de la elevación está tomada en el punto más alto del equipo, que corresponde a la cara de la brida de la conexión N12.
36 |  | (6) | Como no se tiene información de diseño sobre este equipo, se realizó radiografía por spot para subir la eficiencia de las juntas,
37 |  |  | sin embargo algunas juntas salieron rechazadas, y como la muestra tomada falló, se mantiene la eficiencia de las juntas como 0.7,
38 |  |  | hasta que se reparen las juntas rechazadas.
39 |  | (7) | La Entrada de Hombre M1 es un elemento de presión no estándar, para sus dimensiones ver plano TJ-E213-ME-01-08 Rev. 0
40 |  | (8) | Los espesores indicados del cuerpo y cabezales corresponden al mínimo encontrado durante la medición de espesores.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55