PROYECTO:

MANTENIMIENTO RECIPIENTES A PRESIÓN TERMINAL TARIJA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA EL SERVICIO DE:

“REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TANQUES DE GLP.”

ÍNDICE

1	ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN	1

1.1  DATOS DE LOS TRES TANQUES HORIZONTALES DE GLP	1

2    UBICACIÓN DEL PROYECTO	4

3	 DEFINICIONES	4

4	 OBJETIVO DE REQUERIMIENTO	6

5	 ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	6

5.1  VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA	6

5.2  REUNIÓN DE ACLARACIÓN	6

6	 ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TR	6

7	 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO	7

7.1	  RELEVAMIENTO Y LOGÍSTICA	8

7.1.1 RELEVAMIENTO Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.	8

7.1.2  PROCEDIMIENTOS Y PLANIFICACIÓN GENERAL.	8

7.2    INSPECCIÓN Y ADECUACIÓN TANQUES	9

7.2.1  PROVISIÓN DE MATERIALES EN GENERAL	9

7.2.2  INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO, OBRADOR Y MOVILIZACIÓN.	10

7.2.3  FUERA DE SERVICIO.	11

7.3	     LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA.	11

7.3.1  VALIDACIÓN INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA	12

7.3.2  INSPECCIÓN INTERNA	12

7.3.3  REPARACIONES EXTERNAS E INTERNAS	12

7.3.4  ADECUACIONES DEL TANQUE DE ACUERDO A INGENIERÍA DE ADECUACIONES.	14

7.4	     ALCANCE RECUBRIMIENTO	15

7.4.1  DETALLE DE LAS SUPERFICIES	16

7.4.2  RECUBRIMIENTO EXTERIOR	16

7.5    PUESTA EN SERVICIO.	22

7.6	    ACTUALIZACIÓN DE INGENIERÍA - ENTREGA DATA DE BOOK Y APROBACIÓN	23

8	    PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA	23

9	    REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA	25

9.1    REQUISITOS DE LA EMPRESA:	25

9.2	    REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE.	26

9.2.1 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	27

9.3    PERSONAL CALIFICADO	29

10	    CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	31

11	  PROPUESTA ECONÓMICA	32

11.1 PAGO POR EL SERVICIO	32

12	  CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS)	32

13	  PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA	32

14	  DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	37

15	  NORMAS APLICABLES	37

16	  OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	38

# ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN

La Jefatura de Integridad de YPFB Transporte S.A. (en adelante YPFB TR), tiene planificado realizar la reparación y certificación de tres (3) tanques horizontales de GLP en la Estación Terminal Tarija, misma que  se encuentra ubicada al ingreso de la ciudad de Tarija y es el punto  final del Poliducto Villamontes – Tarija (PVT) de 4” de diámetro y que llega desde Estación Villamontes, pasando por la Estación intermedia Entre Ríos ubicada en el kp 107+107 hasta llegar a la Estación Terminal Tarija en la progresiva kp 176+033. El poliducto PVT actualmente transporta Gas Licuado de Petróleo (GLP), Gasolina Especial (GE), Jet Fuel (JF) y Diésel Oíl (DO).  El GLP recibido es almacenado previamente en los tanques horizontales presurizados (salchichas) 01, 04 y 10.

- Las instalaciones actualmente son compartidas entre YPFB TR, YPFB L, e YPFB COMERCIAL.

- El patio de tanques de almacenamiento de GLP, consta de diez (10) tanques Horizontales a Presión, de los cuales seis (6) pertenecen  a  YPFB TR y se tiene planificado realizar a tres (3) la reparación Certificada.

## DATOS DE LOS TRES TANQUES HORIZONTALES DE GLP.

| N° Tanque | Producto | Tipo Tanque | Tipo Techo/Cabezal | Diámetro Interno | Altura | Capacidad Nominal | Altura Máxima De Llenado | Capacidad Máxima De Llenado | Altura Máxima Operativa | Capacidad Máxima Operativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [mm] | [mm] | [Litros] | [mm] | [Litros] | [mm] | [Litros] |
| V-01 | GLP | Salchicha - Horizontal | Semiesférico | 2742 | 14160 | 78165 | 85% | 66446 | 85% | 66446 |
| V-04 | GLP | Salchicha - Horizontal | Semiesférico | 2653 | 14845 | 77161 | 85% | 65594 | 85% | 65594 |
| V-10 | GLP | Salchicha - Horizontal | Semiesférico | 2641 | 20857 | 109356 | 85% | 92959 | 85% | 92959 |

Tabla 1. Capacidad de los recipientes

- El monitoreo de los tanques es  por instrumentación local (manómetros, termómetros y reloj porcentual).

- Las operaciones de la estación son constantes durante todo el año.

- Los lotes de GLP son de 550 m3, en intervalos de cinco (5) días y tres (3) días de duración.

- YPFB TR ha realizado un estudio previo de Integridad a los tanques de almacenamiento de GLP. Se ha realizado el relevamiento e  inspección externa basada en el API 510, para recipientes con documentación mínima en la gestión 2019 ( Marzo  – Mayo).

- Con el estudio de integridad previo, se ha logrado obtener planos AS IS, de la parte externa  de los tanques y los planes de inspección externa e interna, elaboración de hoja de datos, lista indicaciones mediciones de espesor, ensayos parciales de ultrasonido avanzado en soldadura de las virolas y casquetes, ensayos de particulas magneticas en conexiones de ingreso, salida y compensación. Ver Anexo E-1

- La integridad de los Tanques Presurizados de GLP es muy importante para garantizar la confiablidad y disponibilidad de las operaciones de la Terminal Estación Tarija, YPFB TR requiere completar la ejecución de la inspección interna, reparaciones y adecuaciones solicitadas por la ingeniería de adecuaciones de la estación, de acuerdo al Plan de Inspección ya elaborado. Ver Anexo E-1

- YPFB TR como parte del programa de adecuaciones de la Estación  Terminal Tarija, tambien se requiere realizar adecuaciones en los tanques para la instalación de: instrumentacion, cambios en diámetros de ingreso, salida y compensación, plataformas de acceso, entrada hombre, soportería del sistema de refrigeración, etc.

# UBICACIÓN DEL PROYECTO

La Estación Terminal Tarija, se encuentra en la zona sureste, Avenida Final Héroes del Chaco de la ciudad de Tarija, su localización geográfica es: W63°273.99´´; S 21°16´7.30´´

Figura N°1 Ortofoto de la Estación Terminal Tarija

# DEFINICIONES

A continuación, se detalla las definiciones elementales para la reparación y certificación de tres (3) tanques de GLP en la Estación Terminal Tarija.

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la ejecución de las tareas requeridas. Oficina ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, Avenida Doble Vía a La Guardia Km-7 1/2.

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo el Servicio de Inspección, Construcción y Puesta en Marcha requerido.

- Gerente de Obra y Servicio de YPFB TR: Es la persona responsable de garantizar la correcta utilización de los recursos proporcionados por la entidad Contratante destinados al proyecto, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas previstos de eficiencia, efectividad y calidad en coordinación permanente con la contratista.

- Fiscal de Obra YPFB TR: Es la persona, elegida por YPFB TRANSPORTE S.A. como responsable de la obra, para que lo represente en el seguimiento y control de la obra encargada.

- Oferentes: Son las empresas legalmente establecidas en el país, que, en conformidad con los Términos de Referencia y Administrativos de la presente invitación, participan del proceso de licitación para la ejecución del servicio.

- Fabricante / Proveedor: Es la parte que fabrica o provee equipos y/o servicios requeridos por el Contratante o la Contratista.

- Ingeniero: Es el responsable que involucra el diseño, revisión de ingeniería, análisis evaluación de los recipientes a presión y dispositivos de alivio de presión cubiertos por el código de inspección.

- Ingeniero de Obra: El Ingeniero de obra es la persona responsable técnico y administrativo durante la ejecución de la obra, por parte de la Contratista.

- ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

- END: Ensayos No Destructivos.

- ASTM: American Society for Testing and Materials.

- NACE: National Association of Corrosion Engineers.

- NFPA: National Fire Protection Association

- IEC: International Electrotécnica Commission

- API: American Petroleum Institute

- ANSI: American National Standards Institute

- ASME: American Society of Mechanical Engineers

- OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Specification

- ASME sec VIII – Div 1 and 2: Rules for Construction of Pressure Vessels

- ASME VIII DIV. 1 ESTAMPA “R”: Un recipiente a presión certificado estampado, es aquel que está construido de acuerdo a la norma ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII, por una empresa autorizada por la norma ASME para este fin, que sigue los lineamientos del código de construcción establecidos en su Manual de Control de Calidad y es inspeccionado por un Inspector Autorizado que trabaja para una Agencia de Inspección Autorizado por la norma ASME.

- MDR: por sus siglas en inglés Manufacturer’s Data Report for pressure vessel, en español, Reporte de Datos del Fabricante para recipientes a presión.

- DDP: Delivered Duty Paid, entregado derechos pagados en el lugar de destino convenido.

- ASNT-TC-1A (2020): Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing

- Planos AS-IS (Planos en su estado actual del equipo)

- Planos AS-Built (Planos como fue construido)

- PHASED ARRAY: Arreglo de fases – Es un método de inspección por ultrasonido avanzado, que utiliza múltiples elementos y retardo electrónico para crear haces que se puedan dirigir, escanear, barrer y enfocar para lograr inspecciones rápidas, con almacenamiento completo de los datos.

- TOFD: Time of Flight Diffraction - Es una técnica de inspección por ultrasonido que utiliza el principio de difracción para detectar y dimensionar altura, longitud y profundidad de las indicaciones en las juntas soldadas, permitiendo el 100% de registro cuantitativo.

# OBJETIVO DE REQUERIMIENTO

- Garantizar la continuidad, confiabilidad y seguridad de los Recipientes a Presión destinados al almacenamiento de GLP en cumplimiento de las especificaciones; para lo cual se realizarán las inspecciones, reparaciones mecánicas según la API 510 y certificación, reparación de acuerdo a ASME VIII a tres (3) tanques en la Estación Terminal Tarija.

- Determinar la condición física del Recipiente a Presión y determinar el tipo, índice y causas de su deterioro, para fines de monitoreo por la Gerencia de Mantenimiento de YPFB TR.

- Certificación de estampa “R” de reparación y alteración de recipientes a presión.

# ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

## VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA

La visita a obra es obligatoria. Las empresas proponentes deberán confirmar su asistencia 24 horas (un día) antes de la visita a obra por e-mail a través de la Gerencia de Contrataciones (GCON). Todo el personal que participe de la visita deberá portar su Equipo de Protección Personal (EPP) correspondiente (Gafas de seguridad, tapa-oídos, casco, guantes, zapatos de seguridad, camisa de manga larga de algodón pantalón de algodón, etc.), de no contar con este requerimiento no podrá ingresar a la Estación Tarija y se registrará como no asistencia.

La visita a obra permitirá a la empresa proponente realizar una evaluación del sitio y sus alrededores, identificando las facilidades y potenciales dificultades para el normal desarrollo de sus actividades en la prestación del servicio.

## REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Previo a la visita a obra, se realizará la reunión aclaratoria en instalaciones de YPFB TR. (Oficina-Santa Cruz).

# ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TR

YPFB TR entregará copia digital de la inspección externa realizada preliminarmente, a la empresa que se adjudique el servicio, información básica para la estimación de costos se encuentra en el Anexo E-1.

La contratista será responsable por cualquier equipo, material, herramienta que se requiera durante el desarrollo del proyecto, fuera del que se especifique en el presente documento.

En caso que YPFB TR realice la entrega de algún material y/o equipo, la misma será realizada en almacén central de Santa Cruz, debiendo la contratista disponer de personal y equipo habilitado por SSMS. Al momento de la entrega la contratista deberá solicitar al personal de almacenes la copia de salida de material y certificados o manuales del material y/o equipo.

YPFB TR entregará a la empresa contratista las corridas de las Memorias de Cálculo en formato electrónico, por lo que la contratista deberá poseer y proveer un Software, con las siguientes características que permitan a YPFB TR la revisión de las corridas de las Memorias de Cálculo:

- Diseño, cálculo mecánico y verificación de recipientes a presión.

- ASME VIII-1

- ASME VIII-2 (Clase 1 y Clase 2)

- TEMA / UHX intercambiadores

- Interfaz HTRI para intercambiadores de calor

- FEA, WRC 107, 297, 537

- UCS-66 fractura frágil

- Cargas externas de bridas

- Prueba hidrostática UG-99

- Diseño de Componentes Individuales o Sistemas Completos

- Integridad mecánica, gestión de datos de inspección y metodología FFS

  - Tuberías B31.3 / B31.4

  - Tanques de almacenamiento API-653

  - Cálculo de integridad mecánica API-510 y 570

  - Evaluaciones de Aptitud para el Servicio

    - Parte 3 - Nivel 1 y 2

    - Parte 4 - Nivel 1 y 2

    - Parte 5 - Nivel 1 y 2

    - Parte 6 - Nivel 1 y 2

    - Parte 9 - Nivel 2 (basado en FEA análisis por elementos finitos)

    - Parte 12 - Nivel 1 y 2

- 1 Licencia de uso, por un año renovable. La renovación de licencia anual que no debe exceder del 20% del costo de la suscripción inicial.

- Capacitación en el manejo a personal de mantenimiento de YPFB TR.

# DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO

Habilitación de personal y equipos: La contratista deberá habilitar debidamente a todo el personal y equipos, antes de ser movilizado a obra, según el manual del contratista.

Relevamiento y Logística

- Relevamiento y revisión de documentación técnica (ingeniería e inspecciones previas).

- Elaboración de procedimientos e instructivos para la ejecución del servicio.

- Movilización e instalación en la Terminal Tarija.

- Desconexionado de los equipos de todas las líneas conectadas al equipo en coordinación con operaciones.

Alcance del servicio para cada tanque: El servicio estará compuesto por hitos indicados a continuación:

Instalación de campamento, obrador y movilización.

LIMPIEZA INSPECCIÓN Y ADECUACIÓN - TANQUES 01, 04 y 10

- Fuera de servicio.

- Limpieza interna y vaporizado.

- Inspección visual interna.

- Inspección visual externa.

- Reparaciones según informe de inspección de cada uno de los tanques.

- Informe ENDs a las reparaciones realizadas.

- Prueba hidráulica a cada uno de los tanques.

- Provisión de bridas, empaquetaduras y espárragos nuevos para las conexiones y entradas de hombre según lo requerido.

- Provisión y aplicación de pintura, logos y señalética.

- Interconexiones y montaje de instrumentos nuevos (provistos por YPFB TR). Memorias de cálculo mecánica de los recipientes, de acuerdo a reparaciones.

- Estampa ASME “R”.

- Puesta en servicio.

- Mapa de trazabilidad de reparaciones.

- Entrega Data Book (Planos, Cálculos, Instructivos, Pruebas y ensayos)

## RELEVAMIENTO Y LOGÍSTICA

### RELEVAMIENTO Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

La empresa contratista deberá, realizar un relevamiento de las actuales instalaciones, realizando la ubicación preliminar de las indicaciones y detalles de las adecuaciones a realizar, deberá elaborar un informe y entregar la documentación revisada y validada por los especialistas: Inspector Certificado API 510, Ingeniero de Obra, Supervisor de Obra y personal de Ingeniería.

### PROCEDIMIENTOS Y PLANIFICACIÓN GENERAL.

La empresa contratista deberá presentar los procedimientos específicos operativos y de calidad a utilizar en las diferentes actividades, como ser los siguientes:

- Plan de trabajo y cronograma.

- Plan de fuera y puesta en servicio.

- Comunicación y manejo de la documentación.

- Acopio y almacenamiento de materiales y equipos.

- Ingeniería preliminar de reparación y adecuación (el ingeniero, tiene que presentar una memoria de cálculo preliminar que optimice las condiciones operativas del tanque como reparado).

- Rastreabilidad y trazabilidad en general.

- Planos e instructivos de reparación.

- Procedimiento general de soldadura.

- Reparaciones de soldadura en general.

- Limpieza superficial de los tanques.

- Limpieza interna e inertizado de los tanques.

- Pruebas hidrostáticas.

- Pintado de los tanques.

- Ensayos de Dureza.

- Aplicación del Torque adecuado a las uniones bridadas.

- Criterios de aceptación de la inspección interna.

- Mantenimiento y calibración de válvulas de alivio.

Los procedimientos sugeridos no son limitativos, podrán sufrir modificaciones o aumento de acuerdo a la condición especial o sugerencias de mejora continua que se presenten durante el desarrollo del proyecto, sin costo. La aprobación de estos procedimientos será por la parte técnica y SSMS de acuerdo a manual del contratista.

Plan de fuera y puesta en servicio, YPFB TR debe comunicar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el inicio de actividades, adjuntando el Plan de Trabajo, Cronograma y Plan de Fuera y Puesta en Servicio de los tanques. Por lo que se debe priorizar la entrega y aprobación de estos documentos con 30 días antes de la movilización. La contratista dispondrá de 30 días calendario, para volver a poner en operación el tanque retirado o intervenido.

Por la criticidad del suministro de GLP, el plan debe ser lo bastante detallado, el cronograma deberá desglosar las actividades con tiempos y recursos precisos. El incumplimiento de este plan puede llevar a sanciones a YPFB TR por parte de ANH.

## INSPECCIÓN Y ADECUACIÓN DE TANQUES

### PROVISIÓN DE MATERIALES EN GENERAL

YPFB TR entregará a la contratista materiales, listados en el Anexo E-1, resultado de las inspecciones.  La misma debe ser verificada durante el relevamiento e indicar a YPFB TR, si esta correcta o se requiere alguna modificación.

De resultar algún requerimiento nuevo de material fuera del listado:

- La contratista deberá correr con los gastos de provisión y montaje para materiales menores e iguales a 2”, (bridas, empaques, bulones con tuercas correspondientes, cañería, accesorios de piping, etc.)

- Válvulas fuera del listado, de cualquier tipo hasta 2 pulgadas, deberán ser provistas por la Contratista. Anexo E-7

- Todos los materiales para soportería del piping y planchas para refuerzos de conexiones y reparaciones de los tanques, escaleras, barandas y otros estructurales en general también deberán ser provistas por la contratista.

Los materiales sobrantes o que salgan fuera de servicio deber ser trasladados e ingresados bajo un inventario, al almacén de YPFB TR en Santa Cruz, sin costo.

Los materiales a proveer deberán seguir las buenas prácticas de Calidad (especificaciones, certificación y rastreabilidad).

La Supervisión de obra de YPFB TR solicitará el cumplimiento de la documentación de calidad, de no cumplir con la especificación el material, será rechazado.

La certificación de este ítem es global, la contratista deberá presentar, cronograma de provisión de materiales y check list de la lista de materiales y especificaciones, firmada por el Supervisor de YPFB TR o fiscal de obra.

### INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO, OBRADOR Y MOVILIZACIÓN.

La Contratista deberá realizar la instalación del campamento y obrador de acuerdo con el Manual del Contratista.

Un espacio reducido, dentro la estación será asignado para su habilitación como obrador y/oficina, debiendo la contratista realizar las adecuaciones necesarias para su habilitación por SSMS, el uso de baños y agua para servicios, deberá ser acordado con el personal de operaciones de YPFB TR para las responsabilidades de limpieza y mantenimiento, se dispone de energía eléctrica, el agua de SCI, es compartida con YPFB Logística S.A., por lo que deberá solicitarse un permiso especial a YPFB Logística S.A. por este recurso en caso de requerir la contratista en cantidades mínimas.

Alternativas del lugar de inspección y mantenimiento de los tanques.

- Realizar los trabajos en Tarija. Una vez desmontando el tanque, este deberá estar fuera de servicio se debe delimitar el área y espacio y estar aprobado por el área de SSMS de YPFB TR Así mismo el horario establecido para trabajos en frio es desde las 07:00 AM hasta las 18:00 PM. y para los trabajos en caliente los horarios establecidos son desde la 17:00 PM hasta las 07:00 AM.

- Trasladar el tanque a la ciudad de Santa Cruz u otro lugar. Una vez desmontando el tanque, este deberá ser trasladado por los medios que la empresa contratista vea pertinentes y con las medidas de seguridad necesarias para un traslado del equipo seguro. Para este caso la contratista deberá contar con una maestranza, taller u otra locación acorde para ejecutar los trabajos de mantenimiento, personal de SSMS de YPFB TR. realizará una verificación del lugar, a objeto de verificar el espacio y condiciones óptimas para la ejecución de los trabajos de manera segura.

En las alternativas 1° y 2°, será necesario el desmontaje y montaje del cerco entre predios de YPFB TR e YPFB Comercial, para ingreso de camión y grúa. En todos los casos, la contratista será responsable del equipo, personal y material para: desmontaje y montaje del tanque, traslado e integridad de los tanques. El Inspector certificado API 510, deberá realizar y verificar las condiciones técnicas del área de trabajo, con el objetivo de minimizar los efectos de corrosión u otros daños que puedan surgir durante los trabajos de mantenimiento y reparación. Es muy importante que todos los trabajos deben realizarse debajo una cubierta, techo, tinglado u otros.

Una de estas alternativas debe ser declarada en la oferta Técnica - económica y la misma es parte de la evaluación técnica, no podrá ser modificada durante la ejecución de los trabajos.

### FUERA DE SERVICIO.

  - Una vez aprobado el plan fuera y puesta en servicio, se dará la orden de sacar Fuera de servicio un tanque a la vez. La contratista dispondrá de 30 días calendario, para volver a poner en operación el tanque retirado o intervenido.

  - De acuerdo con la opción de Lugar, escogida por la empresa Oferente y/o Contratista deberá tener ya adecuado su obrador con el personal, material y equipo disponible.

  - La contratista, deberá prestar el apoyo de personal, equipo y material provisional (para montaje y fabricación de facilidades) que se requiera, para la liberación del tanque.

  - La parte operativa de la estación, en coordinación y apoyo de la contratista realizará las siguientes actividades, que deben ser tomadas en cuenta para la elaboración del Plan:

- Cierre y etiquetado de las válvulas de aislación del tanque.

- Verificación de posibles fugas.

- Instalación de facilidades para vaciado y quema.

- Instalación de chapaletas y bridas ciegas.

- Vaciado y quema del tanque a intervenir, hasta presión cero.

- Apertura de bridas y venteo a la atmosfera.

- De manera General en el Anexo E-1: Liberación de Tanques, se describe los pasos a seguir, para la liberación de los tanques, el mismo debe ser revisado en conjunto con Operaciones de YPFB TR, e implementado en el Plan de Fuera de Servicio.

- Una vez se tenga presión cero, se procederá a la liberación por parte de Operaciones, con la apertura de bridas y venteo a la atmósfera de los gases residuales, esta actividad deberá ser coordinada con SSMS de YPFB TR, YPFB Logística S.A. e YPFB Comercial por los riesgos que implica al resto de las instalaciones de la Estación y Vecinos de esta estación.

- Antes del ingreso de cualquier personal al interior del tanque, este deberá ser inertizado (vaporizado) y liberado por SSMS de YPFB TR.

- Liberado por SSMS y Operaciones de YPFB TR, la contratista podrá proceder al Desmontaje de accesorios del Tanque.

- Si el tanque no fue inertizado, deberá colocarse bridas ciegas y tapones a las conexiones, antes de ser retirado y trasladado a obrador, un manómetro debe ser instalado.

## LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA.

- Se deberá considerar la limpieza o remoción de la pintura total del tanque incluyendo la soportería. El grado de limpieza para las inspecciones, deberá estar de acuerdo a recomendaciones de la API RP 572.

- Las herramientas y equipos a utilizar son de responsabilidad de la contratista.

El método de limpieza se deja a criterio del Contratista y aprobación del procedimiento por YPFB TR., tanto externo e interno. Se debe tomar muy en cuenta las recomendaciones del manual del contratista para el tipo de limpieza que se aplicará (plataformas y uso de escaleras, trabajos en espacio confinado, trabajos en altura, trabajo en caliente, iluminación, EPP, etc.), las condiciones de seguridad y medio ambiente, deben ser detalladas en el procedimiento.

- No se dispone de energía eléctrica ni agua en el área de tanques de GLP.

### VALIDACIÓN INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA

- YPFB TR., ha realizado la inspección visual externa sobre pintura, según API 510, cuya documentación completa se entregará a la empresa que se adjudique el Servicio. Ver Anexo E-1 – Informe de Inspección Externa.

- Sin embargo, durante esta nueva fase de Inspección y con el tanque limpio, el Inspector API 510, realizará una validación y revisión del plan de inspección e informe anterior y de encontrarse nuevas indicaciones, estas deberán ser reportadas, analizadas, ensayadas y corregidas.

- El pago por nuevos hallazgos, se realizará de acuerdo a la métrica de avance. (END, soldadura y Gammagrafía).

### INSPECCIÓN INTERNA

La contratista deberá:

- Como se ha indicado anteriormente, los tanques solo cuentan con la información generada en la inspección externa, no se cuenta con otros registros. Ver Anexo E-1 Informe de Inspección Externa.

- Realizar la inspección interna bajo recomendaciones de la:  API 510 y API RP 572, con un inspector certificado API 510.

- Se requiere hacer ensayos END, de acuerdo al Anexo E-1, los procedimientos deberán ser demostrados o calificados de acuerdo a lo que requiere el código de construcción y servicio y aceptado por el inspector API 510.

- Presentar a la supervisión de YPFB TR, el informe preliminar y evaluación de las indicaciones encontradas (previo a la reparación).

- Se desconoce si los tanques tienen elementos internos y, de existir estos deben ser identificados, actualizar la documentación técnica y examinados, a criterio del Inspector API 510.

- Las indicaciones deben ser marcadas en el recipiente y registradas en una nueva revisión de la planilla de indicaciones adjunta en el Anexo E-1 y anexar un reporte fotográfico.

- Finalizada las reparaciones y adecuaciones, el inspector API 510 deberá emitir una conformidad y recomendaciones, para la puesta en servicio y operación, (informe final).

- La contratista deberá elaborar un plan de monitoreo y CML´s Críticos de acuerdo a lo indicado por el Inspector API 510 y tomar los valores como reparado, aceptado y aprobado por YPFB TR.

### REPARACIONES EXTERNAS E INTERNAS

- Las reparaciones se realizarán siguiendo los requerimientos del NBIC (con estampa R) y las recomendaciones del API 510 y API 572.

- La empresa contratista deberá seguir principios y lineamientos del Código ASME y NBIC y Plan de Inspección consensuado con YPFB TR.

- Las reparaciones se realizarán una vez se revise el informe preliminar y de consentimiento por parte de YPFB TR.

- Las reparaciones externas, deberán realizarse de acuerdo a la Lista de Indicaciones adjunta en el Anexo E-1 y la nueva revisión aprobada por YPFB TR, bajo el siguiente criterio de manera general se las han agrupado por Mecanismo de Daño / Causa Probable:

  - Corrosión Atmosférica

  - Perdida de Espesor (Corrosión Cavidades)

  - Daños Mecánicos

  - Defectos de construcción y/o Montaje

  - Diseño Inadecuado

  - No Definido

  - Válvula de alivio

- Las reparaciones internas

Deberán realizarse de acuerdo a la Lista de Indicaciones revisada e informe preliminar del Inspector API 510, a realizar durante la inspección Interna, bajo el siguiente criterio y de manera similar será agrupadas por Mecanismo de Daño / Causa Probable:

  - Corrosión

  - Perdida de Espesor (Corrosión Cavidades)

  - Daños Mecánicos

  - Defectos de construcción y/o Montaje

  - Diseño Inadecuado

  - No Definido

Para una mayor compresión la contratista deberá revisar los informes finales de inspección externa de los tanques, que se encuentran en el Anexo E-1.

De manera general se describe el alcance de las reparaciones:

- Defectos de:

  - Recubrimiento, deben ser corregidos con la nueva aplicación de pintura general al tanque.

  - Por socavaduras, falta de filete (refuerzos, bridas y en general juntas soldadas), deben ser reparados en las conexiones soldadas e incluyendo la entrada de hombre actual, a excepción de las que tengan que reubicarse en las adecuaciones.

  - Perdidas de espesor por corrosión, perdidas por arranque de material, entalladuras, ubicadas en las planchas de los casquetes y virolas, puntuales, deben ser corregidas para: profundidades iguales y mayores a 0,5 mm

  - Perdidas de espesor por corrosión generalizada, deberán ser evaluadas si aplica de acuerdo a recomendaciones de API 579, para llegar a una presión de operación máxima a definir por YPFB TR.

  - Soldaduras residuales innecesarias, deben ser removidas.

  - Espesor inadecuado, espesor real menor al mínimo requerido, se deberán analizar en conjunto son YPFB TR.

  - Material inapropiado, o accesorios con material no identificado, deberán ser remplazados.

  - No se considera, el remplazo de planchas en cabezales, virolas, etc… a excepción de refuerzos y cuñas.

- Las indicaciones como:

  - Deformaciones en casquetes y virolas, deben ser reparadas debiendo la contratista presentar el procedimiento específico, para estas reparaciones.

  - Falta de tuercas, deformación en soportería y orejas, deben ser corregidas o retiradas.

  - Soportes del sistema contra incendio existente, deben ser retirados y remplazados por nuevos, (tomar como referencia el típico del Anexo E-1.), los materiales son provistos por la contratista.

  - Planchas cuna, deben ser evaluadas reparadas y en algún caso remplazadas y/o ampliadas, el material es suministro de la contratista.

  - Las cunas que se encuentren desalineadas en relación a las bases deben ser corregidas, los materiales son por provisión de la contratista.

  - Los soportes de los tanques en general deberán ser remplazados. (el diseño deberá realizarse por la contratista de acuerdo al Código ASME VIII div 1, los materiales son por provisión de la contratista).

  - Indicaciones civiles (revoque), en general para las bases de concreto deben ser realizadas por la contratista, se deberá elaborar un procedimiento para la reparación de las bases.

  - El cambio de los pernos de anclaje se realizará de acuerdo al diseño de soportería del Tanque, se debe prever el picado del hormigón para el cambio pernos.

### ADECUACIONES DEL TANQUE DE ACUERDO A INGENIERÍA DE ADECUACIONES.

- YPFB TR, como parte de la Estación Terminal Tarija requiere la adecuación de los tanques, para la instalación de instrumentos que permitan un mayor monitoreo de los mismos. Para ello requiere la instalación de:

- Nuevas conexiones para instrumentación roscadas de ½” a 1” – 3000 LBS.

- Cambio y reubicación de conexiones roscadas a bridadas en conexiones mayores e iguales a 2”- ANSI 300 (ingreso, salida y compensación).

- Nueva entrada de Hombre 24”- ANSI 300.

- Nueva conexión de 2” – ANSI 300 para visor y transmisor de nivel.

- Cambio de plataforma, para acceso a válvula de alivio y entrada Hombre

- Soportería para agua de enfriamiento superior e inferior.

- En el Anexo E-1, se encuentran los típicos de referencia para las adecuaciones indicadas, los cuales deben ser validados y complementados por la contratista.

Tabla 3.

Los END, indicados en la Tabla3, deben ser cotizados e incluidos en la planilla de costo unitario de actividades de la planilla de Cotización Formato B1.

Las reparaciones y Adecuaciones serán liberadas por la prueba Hidrostática.

## ALCANCE RECUBRIMIENTO

Los siguientes puntos describen el alcance técnico para la preparación de superficie, el esquema de recubrimiento y los requisitos para la aplicación del recubrimiento recipiente a presión -01 -04-10 (Las cantidades y dimensiones corresponden los tres recipientes), de requerirse otras tareas adicionales para garantizar la buena ejecución de los trabajos; la empresa contratista que se adjudique el servicio, deberá hacerse cargo de su implementación previa coordinación con el personal de supervisión de YPFB TR en obra.

- La contratista deberá cumplir con todas las recomendaciones técnicas descritas en el presente documento y en los estándares de referencia (SSPC, NACE, ASTM, API-652 e ISO); para la elaboración de sus procedimientos y la ejecución de los trabajos.

- Los procedimientos técnicos específicos que presente la empresa contratista que se adjudique el servicio, deberán ser revisados y validados por un Inspector NACE nivel II.

- Durante la ejecución de los trabajos se deberá realizar el control de calidad de acuerdo al ANEXO E-5 “PLAN DE INSPECCIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO”, los controles deberán ser diarios y coordinados entre el supervisor de YPFB TR y personal de inspección de la empresa contratista que se adjudique el servicio.

- La cantidad de ensayos y pruebas requeridos en el ANEXO E-5 y las requeridas en el presente TDR serán las mínimas a ser realizadas, en caso de haber discrepancia entre ambos se utilizará la que indique mayor cantidad, en caso de ser requeridas pruebas adicionales deberán ser contempladas con precios unitarios.

- Se deberá revisar y respetar las recomendaciones de la ficha técnica de los productos que se vayan a utilizar, en caso de que exista una diferencia entre la ficha técnica y los procedimientos aprobados se considerará la que fuese más exigente.

- Se deberá tomar en cuenta que para la elaboración de los procedimientos y registros las normas utilizadas deberán ser en su última revisión para su aprobación de las mismas.

- Los equipos de inspección y ensayos mínimos a contemplar en obra son:

  - Linterna ultravioleta + gafas

  - Termohigrómetro digital

  - Medidor de perfil de rugosidad

  - Cartilla de inspección visual (vis 1)

  - Cinta testigo de rugosidad

  - Cinta para polvo + equipo

  - Medidor de conductividad + calibrador

  - Envases para pruebas de aceite y de medición de conductividad en abrasivo.

  - Parches Bresler con certificado especificando lote de fabricación y fecha de vencimiento

  - Medidor de espesores de película seca digital + galgas de calibración

  - Equipo de holiday esponja húmeda (cuando sea requerido para el ensayo)

  - Equipo de pruebas de adherencia (cuando sea requerido para el ensayo)

- El proveedor de recubrimiento deberá presentar una certificación de fábrica donde especifique expresamente el nombre del producto, ral de color, número de lote y fechas de vencimientos de los componentes A y B esta deberá ser firmada por el departamento técnico de fábrica adjuntando adicionalmente los certificados de calidad de los productos.

### DETALLE DE LAS SUPERFICIES

A continuación, se presenta un detalle de las superficies en las cuales se realizarán los trabajos de recubrimiento.

### RECUBRIMIENTO EXTERIOR

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE EXTERIOR (ARENADO SECO)

Se elabora un resumen los cuales no son limitativos (ver anexo E-5 plan de inspección de recubrimiento)

- Se deberá realizar una limpieza con solventes o detergentes industriales descritos en SSPC-SP1 para eliminar contaminación con aceite y grasa previo a la preparación de la superficie cumpliendo con los puntos 4.1.5 y 4.1.6, y los puntos sugeridos en SSPC-SP COM 2004 en sus puntos 5.1.1 hasta 5.1.3 para eliminar contaminación con aceite y grasa previo a la preparación de la superficie. Los Controles de calidad de limpieza:

- De los cuales se deben elaborar informe y registros de Prueba de trapo blanco (SSPC-SP1 6.1.1)

- Luz ultravioleta (SSPC-SP1 6.1.2)

- Método de prueba estándar para superficies hidrofóbicas de película por prueba de wáter-break (SSPC-SP1 6.1.3) / ASTM F22.

- Se deberá realizar mínimo 2 tipos de controles de los 3 requeridos.

- Se deberá realizar pruebas de contaminantes en el abrasivo por aceite de acuerdo a estándar ASTM D 7393, las cantidades y recurrencias deberán estar de acuerdo a lo que indica el estándar.

- Se deberá realizar los controles de condiciones ambientales de acuerdo a ISO 8502-4 antes, durante y a la conclusión de los trabajos realizados de preparación de superficie y aplicación de recubrimiento, se utilizará un termohigrómetro digital con sonda externa para superficie ferrosas con una extensión mínima de 30 a 50 cm, y/o similar, este deberá tomar muestras de manera automática y guardarlo en su memoria interna para posterior a ello adjuntarlo al registro correspondiente.

- Preparar la superficie hasta un nivel SSPC-SP 5 “Limpieza abrasiva a metal blanco”,

- Se deberá realizar la prueba de nivel de polvo de acuerdo a estándar ISO 8502-3 se deberá contar con el kit de prueba de cinta de polvo Elcometer 142 u otra marca conocida.

- Se deberá realizar la inspección visual con la cartilla SSPC-VIS 1 posterior a la preparación superficial.

- Se deberá realizar pruebas de conductividad al abrasivo utilizado por día de trabajo ya sea esta arena (SSPC -AB 1) de acuerdo a estándar ASTM D4940-15 y la solución a utilizar deberá cumplir con ASTM 1193 grado I.  Las cantidades y recurrencia están descritos en SSPC AB1 y SSPC AB2.

- Se deberá realizar las pruebas de sales solubles de acuerdo a la SSPC GUIA 15 y que los resultados obtenidos sean menor igual a 50 PPM. Esta se realizará 1 parche cada 30 m2

- El perfil de anclaje generado deberá estar de acuerdo a lo especificado en ASTM D4417 el cual deberá estar en un rango 2 a 3 mils de rugosidad o lo que especifique el fabricante del recubrimiento la cantidad a realizar será equivalente de 1 cinta testigo por cada 30 m2.

- Se debe realizar todos los ensayos y pruebas descritos en el plan de inspección antes, durante y después de esta actividad.

#### ESQUEMA DE RECUBRIMIENTO EXTERIOR

El esquema de recubrimiento que se aplicará a las chapas del recipiente y accesorios; deberá ser de tres capas de acuerdo a ficha técnica o recomendación del fabricante y cumplir con los siguientes parámetros:

- Resistencia a desprendimiento catódico.

- Espesor final de película seca de mínimo 12 – 15 mils.

- Alta resistencia a la inmersión de productos derivados de petróleo.

Recubrimientos a ser utilizados cumplan como tricapa

Primera capa (imprimante).

Epóxido amina

Alta resistencia a la inmersión de productos derivados de petróleo.

Resistencia a desprendimiento catódico.

Solidos por volumen en un rango de 65% a 100%

Espesor de película seca en un rango de 4 a 5 mils

Color de contraste con el acero (rojo, verde, blanco).

Tiempos cortos de repintados de acuerdo a ficha técnica del producto.

Propiedad autonivelante.

Acabado mate o semi brillante.

- Segunda capa (Intermedia – en esquema de tres capas).

Epóxico amina

Alta resistencia a la inmersión de productos derivados de petróleo.

Resistencia a desprendimiento catódico.

Bajo contenido de VOC.

Alta durabilidad.

Sólidos por volumen en un rango de 65% a 100%

Aplicación para un rango de temperaturas de 0ºC a 50ºC.

Espesor de película seca mínimo 5 mils.

Color en contraste con la primera capa y diferente a la última.

Tiempos cortos de repintados de acuerdo a ficha técnica del producto

Propiedad autonivelante.

Acabado mate o semi brillante.

- Tercera capa (Acabado).

poliuretano alifático

Resistencia a la luz ultravioleta (rayos UV).

Resistencia a la intemperie.

Resistencia a la abrasión

Alta durabilidad.

Sólidos por volumen en un rango de 65% a 100%

Aplicación para un rango de temperaturas de 0ºC a 50ºC.

Espesor de película seca mínimo 5 mils.

Tiempos cortos de repintados de acuerdo a ficha técnica del producto.

Color de acabado:  RAL 9016, Traffic White (ver Anexo E-6 – ITO 010).

Nota: Todas las especificaciones técnicas deberán ser respaldadas por la ficha técnica, notas o boletines técnicos del fabricante.

#### APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EXTERIOR

Durante esta actividad se debe respetar los puntos descritos a continuación y también las recomendaciones de la ficha técnica del recubrimiento a utilizar.

- Realizar todos los ensayos y pruebas descritos en el ANEXO E-5

- Para los trabajos de preparación de superficie y aplicación de recubrimientos se deberá realizar la calificación de los aplicadores de recubrimiento previo a su habilitación para evaluar y verificar su competencia y capacidad del o los aplicadores esta será realizada de acuerdo a estándar ASTM D 4228-05 (2017), el contratista proveerá las probetas para la calificación.

- Previo a la aplicación de recubrimiento la superficie deberá haber cumplido con todos los ítems mencionados 8.2.1 preparación de superficie interior y con el estándar SSPC PA 1 (Pintado de acero en taller, in situ de la obra)

- La pintura debe ser preparada y mezclada con agitador mecánico hasta obtener una consistencia homogénea.

- La aplicación del sistema TRI CAPA del sistema se deberá realizar con equipo AIRLESS y los espesores de película aplicada deberán de estar de acuerdo a lo mínimo recomendado por la ficha técnica.

- La aplicación de pintura debe asegurar que el acabado sea homogéneo, este libre de discontinuidades y no presente defectos de aplicación.

- Se deberá realizar pruebas de adhesión de acuerdo a estándar ASTM D4541 el cual deberá ser realizado con equipo Tipo “V” y con Dolly o dado de 20 mm, el adhesivo será del tipo más adecuado para la prueba (Ciano acrilatos o epóxido) la resistencia a la tracción deberá ser de 1000 PSI por fallas de adhesión y cohesión. Las fallas de adhesivos solo serán válidas si superan el valor requerido. La cantidad de pruebas a realizarse serán 1 cada 100 m2 a ser realiza en probetas de 30 x 30 cm x 1/2” de espesor.

- Se deberá realizar la prueba de holiday de acuerdo a estándar NACE SP0188-2006 con equipo de esponja Húmeda y con el voltaje adecuado, la misma se deberá realizar en segunda capa en sistemas de recubrimientos TRI-CAPA, antes de la aplicación de la capa final.

- Se deberá realizar posterior a la imprimación o primera capa, la aplicación de la capa franja o strip coat de acuerdo a estándar SSPC PA1.

- Posterior a la aplicación del recubrimiento de imprimación y/o capa sub siguiente se deberá realizar en varias zonas del interior la prueba de rubor de amina se realizará 1 cada 30 m2

#### EQUIPO REQUERIDO

Todos los equipos utilizados en las actividades de preparación de superficie y aplicación de recubrimiento deben cumplir con los estándares de seguridad de YPFB TR que están descritos en los Requisitos de GSSM Y RSE Para Contratistas.

La empresa contratista que se adjudique el servicio, para realizar los trabajos deberá contar con equipos específicos para las actividades y herramientas menores para garantizar la correcta ejecución de los trabajos de recubrimiento.

Para el equipo de pintura tiene que tener una relación mínima de 45 a 1. Todo esto a fin de poder proyectar adecuadamente la pintura, sin requerir de la dilución adicional de la misma.

#### MATERIALES

La empresa contratista deberá proveer todos los materiales para realizar las tareas descritas en el alcance del presente documento.

La empresa contratista también deberá proveer todos los consumibles para los trabajos de preparación de superficie y aplicación de recubrimiento asegurando la correcta ejecución de los trabajos.

#### AIRE COMPRIMIDO

El aire a ser utilizado debe estar libre de humedad, aceites y otros contaminantes; para comprobar esto se debe aplicar un chorro directo de aire hacia una hoja de papel absorbente color blanco durante un periodo de 2 min.  Una vez transcurrido el tiempo indicado se debe observar sin ninguna herramienta de aumento, que no existan gotas de agua, aceite o manchas en el papel.

Esta inspección deberá ser realizada 1 o 2 veces por semana o cuando el fiscal vea conveniente realizar una revisión por una elevada Humedad Relativa en el ambiente.

#### ENTREGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

- Los materiales deberán ser entregados por la empresa contratista que se adjudique el servicio, en el sitio de trabajo con sus fichas técnicas y hoja de seguridad del producto.

- Al momento de la entrega los materiales deberán estar en envases sellados por el fabricante y portando etiquetas identificando tipo, color, número de lote, datos de vida útil y rombo NFPA.

- La fecha de vencimiento debe estar vigente al momento de la aplicación.

- Los materiales deberán ser almacenados en el lugar que designe el supervisor de YPFB TR y el área se deberá mantener limpia, bajo techo y ordenada.

#### CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS APLICABLES

Todos los trabajos de preparación de superficie, operaciones de mezclado y dilución, aplicación de recubrimiento deberán ser revisados y liberados, por medio de registros y aplicando técnicas de ensayos y pruebas de acuerdo a lo requerido en los estándares API-652, SSPC, ASTM y NACE.

Todos los ensayos e inspecciones que se realicen para el control de calidad deben cumplir con el ANEXO E-2, deberán ser realizados por personal capacitado y ser documentados con un registro de trazabilidad en cuanto a la actividad y al ejecutor que los realizó.

Durante toda la duración de las actividades se deberán realizar documentos donde se registre las actividades específicas y las variables de control que aplican de acuerdo a la actividad.

#### APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO A FUNDACIONES DE RECIPIENTES

- Preparar la superficie por medio de hidrolavado con chorro de agua a presión de 1500 a 3000 psi.

- Se deberá usar detergente industrial y escobillas para eliminar contaminación con aceite o grasa.

#### PINTADO DE IDENTIDAD CORPORATIVA Y LEYENDAS

Se debe realizar el pintado de la imagen corporativa de YPFB TR de acuerdo a lo requerido en el manual de identidad corporativa, el área donde se debe enmarcar el logo será coordinado con la supervisión de YPFB TR en campo.

Figura 3. Identidad corporativa de YPFB TR

También se debe realizar el pintado del rombo NFPA, leyendas de identificación del equipo, espacio confinado, entrada y salida de producto. Similar a las fotografías adjuntas.

Foto 2. Leyendas y el rombo NFPA que se deberán pintar en los tanques

## PUESTA EN SERVICIO

- Finalizado la Inspección, reparación, adecuación y pintura, el tanque será trasladado a la Estación.

- El montaje del tanque, válvulas, interconexión de piping, montaje de escaleras, plataformas, soportes, e instrumentos que tengan que ser instalados directamente en el tanque, son responsabilidad de la contratista.

- No es parte del alcance la instalación eléctrica.

- La contratista deberá realizar el mantenimiento y calibración de las Válvulas de Alivio.

- La contratista deberá realizar un recorrido, en conjunto con el Supervisor de YPFB TR. y operador de la Estación, levantando las observaciones en el registro FO 120. En función de la clasificación de las Prioridades indicadas en el formulario FO.120, la parte Operativa de YPFB TR. podrá dar el consentimiento para la puesta en servicio y el retiro de bridas ciegas, chapaletas y otros, para la interconexión.

Prioridad

- A:	Crítica para la operación segura de la instalación y deberá ser completada/reparada antes de seguir con ninguna prueba (inmediatamente).

- B:	Necesaria para la operación, pero no crítica para la seguridad de la instalación. Debe estar concluido antes de iniciar la operación de la instalación.

- C:	No necesaria para las pruebas, arranque u operación y podrá ser realizada una vez la planta esté en operación.

- Solo el Operador de turno de la estación, realizará el retiro de candados y apertura de válvulas, iniciando el proceso de presurizado y puesta en marcha.

- Durante el proceso de presurizado la contratista deberá realizar el monitoreo de fugas.

- Una vez que el tanque llegue a su presión Operativa y en fase gaseosa, el tanque ingresará en un periodo de observación de por lo menos 12 horas. La contratista deberá contar en el área de algún personal, equipo y herramienta, disponible para la atención de algún imprevisto.

- Las Observaciones de prioridad C, deberán ser programadas en el plazo más corto posible sin salir del plazo con el que fue adjudicado el servicio.

## ACTUALIZACIÓN DE INGENIERÍA - ENTREGA DATA DE BOOK Y APROBACIÓN

Dentro del alcance de la contratista, deberá realizar la actualización de la documentación de:

- Ingeniería

- Memoria de cálculo Hoja de datos.

- Planos del tanque.

- Planos de soportería y plataformas.

- Planos de piping asociado al Tanque.

- Maqueta.

- Análisis de deformación (similar al realizado en la inspección externa).

- Documentación requerida por ASME VIII, para estampa “R”.

- La documentación correspondiente al Data Book debe ser entregada en formato físico y digital

- Todos los planos de ingeniería y conforme a obra deben estar de acuerdo al Anexo E-2 del procedimiento interno de YPFB TR. ITO 020.

# PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

La Oferta técnica y económica deberá contemplar el plazo de 160 días calendario.

El intervalo, finalizada la puesta en marcha de un tanque y el inicio de la Fuera de servicio del siguiente tanque deberá estimarse en 48 horas.

El cronograma deberá considerar los siguientes ítems:

- RELEVANIENTO Y LOGÍSTICA

    - Relevamiento y revisión de documentación Técnica (ingeniería e inspecciones previas).

    - Planificación (Procedimientos y Plan para fuera de Servicio).

    - Provisión de materiales.

    - Instalación de campamento, obrador y movilización.

LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y ADECUACIÓN - TANQUE 10

    - Fuera de servicio.

    - Limpieza externa.

    - Validación Inspección Visual Externa.

    - Inspección Interna.

    - Reparaciones externa e interna.

    - Adecuaciones del tanque de acuerdo a Ingeniería de adecuaciones.

    - Pintado.

    - Puesta en servicio.

- LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y ADECUACIÓN TANQUE – 01

    - Fuera de servicio.

    - Limpieza externa.

    - Validación Inspección Visual Externa.

    - Inspección Interna.

    - Reparaciones externa e interna.

    - Adecuaciones del tanque de acuerdo a Ingeniería de adecuaciones.

    - Pintado.

    - Puesta en servicio.

- LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y ADECUACIÓN TANQUE - 04

    - Fuera de servicio.

    - Limpieza externa.

    - Validación Inspección Visual Externa.

    - Inspección Interna.

    - Reparaciones externa e interna.

    - Adecuaciones del tanque de acuerdo a Ingeniería de adecuaciones.

    - Pintado.

    - Puesta en servicio.

- ACTUALIZACIÓN DE INGENIERÍA - ENTREGA DE DATA BOOK Y APROBACIÓN.

- El formato de presentación deberá ser en formato Project u otro que YPFB TR. listando como mínimo las actividades indicadas en la EDT o en la planilla de cotización, medidas en unidades de tiempo (días calendario).

- El inicio del plazo otorgado para las actividades será a partir de la Orden de Proceder.

- Las empresas oferentes podrán incluir otras actividades que juzguen necesarias para completar el alcance del servicio, llegando como máximo a un cuarto nivel para presentación a YPFB TR.

- Dentro del plazo total ofertado, además de las actividades propias para el cumplimiento del alcance de obras, las empresas proponentes deben incluir en el cronograma dos (2) hitos importantes:

  - Recepción provisional: se emitirá el Acta de Recepción Provisional (ARP) cuando las instalaciones estén disponibles para la puesta en marcha, es decir una vez se concluya todas las actividades críticas y necesarias para la operación segura de las instalaciones objeto del servicio. Una vez emitida el ARP, se podrán levantar un Listado de Obras por Completar (Punch List) con actividades menores que no son críticas ni necesarias para la operación, cuyas fechas de fin deben completarse antes de la fecha de conclusión del contrato a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o en extremo el cobro de la boleta de cumplimiento del contrato. Aclarar si este hito de entrega será también susceptible de multas y asegurar que se incluya en el DBC.

  - Recepción definitiva: se emitirá el Acta de Recepción Definitiva (ARD) con el cierre del listado de obras por completar que marca la conclusión de la totalidad del alcance del contrato, incluyendo devolución de materiales sobrantes de la obra por parte de la empresa adjudicada, y la aprobación de la documentación conforme a obra. El ARP debe emitirse dentro del plazo contractual, para lo cual no debe existir ningún pendiente, a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o en extremo el cobro de la Boleta de Cumplimiento del Contrato.

- La documentación conforme a obra (Planos, Data Book y Geodatabase cuando aplique) debe estar entregada y aprobada en su totalidad para la emisión del ARD, por lo cual las empresas proponentes deben considerar en sus cronogramas la recopilación de manera progresiva y ordenada de toda la información necesaria a lo largo de la ejecución de la obra, estableciendo hitos de entrega de esta documentación, de tal manera que los Planos, Data Book y la Geodatabase puedan ser completados, entregados y aprobados, antes de la finalización del contrato y así evitar las multas establecidas  en el DBC.

# REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA

## REQUISITOS DE LA EMPRESA:

- La Empresa Oferente deberá contar con el Certificado de Autorización por la National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors, para aplicar la Estampa “R” como empresa de reparación y alteración de recipientes a presión en taller y campo.

- La Certificación deberá estar vigente mínimamente hasta diciembre de 2025, en caso de que la empresa Oferente se encuentre en etapa de recertificación deberá anexar la nota de aclaración emitida por el ente certificador. Sin embargo, previo a la firma del contrato deberá presentar la certificación vigente.

- La empresa Oferente, deberá mostrar la experiencia en la construcción y reparación de recipientes a presión en el rubro petrolero, como empresa certificada para aplicar Estampa “R” y ASME VIII, específicamente en los últimos 3 años en Bolivia.

- Certificación ISO 9001 vigente.

- Experiencia en construcción de estructuras metálicas y piping en al menos 2 (dos) proyectos, en los 3 (tres) últimos años en Bolivia.

- Participación en intervenciones de instalaciones en el rubro petrolero, al menos 2 (dos) proyectos en los 3 (tres) últimos años en Bolivia.

- La Empresa oferente deberá presentar su Práctica escrita en la que se pueda verificar el cumplimiento de los requerimientos de ASNT-TC-1A (2020) ( Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing)

o superior y los requerimientos suplementarios obligatorios indicados en el Artículo I T-120 (g) del Código ASME Sección V, cubriendo los ensayos de:

- Medición de Espesores por UT

- UT Convencional

- Liquido Penetrantes

- Partículas Magnéticas

- UT Avanzado Phased Array y TOFD

- Gammagrafía

- Si la empresa oferente no cuenta con la Práctica escrita solicitada en el punto anterior, u optará por subcontratar los servicios, la misma que deberá ser declarada en el plan de trabajo y podrá anexar las Prácticas escritas solicitadas. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto, la misma no podrá ser cambiada.

- No se aceptan asociaciones Accidentales.

Todos estos requisitos serán evaluados en la matriz de Evaluación Técnica.

## REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE.

El Proponente deberá acreditar y certificar a todo el personal clave requerido, con la siguiente documentación:

- Hoja de Vida.

- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripción de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

Las empresas oferentes, deberán presentar la carta de compromiso de participación firmada por el personal clave. YPFB TR exigirá a la empresa ganadora la participación del personal clave ofertado. Si en algún caso se decide el cambio del personal ofertado durante el desarrollo del proyecto, el mismo deberá ser remplazado por otro similar o con mayor experiencia y conocimiento, previa evaluación de YPFB TR, el tiempo que se demore en su remplazo no debe afectar el cronograma de obra y no tiene incidencia en la oferta económica.

### DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN

Con el objetivo de garantizar la buena supervisión y ejecución del proyecto en todas sus fases, etapas y especialidades, la empresa proponente deberá estar dirigida por un Gerente de Obra el cual estará a cargo de toda la dirección y supervisión de la obra. El personal requerido para la ejecución de trabajos es el siguiente:

Ingeniero de obra (Disponibilidad 80% en obra)

| Formación | Funciones | Experiencia especifica |
| --- | --- | --- |
| Profesional con formación en ramas de ingeniería a nivel licenciatura | Coordinación de trabajos en campo con el supervisor de obra. Tener pleno conocimiento de los términos de referencia, bajo las cuales se ejecutará el trabajo. Visitas regulares a obra. Elaboración, revisión y aprobación del avance de proyecto (físico y económico). Aprobación de los documentos de proyecto como ser (procedimientos, instructivos, planos y otros). Aprobación de la documentación generada durante el proyecto. Asegurar la logística del proyecto (personal, materiales y equipos). Revisar y presentar el control de avance del proyecto semanalmente. | Tres (3) años de experiencia en proyectos de Inspección y construcción de tanques bajo normas API y ASME. Tres (3) proyectos en los últimos dos (2) años como gerente de proyecto o Ingeniero de obra en proyectos del rubro de hidrocarburos. Además, deberá tener experiencia en proyectos como Supervisor de Obra o cargo Similar por lo menos 12 meses acumulados en uno o más proyectos, en proyectos del rubro de hidrocarburos. Conocimientos de SSMS 40 (deseable). Total, años de experiencia cuatro (5) años |

Supervisor de obra (Disponibilidad 100% en obra)

| Formación | Funciones | Experiencia especifica |
| --- | --- | --- |
| Profesional con formación en ramas de ingeniería a nivel licenciatura Ing. Mecánico / Electromecánico/ Petrolero/ Industrial. | Dirección y manejo de personal en campo. Coordinar los trabajos en campo con el supervisor de control de calidad y Supervisor SSMS. Toma de decisiones para ejecución de trabajos en campo. Hacer cumplir los procedimientos, instructivos, planos aprobados. Asegurar el avance de obra diario. Elaboración de los reportes diarios (RDOs) Revisar y asegurar la calidad de los trabajos ejecutados en obra de acuerdo a las especificaciones técnicas | Experiencia en construcción de recipientes bajo código ASME y API, tres (3) proyectos o 12 meses acumulados en los dos (2) últimos años. Capacitación en alguna entidad o empresa especialista de END. (Medición de Espesores por UT, UT Convencional, Liquido Penetrantes, Partículas Magnéticas, UT Avanzado Phased Array y TOFD), mínimo en tres de los métodos en los últimos dos (2) años |

Supervisor de Calidad (Disponibilidad 100% en obra)

| Formación | Funciones | Experiencia especifica |
| --- | --- | --- |
| Profesional con formación en ramas de ingeniería o ramas técnicas con experiencia mínima acumulada equivalente a 3 años como coordinador de calidad en obras o servicios de construcción en el área de hidrocarburos. La documentación debe ser presentada para que sea evaluada | Mantener actualizada y aprobada la documentación del proyecto. Asegurar el cumplimiento y elaboración de los procedimientos e instructivos de trabajo y planos para trabajos mecánicos. Elaboración y manejo de la documentación generada en campo. Administración y gestión de control calidad. Asegurar la ejecución de los ensayos y controles de calidad de las diferentes etapas y especialidades, coordinando con los inspectores (soldadura y pintura) y personal de ensayos no destructivos. Llevar control de los registros de ensayos no destructivos realizados. | Experiencia en control de calidad y sistemas de gestión para proyectos de la industria petrolera, Experiencia en mantenimientos y reparación de tanque API y ASME. Experiencia en manejo de documentación técnica proyectos de proyectos similares. |

Supervisor de SSMS (PHTLS) (Disponibilidad 100% en obra)

| Formación | Funciones | Experiencia especifica |
| --- | --- | --- |
| Licenciado en Ingeniería, experiencia en la elaboración de análisis de riesgos, monitoreo ambiental y seguimiento a la aplicación de procedimientos, normas e instructivos para la construcción de ductos y estaciones del rubro de hidrocarburos. Conocimiento y manejo de normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Certificación PHTLS | Responsable de la supervisión de seguridad durante la ejecución de trabajos en campo. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instructivos de seguridad vigentes. Dirigir y registrar las charlas diarias de seguridad. Elaborar, asegurar y revisar la aplicación correcta de los permisos de trabajo. Elaborar, asegurar y revisar la elaboración de análisis de riesgo diarios. Elaborar el reporte semanal y mensual de seguridad. | Experiencia de 5 años en trabajos de supervisión de seguridad en la industria petrolera. Deberá contar con certificación vigente al momento de la presentación de la propuesta. |

Ingeniero de Cálculo (Disponibilidad 100% en obra)

| Formación | Funciones | Experiencia especifica |
| --- | --- | --- |
| Profesional con licenciatura en ingeniería (de preferencia en Ingeniería Mecánica, electromecánica, mecatrónica). | Responsable en el diseño y cálculo de recipientes a presión. | Manejo se software para diseño y recipientes a presión bajo ASME VIII DIV. 1 - 2 Cinco (5) años de experiencia como diseñador y calculista en software (adjuntar respaldo de curso, o certificación y certificados de proyectos realizados como diseñador y calculista). Conocimientos de análisis y/o evaluación de recipientes a presión cubiertos por API 510, API RP 572 y API 579 (adjuntar cursos o certificaciones y proyectos específicos en los tres (3) últimos años). |

## PERSONAL CALIFICADO

La empresa contratista que se adjudique el servicio, mantendrá en obra a todo el personal especializado y certificado, con el fin de asegurar la buena ejecución de los trabajos que se requieren según el presente documento. Si a juicio de YPFB TR el personal propuesto no demuestra eficiencia y capacidad en el trabajo asignado, este deberá ser reemplazado.

El personal calificado requerido en las diferentes etapas del proyecto es el siguiente:

Inspector de recubrimientos AMPP/NACE CIP-2 o CIP-3

- Licenciado en Ingeniería, experiencia en el uso e interpretación de las normas AMPP/NACE, SSPC, ASTM e ISO para la aplicación de las mismas con referencia a la preparación de superficie y aplicación de recubrimientos, elaboración de procedimientos, registros, ejecutar ensayos de adherencia no destructivos y otros de características de un Nivel II

- Responsable de asegurar el cumplimiento de las normas para recubrimientos, especificaciones técnicas procedimientos e instructivos.

Elaborar, revisar, corregir y   asegurar que el trabajo se lleve a cabo de acuerdo a los lineamientos especificados.

- Experiencia documentada mayor a 5 años.

- Experiencia en trabajos de tanques en la industria petrolera mayor a 7 tanques en los 2 últimos años.

- Deberá contar con certificación vigente al momento de la presentación de la propuesta.

- Disponibilidad 100 % en obra

Inspector API 510

- Deberá tener certificación de Inspector API 510, licenciatura en alguna rama de ingeniería, experiencia documentada mayor a 5 años, vigente durante el tiempo que dure el servicio.

- Este inspector deberá validar todas las reparaciones realizadas en el tanque y evaluar la continuidad de servicio a expresa solicitud de YPFB TR.

- Deberá participar en dos puntos de parada (Hold Point) por cada recipiente.

Inspector de soldadura nivel II

- Deberá tener certificación de inspector de soldadura Nivel II (AWS o IRAM), licenciatura en alguna rama de ingeniería, experiencia documentada mayor a 5 años, vigente durante el tiempo que dure el servicio.

- Deberá revisar, validar y/o aprobar la especificación de soldadura WPS, procedimiento calificado de soldadura, realizar la calificación y/o validación de los soldadores WPQ y liberar la totalidad de los trabajos de soldadura a la conclusión.

- Disponibilidad 100% en obra

Inspector de ensayos no destructivos END (VT, PT, MT, UT)

- Los inspectores en ensayos no destructivos (END) deberán ser calificados de acuerdo a ASNT a través de un ente certificador o práctica escrita de la empresa contratista de acuerdo a procedimiento interno. y licenciatura en alguna rama de ingeniería o nivel técnico superior en alguna rama relacionada a ingeniería.

- Los ensayos requeridos son inspección visual (VT), partículas magnéticas (PT) y tintas penetrantes (LT) y ultrasonido (UT). De acuerdo a requerimiento de los trabajos realizados, UT Avanzado Phased Array y TOFD

- Experiencia de tres (3) años en trabajos con recipientes a Presión ASME VIII y API 510, API 650 y API 653.

- Disponibilidad 100% en obra

Soldador calificado

- Personal de soldadura (soldadores) deberán presentar su WPQ Registro de calificación vigente que acredite su habilidad para soldar. La certificación deberá ser según ASME IX y estar aprobada por un inspector Nivel II de soldadura. Deberán estar calificados de acuerdo al WPS y PQR que presente la empresa contratista para este trabajo.

- Disponibilidad 100% en obra

# CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN

Las empresas Oferentes deberán presentan para su evaluación técnica los documentos indicado en las siguientes líneas y formatos indicados en el Anexo E-4.

- PLAN DE EJECUCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO

Las empresas Oferentes deben presentar su Plan de Ejecución, contemplando la descripción de todas las actividades a realizar según el alcance descrito líneas arriba, debiendo indicar también la logística planificada: rendimientos de producción, transporte de personal, provisión de materiales, campamento y metodología de ejecución en general, entre otros.

La declaración de empresas y los servicios técnicos a subcontratar, anexando el CV, de la empresa subcontratista.

- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (160 días)

Las empresas Oferentes deben adjuntar el cronograma de ejecución planificado de todas las actividades según lo descrito en el punto 8 líneas arriba.

- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 O CON LINEAMIENTOS ISO 9001

Las empresas Oferentes deben presentar el manual de calidad y certificación vigente de ISO 9001. Si la empresa Oferente, se encuentra en proceso de certificación o recertificación, deberá presentar una carta emitida por el ente certificador. Sin embargo, la certificación deberá estar vigente previo a la firma del contrato.

Para cada proceso, sea de: Ingeniería, Fiscalización y/o Construcción, el responsable del mismo, debe analizar la necesidad de solicitar certificaciones ISO dependiendo de la magnitud, tipo de servicio específico y del entorno.

- PLAN DE SEGURIDAD SSMS Y RSE

La Empresa Oferente, debe anexar el plan general de SSMS y RSE de su empresa.

- ORGANIGRAMA

Las empresas proponentes deben presentar:

- El organigrama específico nominado a ser aplicado para la obra o servicio, indicando los nombres del personal clave o del staff.

- Hoja de vida del personal nominado, incluido una copia simple de la documentación de respaldo

- Formato Modelo Carta Compromiso, Anexo E-3

- LISTA DE PERSONAL Y EQUIPOS

A indicar en el plan de Trabajo.

- OTROS REQUISITOS ESPECÍFICOS

Ver formulario del Anexo E-5

# PROPUESTA ECONÓMICA

Se adjunta el Formato B-1 para la presentación de la propuesta económica o planilla de cotización, elaborada en base al alcance descrito líneas arriba, además deberá presentar detallando el análisis de precio unitario (APU)

## PAGO POR EL SERVICIO

La Contratista, podrá solicitar, el pago correspondiente cuando haya cumplido el avance acumulado en los siguientes hitos:

- Hito N°1, finalizados los ítems de Relevamiento y Logística de materiales el 22,50%

- Hito N°2, a la Liberación de la Reparación Certificada del tanque V-01, el 22,50%.

- Hito N°3, a la Liberación de la Reparación Certificada del tanque V-04, el 22,50%.

- Hito N°4, a la Liberación de la Reparación Certificada del tanque V-10, el 22,50%.

- Hito N°5, con la Actualización de documentos de Ingeniería Aprobados y la entrega del Data Book, el 10,00%.

La Contratista, deberá presentar previamente los respaldos correspondientes al avance de los hitos. El boletín de medición deberá ser presentado con las firmas del Ingeniero de Obra, Supervisor de Obra y Supervisor de Calidad.

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS)

Ver Anexo E-4

# PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa más no limitativa, son los siguientes:

- PLAN DE EJECUCIÓN

La empresa Contratista deberá elaborar y presentar un plan de ejecución de los trabajos que debe contener como mínimo los siguientes aspectos que sean aplicables a la obra o servicio a contratar:

- Descripción y Alcance de la Obra o Servicio.

- EDT, Estructura de Desglose de Trabajo.

- Procedimientos Operativos y Comunicación.

- Organigrama de la Obra o Servicio.

- Plan de Manejo de la Ingeniería (cuando sea parte del alcance).

- Plan de Adquisición de Materiales y Equipos a ser provistos por la Contratista (si los hay).

- Plan de Manejo de la Construcción/Montaje.

- Plan de Comisionado, Pruebas y Puesta en Marcha.

- Plan de Cierre del Contrato de Obra o Servicio.

Es necesario que el plan de ejecución presentado por el Contratista sea revisado y aprobado por el Gerente y/o Fiscal de Obra/Servicio asignado al proyecto antes del inicio de las actividades. Asimismo, el personal de Fiscalización/Supervisión de YPFB TR. será responsable del seguimiento y verificación del cumplimiento por parte del Contratista de este plan de ejecución durante el desarrollo de la obra o servicio.

- PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

El Plan de SSMS, que incluye un plan de respuesta a emergencias, presentado por la Contratista debe elaborarse de acuerdo a los Requisitos de SSMS para Contratistas, el cual debe formar parte de la licitación.

Este plan de SSMS deberá ser revisado y aprobado por el especialista de SSMS miembro del equipo del proyecto, asignado por la Gerencia de SSMS y RSE.

Los supervisores de SSMS en campo son responsables de asegurar el cumplimiento del plan de SSMS en toda su extensión y de que los planes de respuesta a emergencia sean probados para verificar su eficacia, y para mejorar lo que se evidencia como resultado de los simulacros.

- PLAN DE CALIDAD

La Contratista debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) específico para la obra o servicio en cuestión, que incluya:

- Objetivos generales y específicos para la ejecución de la obra o servicio.

- Responsabilidades.

- Procedimientos de calidad, procesos y recursos.

- Descripción del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.

- Actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba específicos durante la ejecución de la obra o servicio, así como los criterios de aceptación (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que las actividades se estén llevando a cabo según los requisitos y normas establecidas y aprobadas en dicho plan.

- Registros de Calidad o información documentada, que pueden incluir como mínimo y sin limitarse a la siguiente información:

- Reporte Diario de Obra (RDO) – cuyo objetivo es tener un documento que pueda ser revalidado por cualquier departamento y conformar el historial de la obra. El supervisor/fiscal de obra de YPFB TR y los supervisores asignados por el Contratista, deberán firmar el RDO, previa revisión si hubiese algunos cambios planteados por otros departamentos. Los RDO´s se deberán entregar dentro del Data Book de la obra, para que se pueda tener un documento de prueba de la calidad con que ha sido construida la obra, ya que es el fiel reflejo de lo que ocurrió en obra día a día.

- Informes de Avance de la Obra o Servicio – que el Contratista deberá presentar al gerente de Obra/Servicio, según la periodicidad establecida, ya sea semanales, mensuales o ambos. Dichos informes de avance podrán incluir, informe de avance periódico, cronograma de avance mostrando el avance real a la fecha, informe de la productividad laboral u horas hombre reales, informe de la fuerza laboral listando todo el personal por especialidad y por asignación de trabajo, informe de equipos utilizados en la obra, reporte de seguridad indicando accidentes y casi accidentes reportados, reporte de kilómetros recorridos en obra, e índices de SSM y RSE.

- Informe Semanal – que deberá contar mínimamente con:

- Carátula.

- Índice.

- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc. Haciendo notar los aspectos importantes.

- Planificación para la siguiente semana.

- Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

- Estadísticas de SSM y RSE (semanal y acumulado a la fecha).

- Curva financiera (Ingresos teóricos y ejecutados).

- Curva semanal de avance físico – financiero (semana prevista, semana ejecutada total).

- Planilla de la Estructura analítica física y financiera de la obra o servicio.

- Registro Fotográfico.

- Conclusiones y recomendaciones finales.

Se deberá establecer los requerimientos para la presentación (contenido, día y hora de entrega, etc. en la reunión de inicio de obra).

- Informe Mensual – que resulta del resumen acumulado de los informes semanales, este informe deberá también contar con un relatorio fotográfico de las actividades de campo efectuada indicando también él % de obra ejecutado, lo cual respaldará la medición del servicio para efectos de facturación.

Al igual que el informe semanal, debe contar como mínimo con la siguiente documentación:

- Carátula.

- Índice.

- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc., haciendo notar los aspectos importantes.

- Planificación para el siguiente mes.

- Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

- Estadísticas de SSM y RSE (mensual y acumulado a la fecha).

- Curva financiera (Ingresos teóricos y ejecutados).

- Curva mensual de avance físico – financiero (mes previsto, mes ejecutado total).

- Planilla de la Estructura analítica física y financiera de la obra o servicio.

- Registro Fotográfico.

- Conclusiones y recomendaciones finales.

Se deberá establecer los requerimientos para la presentación (contenido, día y hora de entrega, etc.).

- Requerimientos de Certificados de Pruebas – cuyo objetivo es garantizar la calidad de todos los equipos instalados y materiales utilizados; además de asegurar el funcionamiento eficaz del sistema.

- Requerimientos de Control de Materiales y Equipos Entregados por YPFB TRANSPORTE S.A. – cuyo objetivo es garantizar que el Contratista mantenga un control del material y/o equipo que le entrega YPFB TR., contando con un mecanismo que le permita la trazabilidad de los materiales y equipos críticos desde que son entregados en el área de almacenaje de la obra o servicio hasta su salida al frente de obra, e inclusive la devolución de los materiales sobrantes. El mecanismo de control debe incluir mínimamente la siguiente información: Cantidad del material, # de lote, # de Certificado de Calidad, Fecha de ingreso a su almacén, Lugar de almacenamiento, Fechas de salida de su almacén, Responsable de la salida del material, Nombre de quien recibe y/o retira el material del almacén y destino final del material en la obra o servicio o bien devolución a YPFB TR.

- Requerimiento de Certificados de Calidad de Materiales – deben identificar claramente el material que está siendo certificado y deben incluir, pero sin limitarse a la entrega de la siguiente información: nombre del Contratista, nombre del contrato de obra o servicio, descripción del ítem, nombre del fabricante, referencia al plano apropiado, sección y número de párrafo de la especificación técnica, todo según sea aplicable.

- Requerimientos de Inspección – que incluya planes de inspección de construcción y de pruebas y verificar la ejecución satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de materiales o equipos. Se deberán mantener registros de inspección y pruebas para suministrar evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o probado.

- Requerimientos de Capacitación – en el uso de equipos, materiales o sistemas instalados.  Así también se debe asegurar que el personal responsable de actividades que afecten la calidad tenga la aptitud y el conocimiento necesario para ejecutar sus labores de manera efectiva. Se deben mantener registros de capacitación, los cuales mostrarán el tipo de capacitación, fechas en la que se llevó a cabo y calificación resultante o certificado de la capacitación según sea apropiado.

- Requerimientos de Control de Documentos e Información – cuyo objetivo es el de asegurar que la documentación actual y aprobada esté disponible para todo el personal que esté realizando actividades que afecten la calidad.

- Requerimientos de Calibración de Equipos de Inspección, Medición y Pruebas – se deben realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibración aprobados. Se aplicarán los formularios establecidos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de YPFB TR., y en caso de que YPFB TR. no tenga implementado el formulario requerido, la Contratista deberá elaborar el mismo y hacer validar y aprobar por YPFB TR. para su aplicación en obra.

- Requerimientos de Registros – de inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de auditorías, de normas y regulaciones aplicables, y cualquier otro necesario para un mejor control de la calidad.

Es necesario que el plan de calidad presentado por el Contratista sea revisado y aprobado por el especialista de Calidad o Supervisor/Fiscal de obra designado por YPFB TR. antes del inicio de las actividades.

# DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Forman parte de los TDR los siguientes documentos:

- ANEXO E-1: Datos técnicos

- ANEXO E-2: ITO.020 Elaboración de Planos, Mapas y Geodatabase.

- ANEXO E-3: Modelo Carta Compromiso

- ANEXO E-4: Matriz de Evaluación Técnica.

- ANEXO E-5: Plan de Inspección de Recubrimiento

- ANEXO E-6: ITO-010 Guía para el uso de Colores y Señalización de Equipos e Instalaciones de YPFB TR.

# NORMAS APLICABLES

- ASTM	: American Society for Testing and Materials.

- NACE	: National Association of Corrosion Engineers.

- NFPA	: National Fire Protection Association.

- IEC	: International Electrotechnical Commission.

- ISA	: Instrumentist Society of America.

- API	: American Petroleum Institute.

- ANSI	: American National Standards Institute.

- ASME	: American Society of Mechanical Engineers.

- EPA	: Environmental Protection Agency.

- NEMA	: National Electrical Manufacturers Association.

- ISO	: International Standard Organization.

- OHSAS	: Occupational Health and Safety Assessment Specification.

- Otras que se consideren necesarias y aplicables.

También se deben citar los requerimientos de cumplimiento establecidos en la legislación nacional aplicables a la obra/servicio, como ser:

- Ley de Hidrocarburos.

- Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia.

- Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

- Ley General del Trabajo.

- Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para Contratistas.

- Otras que se consideren necesarias y aplicables

# OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Se recomienda realizar las consultas necesarias por medio de email, a través del especialista de contratos.

- Completar el Anexo E-3.

- La planilla de cotización Formato B1, debe ser cotizada en su totalidad y adjuntar el análisis de precios unitarios de manera clara con los recursos necesarios por actividad, de no realizarse, la Empresa Oferente, será descalificada.

- Todas las actividades de campo deben ser coordinadas y programadas con la supervisión de Obra de YPFB TR.

- La contratista debe enviar los RDO´s, todos los días vía email al supervisor de obra de YPFB TR al finalizar la jornada hasta horas 21:00 pm.