## LIT-800
HOJA DE DATOS
PROYECTO: |  | ADECUACIÓN DE ESTACIÓN VILLA MONTES POLIDUCTO
TITULO: |  | HOJA DE DATOS DE INSTRUMENTO
ÁREA: |  | ESTACIÓN VILLAMONTES
CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. |  |  |  | HOJA: | 1 de 1
CÓDIGO DOC.: |  | PR1-0296-2017-IN-HD-005 |  |  |  | REV: | 0
TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL
GENERAL | 1 | Tag No. |  | LIT-800
| 2 | Ubicación |  | Tanque KOD V-800
| 3 | Área Clasificación / Certificacion |  | CSA C/U DIP I,II,III DIV 1 Gr. A-D
| 4 | Unidades Medición |  | Configurable ( Sist.Ingles / Sist. Métrico)
| 4 | Línea No./Equipo |  | V-800
| 5 | P&ID No |  | TJ-E211-PR-00-03-03 de 04
| 6 | Montaje |  | A brida de 2" ANSI 150 de KOD, boquilla F3, de acuerdo a plano, el instrumento debe ser entregado a YPFB TRANSPORTE S.A. listo para embridar al recipiente a presión. El material de la brida a entregar donde se enroscara o se acoplara el instrumento debe ser de Acero Inoxidable
| 7 | Función |  | Indicación y Alarma
| 8 | SIL requerimiento |  | -
CONDICIONES DE PROCESO | 9 | Fluido |  | GLP
| 10 | Presión Máxima/ Operación |  | 120 psi | 100 psi
| 11 | Temp Máxima/ Operación |  | 120 ° F | 85 º F
| 12 | Gravedad Especifica Ops |  | 0.54
| 13 | Constante Dieléctrica |  | SI (Nota 4)
INSTRUMENTO | 14 | Tipo |  | Radar de Onda Guiada
| 15 | Material |  | Aluminio
| 16 | Conexión |  | 2" RF #150, sin embargo referirse al punto 6 Montaje
| 17 | Rating |  | RF ANSI 150
| 18 | Rango |  | 0 -1003 mm
| 19 | Calibración |  | 0 -1003 mm
| 20 | Sensor Material |  | SS316L
|  | Sensor Tipo |  | Varilla Rígida (rod probe) Sensor por separado del transmisor.
ELECTRÓNICA | 21 | Montaje |  | Local / Vertical
| 22 | Suministro Energía |  | 24 VDC | Sobre lazo
| 23 | Exactitud % |  | 0,5 % Span
| 24 | Señal de Salida |  | Modbus Rs-485 /4 - 20 mA + HART
| 25 | Protección Eléctrica |  | CSA C/U DIP I,II,III DIV 1 Gr. A-D
| 26 | IP Rating |  | NEMA - 4X / IP 68
| 27 | Conexión Eléctrica |  | 1/2" NPT (F)
| 28 | Rango de Calibración |  | -
OPCIÓN | 29 | Remoto Digital Display |  | Si
| 30 | Escala Integral de Medidor |  | Si
| 31 | Testeo Hidrostático |  | N/A
| 32 | Limpieza |  | N/A
| 33 | Procedimiento de Calibrado |  | Si
| 34 | Calibración de Fabrica |  | Si
CÁMARA DE MEDICIÓN DE LÍQUIDOS (BYPASS CHAMBER) | 35 | Material
| 36 | Tamaño [Diámetro]
| 37 | Rating
| 38 | Conexión a instrumento / Posición
| 39 | Conexión a Proceso
| 40 | Longitud desde base del recipiente al brida sup. del recipiente donde se instalara el instrumento [mm] |  | Verificar plano donde se conectara el instrumento, boquilla F3, de acuerdo a plano e imagen referencial.
| 41 | Drenaje / Posición |  | -
| 42 | Fabricante |  | por proponente
| 43 | Modelo |  | por proponente
IMAGEN REFERENCIAL
Notas.
1. El transmisor deberá tener una etiqueta metálica de acero inox. con la siguiente información: TAG. Número.
2. El instrumento deberá estar provisto de todos sus accesorios.
3. El transmisor debe venir con su Certificado de Calibración de Fábrica.
4. Valor dado por fabricante acorde al producto (GLP).
5. El instrumento debe ser instalado en la boquilla F3, la empresa proponente debe considerar la altura entre la parte inferior del recipiente y la brida donde se instalara
el instrumento. La empresa proponente debe garantizar el montaje y el funcionamiento del transmisor de nivel de acuerdo a la altura mostrada en el plano.