| ÍNDICE DE REVISIONES |  |
| --- | --- |
| REV. | DESCRIPCIÓN |
| 0 | Ingeniería Conceptual |

- TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	OBJETIVO	3

3.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	3

4.	ABREVIATURAS Y DEFINICIONES	5

5.	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	6

6.	NORMAS APLICABLES Y REGULACIONES	6

7.	SISTEMA DE UNIDADES	8

8.	BASES DE DISEÑO DEL PROYECTO	9

8.1.	GENERAL	9

8.2.	procesos	10

8.3.	Civil	14

8.4.	Mecánica	15

8.5.	Eléctricidad	17

8.6.	Instrumentación, Control y comunicaciones	22

8.7.	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	28

8.8.	upgrade del sistema de control de las ubp’s a implementar	29

# INTRODUCCIÓN

YPFB TRANSPORTE S.A. (en adelante YPFB TR) tiene proyectado transportar petróleo crudo, diésel oíl (DO) desde la Terminal Arica (Chile) hasta Bolivia, a través del Oleoducto Santa Cruz - Sica Sica – Arica 2 (OSSA-2).

Para ejecutar lo proyectado, es necesario implementar las facilidades operativas requeridas para transportar DO desde la Terminal Arica hasta Bolivia, las cuales tendrán una capacidad de hasta  25.000 BPD a un régimen de operación que cumpla los 15.000 BPD, mediante la implementación de una (1) UBP en Terminal Arica, cuatro (4) Estaciones de Bombeo Intermedias con una (1) UBP en cada estación, adecuaciones y prueba hidrostática al OSSA-2 en el tramo Arica – Charaña, actividades que serán ejecutadas en la república de Chile.

En el presente documento, se detallan las bases de diseño en general necesarias para la ejecución del servicio de ingeniería básica y detalle en Terminal Arica, estaciones de bombeo, E°B° San Martín Oeste, E°B° San Martín Este, E°B° Pampa Ossa y E°B° Puquios, reemplazo de cañería a la descarga de las estaciones y adecuaciones al OSSA-2 para flujo inverso en el tramo entre la Terminal Arica y la primera válvula en la población de Charaña, tomando en cuenta también las observaciones de Geopeligros e Integridad de YPFB TR, objeto de la presente licitación.

# OBJETIVO

Establecer las bases y criterios de diseño para la Ingeniería Básica y de Detalle, del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-Charaña)”, con alcance de obras en la Terminal Arica, nuevas estaciones San Martín Oeste, San Martín Este, Pampa OSSA y Puquios, además de las adecuaciones, prueba hidrostática al OSSA-2 y obras para adecuar las observaciones de Geopeligros e Integridad generados por YPFB TR.

# UBICACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se describen los sitios comprendidos en el alcance del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-Charaña)”, con coordenadas UTM indicadas de manera referencial en la siguiente tabla:

Tabla 3.1. Coordenadas UTM y elevaciones aprox. de sitios de alcance del proyecto

Fuente: Base de datos YPFB TR

- Terminal Arica

La Terminal Arica (en actual operación) está ubicada en la ciudad de Arica, República de Chile, Región XV de Arica y Parinacota, en sus instalaciones está la llegada/terminación del OSSA-2. La Terminal Arica recibe hidrocarburos líquidos desde buques tanques, almacena el producto en diferentes tanques y descarga a cisternas que transportan hasta el Estado Plurinacional de Bolivia.

Figura 3.1. Vista panorámica Terminal Arica.

Fuente: Google Earth.

- Estaciones intermedias

Las estaciones intermedias que serán en número de cuatro (4), estarán ubicadas en territorio de la República de Chile, a lo largo del oleoducto OSSA-2 y en las progresivas indicadas en Tabla 3.1., que, siguiendo el nuevo sentido de flujo estarían ubicadas como:

- Estación San Martin Oeste

- Estación San Martín Este

- Estación Pampa OSSA

- Estación Puquios

Según definición de la superficie y contrato a suscribir, se desarrollará el diseño de las estaciones considerando un área de construcción de 3 Ha y como Alternativa el emplazamiento en el ancho de 10 m a lo largo del DDV del OSSA-2, en ambos casos sobre las coordenadas incluidas en la Tabla 3.1.

En el cuadro siguiente podemos ver las ubicaciones de las estaciones indicadas, límites de alcance del proyecto en general:

Figura 2.2. Vista en planimetría estaciones intermedias y límites del proyecto

Fuente: Google Earth.

- Oleoducto OSSA 2

El oleoducto OSSA 2 inicia en la Estación Huayñacota en el departamento de Cochabamba y se extiende hasta la Terminal Arica ubicada en la ciudad del mismo nombre en Chile, con una longitud aproximada de 560 km. El área de influencia para el presente proyecto estará comprendida sobre el OSSA-2 y su DDV, desde la Terminal Arica, hasta la válvula de bloqueo ubicada en el sector de la población de Charaña (Bolivia), cercano a la frontera entre la República de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia, específicamente en el kp. 407+650 del OSSA-2, siendo mayormente dispuesto sobre superficie en soportes de diferentes tipos, disponiendo en dicho tramo de válvulas de bloqueo, ckeck y 3 estaciones de regulación (San Martín, Pampa OSSA y Puquios), según se puede ver en diagrama OSSA-2 y planimetría adjunto como parte del Anexo E-1.

# ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

DBC		: Documento Base de Licitación.

MC		: Memoria de cálculo.

BPD		: Barriles por día.

BBL		: Barriles.

DO		: Diésel Oíl.

UBP		: Unidad de bombeo principal.

OSSA-2	: Oleoducto Santa Cruz - Sica Sica – Arica 2

CCM	: Centro de control de motores.

SCADA	: Supervisión, control y adquisición de datos.

OMTF	: Oleoducto Marítimo Terminal Fondeadero.

RIBB	: Rectificador, Inversor y Banco de Baterías.

SCI		: Sistema Contra Incendio

ESD		: Sistema de Paro de Emergencia

F&G		: Fuego & Gas

OMTF	: Oleoducto Marítimo Terminal Fondeadero.

HAZOP	: Técnica de análisis de Riesgo de la operación “HAZARD OPERABILITY”

YPFB TR	: YPFB TRANSPORTE S.A.

SGN		: Sistema de Gestión de Negocios

TDR		: Términos de referencia.

Estaciones Intermedias: Estaciones San Martín Oeste, San Martín Este, Pampa OSSA y Puquios.

# DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- CH-EX-GE-LD-001	 Lista Maestra de documentos de Ingeniería Conceptual.

- Documentos de Ingeniería Conceptual en todas las especialidades, referencias y típicos de Ingeniería y Construcción de proyectos ejecutados, fotos de sitios alcance del proyecto, planos As Built de referencia e informes de geopeligros e integridad del OSSA-2, incluidos como parte del Anexo E-1 de licitación.

- Ubicaciones de los sitios alcance del proyecto, incluidos como parte del Anexo E-2 de licitación.

- Términos de referencia y condiciones técnicas para cada sitio alcance del proyecto, incluido como parte del Anexo E-3 y E-4 de licitación.

- Listado y descripción conceptual de materiales para obras, incluido como parte del Anexo E-5 de licitación.

- Documentos del SGN de YPFB TR, incluidos como parte del Anexo E-6 de licitación.

# NORMAS APLICABLES Y REGULACIONES

Para el diseño y construcción del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica – Charaña), se aplicará:

- Normativa del Estado Plurinacional de Bolivia: Decreto Supremo 24721 “Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia”, que refiere al código de construcción aplicable ASME B31.4 Tuberías de Transporte de Hidrocarburos Líquidos y Otros Líquidos, dentro del cual, se incluyen diferentes normas y prácticas recomendadas para las distintas especialidades.

- Normativa de la República de Chile: Decreto 160 “Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos”, que refiere al código de construcción aplicable ASME B31.4 Tuberías de Transporte de Hidrocarburos Líquidos y Otros Líquidos, dentro del cual, se incluyen diferentes normas y prácticas recomendadas para las distintas especialidades.

De manera enunciativa más no limitativa, a continuación, se listan las normas, estándares, recomendaciones prácticas que son referidas en el código de construcción, además de normas complementarias para la ejecución del proyecto:

Estudio de Suelos

- American Society for Testing and Materials

- ASTM 420 Recommended practice for investigation and sampling soil and rock for engineering purposes

- ASTM 1452 Practice for soil investigation and sampling by Auger Borings

Diseño de Edificios

- Uniform Building Code

- American National Standards Institute

- ANSI  A-58.1 Minimum Design Loads in Buildings and other Structures

- NFPA 101 Código de Seguridad Humana

- NCH 2369 Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales

- NCH 433 Diseño sísmico de edificios

- Nch 428 Ejecución de construcciones de acero.

Acero Estructural

- American Institute of Steel Construction

- American National Standards Institute

- American Society for Testing and Materials

- ASTM A36 Carbon Structural Steel

- American Welding Society

- NCh203 Acero para uso estructural – Requisitos.

Concreto

- American Concrete Institute

- ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete

- ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture

- ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings

- ACI-318 Building Code requirements for reinforced concrete

- American Society for Testing and Materials

- ASTM C-31 Standard method for making and curing concrete test specimens in the field

- ASTM C-33 Specification for concrete aggregates

- ASTM C-39 Standard method of test for compressive strength of cylindrical concrete specimens

- ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete

- ASTM C-143 Standard method of test for slump or hardened concrete

- ASTM C-150 Specification for Portland cement

- NB 1225001 Norma Boliviana del Hormigón Estructural

- NCh170 Hormigón - Requisitos generales

- NCh430 Hormigón armado - Requisitos de diseño y cálculo

Mecánica

- American Petroleum Institute

- API 5L Specification for Line Pipe

- API 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves)

- API 598 Specification for Valves Inspection and Test

- API 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged

- API 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage

- API 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities

- American Society of Mechanical Engineers

- American Welding Society

- ASME V NDT for Pressure Vessels

- ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code

- ASME IX Welding

- ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

- ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings

- ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded

- ASME/ANSI B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges

- ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends

Eléctrica

- American Petroleum Institute

- API 505 Classification of Locations for Electrical Installations at Petrochemical Facilities Classified as Class 1, Zone 0, Zone 1 and Zone 2

- API 540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants

- National Fire Protection Association (NFPA)

- NFPA 70 National Electrical Code

- NFPA 780 Lightning Protection Code

- NEMA Codes for Enclosures

- Institution of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

- IEEE STD 142 Recommended Practice for Grounding of Industrial a Commercial Power Systems

- UL Underwriter’s Laboratories Inc.

Instrumentación y Control

- American Petroleum Institute

- API 551 Process Measurement Instrumentation

- API 554 Process Instrumentation and Control

- ISA Instrument Society of America

- ISA-84.00.01 Safety Instrumented System for Process Industry Sector

- ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations

- ISA-RP12.1 Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations

- IEC-61508 Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety

- IEC-61511 Functional Safety of Safety Instrumented Systems for the process industry National Electrical Manufacturers Association

- National Fire Protection Association

- NFPA 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2

- NFPA 12E Automatic Fire Detectors

- UL Underwriter’s Laboratories Inc.

Protección Catódica

- National Association of Corrosion Engineers

- NACE RP 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic Piping Systems

- NACE RP 0286 The Electrical Isolation of Cathodic Protected Pipelines

Regulaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

- Ley de Hidrocarburos 3058

- Ley de Medio Ambiente 1333

- Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, Decreto Supremo N° 29018 de 31/01/07

- Ley 16998 SYSO del Estado Plurinacional de Bolivia

- Términos y Condiciones del Servicio para el transporte de hidrocarburos líquidos por los Sistemas de YPFB TRANSPORTE S.A.

- Normas de Libre Acceso en Bolivia

Normativa de la República de Chile

- Tratados y Acuerdos entre Bolivia y Chile, incluidos los acuerdos complementarios.

- Leyes, decretos y normativa aplicable vigentes de la República de Chile, relacionados con la ejecución del servicio (seguridad, medioambiente, salud, social, técnico, legal, laboral, regulatorio, etc.).

Normas Internas de YPFB TR

- Procedimientos técnicos de Ingeniería/mantenimiento de YPFB TR.

- Requisitos de Gestión, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial para Contratistas.

- Sistema de Gestión de Negocios de YPFB TR.

# SISTEMA DE UNIDADES

El sistema de unidades a ser utilizado en el proyecto, debido al rubro petrolero, será el Inglés, para algunos casos como PFD, P&ID y las memorias de cálculo de procesos se utilizarán también las unidades del sistema internacional o el métrico, para fácil cuantificación de las magnitudes de los demás revisores.

Tabla 7.1 Sistema de Unidades

| Variable | Unidad (inglesa ¦ internacional ¦¦ métrico) | Sigla |
| --- | --- | --- |
| Área | Pies cuadrado ¦ metro cuadrado | ft2 ¦ m2 |
| Velocidad | Pies sobre segundo ¦ metro por segundo | ft/s ¦ m/s |
| Capacidad | Barriles, galones ¦ metro cúbico | Bbl, gal ¦ m3 |
| Temperatura | Grados Fahrenheit ¦ Grados Kelvin ¦¦ Celsius | ºF ¦ K ¦¦ ºC |
| Presión relativa | Libras pulgadas cuadradas manométricas ¦ Pascal manométrico ¦¦ Bar manométrico | psig ¦ Pa man. ¦¦ Bar man. |
| Presión absoluta | Libras pulgadas cuadradas absolutas ¦ Pascal manométrico ¦¦ Bar manométrico | psia ¦ Pa ¦¦ Bar |
| Presión diferencial | Libras pulgadas cuadradas diferenciales | psi |
| Masa | Libras ¦ kilogramos | lb ¦ kg |
| Densidad | Libras sobre pie cubico ¦ Kilogramos por metro cúbico | lb/ft3 ¦ kg/m3 |
| Viscosidad | Centipoise ¦ Centi stokes | cP ¦ cSt |
| Diámetro | Pulgadas | in |
| Longitudes (cortas) | - ¦¦ Milímetros | mm |
| Longitudes (largas) | - ¦ Metros | m |
| Volumen | Pie cubico ¦ Litro | ft3 ¦ l |
| Potencia | Caballos de fuerza ¦ KiloWatt | Hp ¦ kW |
| Tiempo | Segundos ¦¦ Minutos | s ¦ min |
| Energía/Entalpía | Unidad Térmica Británica | BTU |
| Caudal de gas | Millones de pies cúbicos estándar día | MMscfd |
| Caudal de líquido | Barriles por día, galones por minuto | bpd, gpm |
| Flujo de calor | Unidad Térmica Británica por hora | BTU/hr |
| Flujo másico | Libras por hora | lb/hr |
| Sonido | - ¦ Decibeles | dB |
| Intensidad de Corriente | - ¦ Amperes | A |
| Fuerza Electromotriz | - ¦ Voltio | V |
| Resistividad | - ¦ Ohm | Ω |
| Iluminación | - ¦ Lux | Lx |
| Espesor pintura | - ¦ Micrómetro ¦¦ mil | µm ¦¦ mil |

# BASES DE DISEÑO DEL PROYECTO

# GENERAL

De manera general:

- Las facilidades a diseñar e implementar por el proyecto en todas las especialidades aplicables, serán para operación en reversa del OSSA-2, desde Terminal Arica hasta Charaña.

- La Terminal Arica operará como estación cabecera del sistema, obteniendo producto desde tanques de almacenamiento y despachando al sistema a través de una UBP, producto que será transportado mediante el OSSA-2 pasando por las cuatro (4) estaciones intermedias (San Martín Oeste, San Martín Este, Pampa OSSA y Puquios), las cuales trabajarán a un régimen necesario del sistema de transporte, según requerimiento hidráulico hasta la llegada a la Estación Sica Sica.

- Para efectos de diseño de ingeniería y posterior construcción, se considerará sistemas de cañerías con capacidad hasta 25.000 BPD, verificando los mismos para 15.000 BPD.

Como referencia de obras a ejecutar, para las cuales se debe desarrollar la Ingeniería Básica y de Detalle en las diferentes especialidades aplicables (civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, control, comunicación, SCI, etc.), se tiene:

- En Terminal Arica y Estaciones Intermedias San Martín Oeste, San Martín Este, Pampa OSSA y Puquios:

- Ingeniería para construcción de obras en diferentes especialidades (civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, control, comunicación, SCI, etc.) y la implementación de facilidades operativas necesarias en cada estación, como ser: sistema de energía eléctrica con grupos electrógenos, tanques de alivios, tanque de combustible, sala de control, tablero eléctrico, almacén, viviendas, sistema de seguridad y control operativo, etc.

- Memorias descriptivas para traslado, montaje e implementación de 1 UBP en Terminal Arica, traslado, montaje e implementación de 4 UBP´s (1 en cada una de las 4 estaciones intermedias), existentes en estaciones de YPFB TR.

- Ingeniería para el cambio de tramos de cañería a la descarga de las estaciones intermedias de acuerdo a requerimiento operativo y simulación hidráulica de ingeniería.

- En OSSA-2:

- Reemplazo de cañería de 8 pulg. y 10 pulg. en diferentes sectores identificados en TDR (línea y aguas abajo de las estaciones nuevas según evaluación de solicitaciones de presión de descarga) sobre el mismo trazo del OSSA-2 y en soportes existentes y/o nuevos, ejecutándose la prueba hidrostática del tramo reemplazado, certificando a un MOP según requerimiento operativo y simulación hidráulica.

- Adecuaciones para el cambio de sentido de flujo, mediante el remplazo / mantenimiento de válvulas de bloqueo e instalación de nuevas válvulas check en el OSSA-2 según recomendación de la simulación hidráulica de ingeniería, como también las adecuaciones al sistema de cañerías en Terminal Arica y retiro de las estaciones de regulación de San Martín, Pampa OSSA y Puquios, reemplazando estas últimas por un carrete bridado.

- Atención a las observaciones de Geopeligros e Integridad generados por YPFB TR.

- Prueba Hidrostática del tramo Arica-Charaña, certificando un MOP de acuerdo a requerimiento operativo y simulación hidráulica, incluyendo las actividades de vaciado de producto remanente, limpieza y calibración del OSSA-2.

# procesos

- PARÁMETROS DE DISEÑO Y OPERACIÓN

A continuación, se incluyen los escenarios para los cuales deberá ejecutarse el diseño de las estaciones nuevas y verificarse para los sitios existentes, definiendo la aplicación del sistema de cañerías con capacidad hasta 25.000 BPD, realizándose también la verificación del mismo para 15.000 BPD.

Gráfico 8.2.1 Escenario - Capacidad transporte 25.000 BPD

.Gráfico 8.2.2 Escenario - Capacidad transporte 15.000 BPD

En las siguientes tablas, se establecen los parámetros de diseño y operación a ser tomados en cuenta para el desarrollo de la Ingeniería:

Tabla 8.2.1 Parámetros de Diseño de la Estación

| Variable | Terminal Arica | E° San Martín Oeste | E° San Martín Oeste | E° Pampa OSSA | E° Puquios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presión de Succión [psig]: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| T° de Succión (min) [psig]: | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Presión de Descarga [psig]: | 1.440 | 1.440 | 1.600 | 1.700 | 1.500 |
| T° de Descarga al OSSA-2 (máx) [°F]: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Caudal/Flujo [BPD]: | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Se establece que, para el diseño en la Terminal Arica y Estaciones Intermedias, los accesorios mecánicos de proceso en el lado succión será para la presión según Clase #600, lado descarga y diseño sobre el OSSA-2 será para Clase #900, según memoria de cálculo (MC) correspondiente, incluyendo los espesores de cañería según presiones de la Tabla 8.2.1., siendo mandatorio la clase de presión antes indicada.

Tabla 8.2.2 Rango de Operación de la Terminal Arica y Estaciones Intermedias

| Variable | De | A |
| --- | --- | --- |
| Presión de Succión [psig]: | 50 psig | 100 psig |
| T° de Succión [°F]: | 40 °F | 90 °F |
| Presión de Descarga [psig]: (Variable según el sitio) | 1.100 psig | 1.550 psig |
| T° de Descarga al OSSA-2 [°F]: | --- | 120 °F |
| Rango de Caudal/Flujo [BPD]: | 15.000 | 25.000 |

Tabla 8.2.3 Propiedades del Diésel Oil (Fuente: Certificado OTICH23-1245 del 15/12/2023)

Producto recepcionado en la Terminal Arica

Toda la información indicada en cuadros anteriores, deberá ser verificada, validada y respaldada por el Contratista y aprobada por YPFB TR para dar inicio al desarrollo de los documentos de la Ingeniería Básica y de Detalle.

- SIMULACIÓN HIDRÁULICA

- Se realizará con software HYSYS, tomando en cuenta los parámetros de diseño antes descritos, determinando y verificando así el equipamiento y sistema de cañería para el cumplimiento de la capacidad establecida para la estación. Adjunto al informe de simulación correspondiente, se deben presentar todos los archivos generados por el software de origen.

- La simulación hidráulica deberá tomar en cuenta todos los sistemas de proceso a ser diseñados para la estación.

- Las memorias de cálculo a realizar en todos los sistemas, deben contener todas las formulas y referencias bibliográficas usadas para el cálculo de las mismas, complementado así la simulación realizada. Al inicio del proyecto, en la validación y presentación de las bases de diseño, se deberán especificar los criterios de aceptación de las condiciones de proceso (velocidades máximas, relaciones, factores, variables, etc.)

- CRITERIO DE DISEÑO DE CABEZALES DE BOMBAS

- En el punto nominal el margen de NPSH (NPSHD-NPSHR) será como mínimo de 1 m.

- Como criterio general, se cumplirán los fijados en el siguiente cuadro, tomando en cuenta todas las pérdidas de carga y NPSH disponible.

|  | Velocidad máx. (ft/s) |
| --- | --- |
| Succión | 3 |
| Descarga | 10 |

- La cañería de conexión a la bomba (succión/descarga) debe tener un mínimo de cambios de dirección.

- Todo el sistema de cañerías, se aplicarán pruebas según ASME B31.4:

  - Prueba hidrostática (PH).

  - Ensayos no destructivos (END).

- SISTEMA DE ALIVIO Y VENTEO

- Para los sistemas de alivio se recomienda reinyectar al tanque, aceptando el uso de colectores de diferentes sitios de la estación.

- Diseño de válvulas para alivio para 10% (casos regulares) y 21% (caso fuego) según corresponda.

- Para la radiación total se considerará una radiación solar del sitio específico del proyecto, utilizando el máximo valor presentado en el mapa solar correspondiente, mismo que deberá recabarse de un ente u organización reconocida.

- Se verificará el alivio más crítico, que es el producido por las descargas de las UBP, expansión de línea y la contrapresión producida entre uno y otro alivio si se da de manera simultánea.

- El dimensionamiento se realizará considerando:

- Presión de operación máxima.

- Caudal de diseño: 10% mayor de los máximos caudales velocidad del fluido: óptimo de 15 ft/s para líquidos.

- Para el diseño de colectores o tanques tipo pulmón, por lo menos un 120% de la capacidad requerida.

- Todo equipo con venteo atmosférico en el área industrial, deberá incluir un arrestallamas, principalmente en los tanques de combustible.

- El tanque de alivio será diseñado cumpliendo lo establecido en API 650.

- CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO

Se describe la operación prevista en cada sitio:

- Terminal Arica: Se considerará la conexión de líneas independientes a diferentes tanques existentes y tanque por implementar, mismas que llegarán a un colector, desde el cual, mediante bomba booster elevará la presión del producto a aprox. 100 psig, para pasar a la UBP que incrementará a la presión de descarga permitida por el sistema según régimen de bombeo requerido.

- Estaciones Intermedias: La operación de las estaciones intermedias, está dependiente de la operación de la presión de llegada a la misma, es decir depende de la operación de la estación anterior, operando en aprox. 100 psig de succión para obtener en la descarga la presión según requerimiento del sistema de transporte.

- SISTEMA DE MEDICIÓN

- La Terminal Arica contará con un sistema de medición operativa con medidor tipo ultrasónico de 8 pulg, instalado en la línea de descarga, con instrumentación requerida (MVS, TE, densitómetro) que llegarán a un Computador de Flujo (OMNI).

- Las Estaciones Intermedias, contarán con un sistema de medición operativa con medidor tipo placa de orificio de 8 pulg, en la clase de presión que corresponda, instalado en la línea de descarga, con instrumentación requerida (MVS, TE, densitómetro) que llegarán a un Computador de Flujo (OMNI).

- El sistema de medición, tanque de la Terminal Arica como de las Estaciones intermedias estará integrado al SCADA y será visualizado en la HMI de la Terminal/Estación.

- EQUIPOS Y MATERIALES EN GENERAL

- Los equipos y/o materiales a especificar para su posterior adquisición por el Contratista, serán los adecuados para las instalaciones a implementar, de características descritas en la planilla referencial del Anexo E-5, y en caso se indique, en la marca y modelo correspondiente, o su equivalente.

# Civil

- GENERAL

- Se realizará la selección de fundaciones, losas y soportes de acuerdo a características del terreno y de las cargas a soportar.

- Se determinará la mejor posición, ubicación y espacio disponible para la distribución de los soportes tomando en cuenta los obstáculos o interferencia de la distribución de soportes.

- Las cubiertas y todas las estructuras a implementarse, deben incluir el análisis de cargas de peso propio, sobrecargas, cargas de viento y cargas de sismo.

- Las bases de diseño consideradas para el cálculo de la estructura son:

- Resistencia Característica del H° obras en general: f’c = 210 kg/cm2

- Resistencia Característica del H° fundación UBP y de fundación de grupos electrógenos: 	f’c = 250 kg/cm2

- Acero de refuerzo AH-500, f’y = 5000 kg/cm2, o según requiera la memoria de cálculo respectiva.

- Para permitir el acceso a las válvulas operativas, se diseñará escaleras convencionales, escalerillas de mano, pasillos y plataformas apropiados, según norma NFPA 101.

- El diseño de estructuras de hormigón armado deberá realizarse conforme Nch430 Hormigón Armado - Requisitos de Diseño y Cálculo.

- CARGAS PERMANENTES Y SOBRECARGAS DE USO

- Conforme Nch 1537 – Diseño Estructural – Cargas Permanentes y Cargas de Uso.

- CARGAS DE VIENTO

- Conforme NCh 432 – Diseño Estructural Cargas de Viento.

- CARGAS SÍSMICAS

- Conforme NCh 2369 – Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales y NCh433 Diseño sísmico de edificios.

- CARGAS COMBINADAS

- Se deberán diseñar las estructuras para todas las cargas individuales y para las distintas combinaciones de cargas que pueden actuar en conjunto. Se debe considerar las combinaciones de carga y coeficientes recomendados por ACI 318, siendo las más relevantes a controlar para:

- Carga Muerta.

- Carga Viva.

- Carga de Impacto.

- Carga de Viento.

- Carga de Sismo.

- Carga por Radiación.

- SISTEMA DE DRENAJES ABIERTOS Y CERRADOS

- Los drenajes cerrados, provienen de todos los sistemas de drenajes presurizados, filtros, UBP, alivios, etc., que van recolectando los líquidos en líneas cerradas presurizadas y posterior disposición hacia el tanque de alivio o cámara de slop.

- La pileta API o de tratamiento de hidrocarburos, dispondrá de: cámara tipo API, cámara de condensado y cámara de oxigenación.

- Los drenajes abiertos, corresponden a todos aquellos que están expuestos a presión atmosférica (agua de limpieza de UBP, residuos de mantenimiento, etc.), que serán recolectados y dirigidos hacia la Pileta API para su separación del hidrocarburo y tratamiento de agua, y desde ahí a su disposición final y/o cámara slop.

- El Drenaje del aceite usado en la UBP, será dirigido a una cámara de H°A° para aceite usado para su posterior recolección y disposición final.

- Para permitir el drenaje de fluidos sin problemas, el sistema de drenaje deberá tener el gradiente de altura necesario, siendo el mismo no mayor al 3%.

# Mecánica

- ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES

- Presión de diseño mecánico: mínimamente 10% mayor que la presión máxima de operación.

- Temperatura de diseño mecánico: mínimamente añadir 30 ºF a la máxima temperatura de operación.

- Todos los sellos, asientos e internos de equipos, válvulas y accesorios en general, deberán ser especificados tomando en cuenta el trabajo/operación con fluido Diésel Oíl, Gasolina y Petróleo Crudo.

- El esfuerzo en la tubería sea menor a 80% de la tensión admisible del material seleccionado.

- Los equipos y/o materiales a especificar para su posterior adquisición por el Contratista, serán los adecuados para las instalaciones a implementar, de características descritas en la planilla referencial del Anexo E-5, y en caso se indique, en la marca y modelo correspondiente, o su equivalente.

- La Especificaciones Técnicas y Clase de Cañerías y Materiales (Piping Class), debe ser clasificado e incluir todos los sistemas involucrados en el diseño, en todos sus diámetros, clases de presión, temperatura, servicio, etc., especificando a detalle de manera enunciativa más no limitativa: cañerías, válvulas y tipo de accionamiento según diámetros, materiales y accesorios mecánicos, juntas dieléctricas y espiraladas, entre otros a identificarse en etapa de ingeniería.

- Las juntas espiraladas serán con anillo interno y externo para para las Clases #600 y mayores.

- Juntas espiraladas de Clase #300 y #150 serán solo con anillo externo.

- Sin importar el servicio a prestar, todos los espárragos y tuercas serán zincados, debiendo ser los mismos en las dimensiones según Clase de brida, especificando aprox. 3 hilos libres a cada lado cuando se llegue al torque final.

- Las válvulas y actuadores, serán especificados en las marcas y referencias adjuntas como parte de los anexos de licitación “Listado Fabricantes Válvulas YPFB TR” en Anexo E-5.

- Las válvulas y actuadores serán a prueba de fuego.

- Las válvulas de bloqueo principales serán:

  - En línea: Para Clase #600 y #900, serán tipo cuña, con sello metal-metal, con conexión soldada.

  - En terminal/estación: Para Clase #600 y #900 en diámetro igual o mayor a 2 pulg., tipo bola de 3 cuerpos tipo trunnion con conexión bridada en Clase. Para Clase #300 y #150 se aceptará el diseño con válvulas de 2 cuerpos y de bola flotante

  - En sistemas de alivio en terminal/estaciones, válvulas tipo tapón con sello metal-metal, aceptándose válvula bola según la especificación de las mismas en los sellos y criticidad del servicio.

- En general, las válvulas serán instaladas de tal forma que sean de fácil acceso para operación y mantenimiento.

- Todas las conexiones enterradas serán como mínimo de 2 pulg. de diámetro nominal.

- Cañerías y accesorios de acero al carbono en sistemas Clase #600 y #900, en sistemas de proceso y servicios con acero al carbono menores a 2 pulg, serán unidas mediante soldadura.

- Cañerías de clase de presión menores a #600 (#300 y #150), se podrán usar uniones tipo rosca (NPT) en diámetros menores a 2 pulg.

- Todos los planos isométricos, tendrán incluido y resaltado en formato 3D como parte del plano, la sección que se está representando del sistema mayor al que pertenece, esquema isométrico a construir con todas las dimensiones y ángulos, detalle y especificación de materiales en conformidad con el Piping Class, requerimientos de pruebas o ensayos (PH, tratamiento térmico, END, etc.), presión y temperatura de diseño, servicio, entre otros a definir en etapa de ingeniería.

- DIMENSIONAMIENTO DEL ESPESOR

- Se calculará utilizando la Presión máxima de operación

- Se utilizarán los factores de corrección por temperatura y material.

- Se dimensionará con distancias mínimas entre cañerías según sistemas, recomendados por norma o práctica de aplicación y reconocida en la industria petrolera.

- ANÁLISIS DE TENSIONES

- Para el análisis de tensiones del sistema de cañerías, se tomará como mayor punto de análisis las boquillas de succión y descarga de la UBP.

- Se tomarán los parámetros de tensiones admisibles según recomendación de ASME B31.4 o derivación de la misma.

- Se aplicará el software CAESAR II versión 2019 o superior.

- Para los sistemas de alivio, se tomará en cuenta el esfuerzo producido por las válvulas de alivio. En los recipientes de presión, se procurará que la tensión de la cañería sea cercana a cero.

- SISTEMA DE AGUA DE SERVICIO

- El agua para la estación, será abastecida desde un tanque de agua capacidad a definir según memoria de cálculo, siendo de manera referencial la implementación de 2 tanques de 10.000 litros, que alimentará las áreas de viviendas y requerimientos en el sector industrial.

- La capacidad del sistema de agua será estimada según requerimientos de áreas por implementar, tomando en cuenta la permanencia de al menos 12 personas/día en la estación.

- El agua en el área industrial será utilizada para el lavado de la UBP, tomas de agua para servicios varios distribuida a lo largo de la estación y cuyo diámetro mínimo deberá ser de Ø1 pulg.

- La línea de agua deberá tener la protección adecuada para los cruces de calles u otras áreas de riesgo.

- DERIVACIONES

- Se aplicará como referencia la siguiente tabla.

# Eléctricidad

- GENERAL

- Los equipos y/o materiales y accesorios a especificar para su posterior adquisición por el Contratista, serán los adecuados para las instalaciones a implementar según clasificación de área, de características descritas en la planilla referencial del Anexo E-5, y en caso se indique, en la marca y modelo correspondiente, o su equivalente.

- El diseño debe tomar en cuenta las condiciones de salinidad de las zonas donde serán implementadas las obras, debiendo prever protecciones, materiales, etc., aptos para mantener su integridad en el tiempo, principalmente en conduit y terminales de cables, además de otros equipos o partes del mismo que así lo requieran.

- Equipos a ser instalados en exterior, deben ser especificados con protección de briza marina (barniz).

- En todos los baños, se especificará un sistema de extracción de aire para instalación en pared, los cuales deben disponer de un filtro para evitar el ingreso de insectos de la parte externa y disponer de protección o estar montados de tal forma de evitar el ingreso de agua de lluvia.

- FUENTE DE ENERGÍA

- El sistema eléctrico de las Estaciones Intermedias, tendrá como fuente de energía a un grupo electrógeno y su stand by, de la potencia según cargas a implementar, los cuales dispondrán de tablero de sincronización donde se dispondrá de visualización de todas las variables de medición y operativas de los grupos, como también de operación (arranque, pero, incremento de carga, etc.), y a su vez estarán integrados al sistema SCADA.

- En la Terminal Arica, el diseño contempla la integración al sistema existente, utilizando los interruptores de reserva o mediante la reasignación de algunos de ellos.

- En Anexo E-1, se incluye el Diagrama Unifilar As Built de la Terminal Arica, a efectos de ser utilizado en el diseño de las obras requeridas en este sitio.

- Tanto en Terminal Arica como Estaciones Intermedias, como respaldo para las cargas críticas se implementará una planta de energía de aprox. 5 KW con autonomía de al menos 12 horas continuas, de capacidad para cargas críticas. Para la especificación y provisión tomar en cuenta la ET incluida en Anexo E-5.

- Las cargas críticas a tomar en cuenta para el diseño del sistema de respaldo, de manera referencial son: Gabinete PLC de proceso y seguridad, Computador de Flujo, HMI, ESDV, EBDV, instrumentos, sistema de medición, gabinete de comunicación, PC Corporativa y CCTV, entre otros a definir en obra.

- TENSIÓN DE SERVICIO

- La generación de energía será trifásica en 400 VAC / 50 Hz, llegando a un CCM, desde donde se distribuirá a los diferentes tableros de distribución, tomar en cuenta diagrama de bloques eléctricos.

- Las tensiones finales para el diseño, es decir disponibles en bornes o tomas de la Estación, serán:

- Conexión trifásica alterna: 380 VAC / 50 Hz.

- Conexión monofásica alterna: 220 VAC / 50 Hz.

- Conexión en corriente directa: 24 VDC.

La ingeniería realizará todos los cálculos necesarios y el balance de cargas para garantizar la disponibilidad de las tensiones mínimas antes establecidas.

- La planta de energía recibirá tensión trifásica de la red a 380 VAC / 50 Hz del sistema de la estación y proveerá:

-	Alimentación permanente en 24 VDC (regulada)

-	Alimentación permanente en 220 VAC / 50 Hz. (regulada)

- La máxima caída de tensión admisible desde la fuente hasta el elemento final será del 5%.

- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

- Los tableros serán especificados tomando en cuenta mínimamente las siguientes características:

- Para área sin clasificar según clasificación NEMA de tipo metálicos con aplicación de pintura electrostática.

- Serán con nivel de protección adecuado, considerando niveles altos de polvo y briza marina.

- Las medidas de los tableros estarán en función al requerimiento de equipamiento interno.

- Serán de sobreponer montados en estructura de soporte.

- Las barras de cobre serán de cobre electrolítico de alta pureza.

- Conexiones a tierra.

- Protección acrílica interior.

- Marcado y señalización de seguridad.

- Otros que el desarrollo de ingeniería vea conveniente.

- ILUMINACIÓN

- La cantidad de luminarias y los niveles de iluminación (Lux), serán de acuerdo a norma API 540, según cada tipo de área específica de los diferentes edificios. Se debe tomar en cuenta también las normas bolivianas NTS-001 y NB777, además de las exigencias en normativa de Chile.

- Para todas las áreas (interna y externa), las luminarias serán de tipo led, la ingeniería debe sugerir la marca y modelo a tomar como referencia.

- Las luminarias viales, serán con grado de protección IP65 como mínimo. Para reducir la cantidad de postes, se instalarán luminarias en la parte externa de los edificios a implementarse, mismas que deberán estar soportadas a la estructura del techo de la cubierta.

- Los postes para instalación de las luminarias serán metálicos abatibles, para fácil mantenimiento.

- Todas las luminarias serán especificadas tomando en cuenta la clasificación de área donde serán instaladas.

- Según requerimiento del área (tipo y clasificación de área), los interruptores serán simples o dobles con la capacidad según potencia del circuito del cual forma parte.

- En áreas clasificadas, los interruptores serán de tipo palanca de contacto sostenido marca Appleton, Crouse-Hinds o similar.

- Todas las áreas dispondrán de luminarias de emergencia, que estarán conectadas a 220 VAC de forma permanente, activándose a la falta de esta. Serán de la potencia necesaria para iluminar las áreas, garantizando así la circulación del personal sin inconvenientes. Las luminarias serán con lámparas Led, interruptor de prueba y batería recargable (autonomía mayor o igual a 2 horas).

- TOMACORRIENTES

- Según requerimiento del área (cantidad, clasificación de área), los tomacorrientes monofásicos y trifásicos a instalarse serán:

-	Áreas de viviendas, oficinas y almacén: Tipo Doble - 220 VAC - Imax 15A, con clavijas combinadas (redonda, plana) y clavija de puesta a tierra.

-	Área industrial y taller: Tipo industrial, 230 VAC - Imax 20A y 380 VAC - Imax 30A. La ingeniería especificará el requerimiento de la toma como conjunto hembra – macho.

- En caso de ser área clasificada, se especificarán en marca Appleton, Crouse-Hinds o similar que cumplan con las certificaciones de calidad para los mismos.

- Todos los tomacorrientes monofásicos deberán estar conectados a un sistema de protección diferencial por fallas a tierra (GFCI).

- CONDUIT

- Toda la referencia de conduit y accesorios indicado en el presente inciso, además del sistema eléctrico, aplican también para conexiones de los sistemas de instrumentación y control.

- Las instalaciones de ductos eléctricos (conduit) y accesorios se instalarán tomando en cuenta las recomendaciones de NFPA 70 (NEC).

- Los conduit deberán tener una ocupación no mayor a lo recomendado por NEC.

- Los conduit que vayan a enterarse, podrán ser de material PVC cumpliendo con las especificaciones de NEC según el tipo de clasificación de área de instalación.

- Las canalizaciones dispondrán de las cámaras eléctricas necesarias para realizar la inspección.

- Toda canalización deberá tener protección de hormigón y cinta de señalización previo al tapado.

- Los tramos de conduit que cruzan por caminos o áreas de tránsito, serán protegidos con losas de H°A° debidamente señalizadas.

- Se deberá tomar en cuenta los radios de curvatura de los conduits de acuerdo a las recomendaciones de NEC o mínimamente las recomendaciones del fabricante.

- Se aplicarán sellos cortafuegos APE en las fronteras de clasificación de área, según corresponda.

- Los sellos deberán estar como máximo a 18” del equipo o conexión de acuerdo a las recomendaciones de la norma.

- Los conduits aéreos deberán estar apropiadamente soportados, utilizando para esto accesorios mecánicos adecuados a las superficies que se utilizarán para sujeción. Para conduit de 2” se debe considerar soportes cada 4.9 m y para diámetros menores cada 3 m.

- El diámetro nominal de los conduit en distribución eléctrica debe ser como mínimo de 3/4 pulg.

- En ningún caso se debe permitir que los ductos tengan curvas que en su totalidad tengan un ángulo mayor a 360°, ya que impiden el tiraje de los cables.  Para eliminar este inconveniente se deberán instalar cajas de paso intermedias adecuadas a la clasificación de áreas para permitir el cableado con mayor facilidad.

- Se realizará nueva canalización para los equipos a ser instalados y los equipos actuales (este último caso en Terminal Arica).

- Para las áreas no clasificadas (oficinas, otros) se podrá instalar conduit de PVC tipo pesado de calidad reconocida.

- ACCESORIOS APE

- Los accesorios eléctricos APE (cajas, sellos, niples, etc) serán especificados en la marca Appleton, Crouse Hinds o similar que cumplan con las certificaciones de calidad para los mismos, lo cual deberá estar especificado en los documentos de ingeniería.

- CABLES

- Los conductores de potencia en baja tensión (400/230 VAC) serán especificados como cable flexible monopolares Clase 5, de cobre recocido flexible, para servicio en 0,6 / 1 kV, 90 °C de temperatura de trabajo, aislación tipo HEPR. La sección mínima para cables de potencia será de calibre #12 AWG o equivalente.

- Los cables de potencia deben estar separados en conduit independientes de los de control.

- El color de los cables, será en conformidad con la normativa internacional aplicable.

- Todos los cables a especificar deberán cumplir con los estándares: No propagantes de llama, resistentes al fuego.

- La selección e instalación de los conductores eléctricos deberán ser dimensionados conforme a las normas y consideraciones dadas al siguiente criterio de diseño:

- Caída de Tensión

- Capacidad de Cortocircuito

- Corriente Nominal

- Impedancia de Bucle de Tierra

- Condiciones de Instalación

- Zonas clasificadas

- Las instalaciones de los cables deben ser subterráneos. En los edificios la instalación será por bandejas.

- Los cables de potencia deberán ser instalados en conduits diferentes de los cables de instrumentación.

- El índice de ocupación de los ductos debe ser de acuerdo a la NFPA70.

- PUESTA A TIERRA

- Se diseñará el sistema de Puesta a tierra tomando en cuenta las recomendaciones de NEC para los motores y estructuras que indican que los aterramientos deberán provenir de un punto único de la estación. En concordancia con el ITM.077 de YPFB TR.

- Para drenar las cargas electrostáticas y corrientes galvánicas que se puedan inducir en las partes metálicas de todo lo que representa la estación, se conectarán a tierra las mismas, es decir, se aterrarán todos los equipos y estructuras metálicas instaladas en la estación.

- La resistencia de diseño para el sistema de puesta a tierra en cualquier punto de la red o malla, será como máximo 5 ohmios, de acuerdo a las recomendaciones de IEEE Std 142.

- Si de acuerdo a los cálculos realizados, el valor de la resistencia de tierra está por encima del valor de referencia requerido, la Ingeniería deberá realizar las memorias de cálculo respectivos y especificar el tratamiento del suelo a realizar hasta llegar al valor requerido.

- Las estructuras de H°A° principales estarán puestas a tierra.

- La malla a tierra deberá estar enlazada a toda la estación, esto con fines de equipotenciar la misma.

- Todas las estructuras de hormigón armado estarán puestas a tierra.

- El sistema utilizará jabalinas de cobre con alma de acero de diámetro mínimo 5/8” x 2.4 m., cable de cobre desnudo de 50 mm2 para el sistema de tierra principal y derivaciones con cable de cobre de 35 mm2.

- El sistema de aterramiento de la estación deberá contar con cámaras de inspección cerca de los equipos principales y edificios, dispuestos según recomendación de norma aplicable, mismas que deberán tener tapa de acero fundido con el logotipo de YPFB TR.

- Todo el enmallado de protección perimetral de la estación estará puesta a tierra.

- El área de almacenamiento de lubricantes, dispondrá de al menos 15 chicotillos distribuidos en toda el área para poner a tierra los tambores de aceite, conectándose los mismos a través de grapas tipo caimán.

- PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

- Todos los edificios y áreas construidas de la estación, estarán protegidas contra descargas atmosféricas a través de pararrayos, ubicados en lugar según memoria de cálculo a realizar en ingeniería.

- Las torres donde se instalarán los pararrayos, serán de estructura metálica auto-soportada con altura de 24 m, diseñada con facilidades para montaje por secciones y escaleras de acceso a pararrayos con línea de vida y accesorio de retención de seguridad.

- La torre pararrayos dispondrá de un contador de descargas tipo electrónico, escalera, línea de vida, baliza autoalimentada con un sistema solar, entre otros.

- El sistema eléctrico de la estación, dispondrá del equipamiento necesario para la protección contra sobre tensiones, el cual será instalado en un tablero CCM o tablero independiente.

- El sistema de protección atmosférica se realizará siguiendo la norma NFC 17-102 (protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con dispositivos de cebado (PDC), IEC 61024, NFPA 780, UNE 21.186.

- La malla de descarga a construirse para el sistema de pararrayos, deberá estar conectada al sistema de puesta a tierra de la estación y deberá cumplir con IEEE Std 142 (Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems), IEEE Std 80 (Guide for Safety in AC Substation Grounding) y el ITM.077 de YPFB TR.

- ACONDICIONADORES DE AIRE

- Todas las áreas dispondrán de la respectiva memoria de cálculo para los sistemas de acondicionamiento de aire, incluyendo sistemas de frío / caliente.

- En Sala de Control se implementará acondicionador de aire tipo Central con stand by.

- En áreas de viviendas (sala, dormitorios, etc.) y otros edificios menores en el área industrial, se implementarán acondicionadores tipo Split.

- PROTECCIÓN CATÓDICA

- El diseño del sistema de Protección Catódica se realizar conforme el ITM.021 de YPFB TR, además de las normas de referencia en el presente documento.

- Se aplicará a todas las cañerías enterradas de la estación, sin importar el servicio con el que trabajan, a excepción de aquellas que son para aire, agua y conduit eléctricos (galvanizadas o PVC).

- En estaciones intermedias, se aplicará un sistema de protección catódica a través de ánodos de sacrificio.

- Para el caso de la Terminal Arica, se integrará en nuevo sistema de protección catódica al existente de corriente impresa, debiendo instalarse junta aislante monolítica en la línea de descarga.

- Al interior de la estación, en todos los sistemas de cañerías de acero al carbono, se instará junta aislante entre bridas y/o roscada (según corresponda) en la primera brida aérea antes/después del tramo enterrado.

- Las juntas aislantes serán con núcleo de acero, con elemento aislante G10 o mayor.

# Instrumentación, Control y comunicaciones

- GENERAL

- Los equipos y/o materiales y accesorios a especificar para su posterior adquisición por el Contratista, serán los adecuados para las instalaciones a implementar, de características descritas en la planilla referencial del Anexo E-5, y en caso se indique, en la marca y modelo correspondiente, o su equivalente.

- Toda la instrumentación será diseñada para estar expuesta al ambiente y área clasificada correspondiente.

- Equipos a ser instalados en exterior, deben ser especificados con protección de briza marina (barniz).

- Para la instalación mecánica de los instrumentos, de preferencia se debe de utilizar los accesorios de montaje proporcionados por el fabricante, tomando en cuenta las condiciones de peso y operación de los instrumentos.

- Se deberá tomar en cuenta las condiciones ambientales en las que estará montado el instrumento para revisar las condiciones de protección inherentes al diseño del instrumento, que cumplan con estas condiciones de protección diseñadas por el fabricante (NEMA 4X)

- Los instrumentos serán especificados y trabajarán en un área de proceso con las condiciones mínimas de medio ambiente, indicados por el fabricante (temperatura, humedad, entre otros).

- Se debe definir las rutas de conduit considerando:

  - Evitar interrumpir acceso a válvulas, controladores y cualquier elemento que requiera intervención del operador.

  - Evitar interrumpir la circulación peatonal y vehicular.

  - Evitar interrumpir acceso a elementos de seguridad (extintores, botoneras, entre otros).

- En caso cruces de calles que no dispongan de pavimento, se deberá especificar con protección de losas de H°A°.

- La canalización deberá tener protección de hormigón y cinta de señalización previo al tapado.

- Los instrumentos de seguridad contarán con autodiagnóstico y todas las especificaciones de requisitos de seguridad.

- Las presentes bases de diseño, también deben ser consideradas para el Upgrade por realizar al sistema de control de las UBP’s a implementar en diferentes sitios.

- FILOSOFÍA DE PAROS DE EMERGENCIA

- Se realizará un Diagrama Lógico de paros de emergencia o de seguridad, debiendo mostrar según jerarquía de ejecución y prioridad, el detalle las acciones directas y en cascada que se ejecutarán cuando se activen cualquier nivel de emergencia, teniendo relación con la Matriz Causa & Efecto.

- La filosofía de paros de emergencia, deberá estar reflejada en los documentos Matriz Causa y Efecto, y en el documento Diagrama Lógico de Paro de Emergencia.

- Se establecen tres niveles de paro de emergencia.

- ESD: Es el nivel más alto de paro de emergencia, el cual se activa con señales de fuego, detección de gas y botonera de emergencia.

- BSD: Es el paro de emergencia de un área de la estación o parte del proceso.

- ESD Aislado: Es el paro de emergencia de una unidad de bombeo o una unidad de generación.

- La secuencia de operación de las diferentes válvulas de seguridad, será desarrollada en etapa de ingeniería en coordinación con YPFB TR.

- Todas las señales de paro de emergencia serán cableadas directo desde el controlador de seguridad hasta la unidad correspondiente.

- Las funciones del PLC de Seguridad incorporara la lógica de parada de la estación por detección de condiciones inseguras (ESD), blowdowns (EBD), así como la lógica de parada por detección de fuego y gas (F&G). El sistema será diseñado en base al concepto de Falla Segura (Fail-Safe), esto quiere decir que las señales de salida se des-energizarán para parar equipos, activar dispositivos o abrir/cerrar válvulas de emergencia.

- Se dispondrá de botoneras de emergencia, dispuestos en lugares sugeriros / confirmados por le ingeniería, según estudio correspondiente.

- Posterior a ejecutarse el paro de la estación, habiendo sido llevada la misma a un estado seguro, una vez que se confirme y/o solucione la causa que provocó el paro, la estación será rearmada de manera automática, es decir desde HMI el operador iniciará la secuencia de rearme y normalización de la estación.

- SISTEMA DE PROCESOS Y SEGURIDAD

- Se dispondrá de un sistema de control para procesos separado del sistema de Seguridad (ESD y F&G) en cumplimiento a las normas IEC 61508. Centralizándose todas las señales en PLC independientes considerando un gabinete para proceso (SCP) y un gabinete de seguridad (ESD), siendo este último el que contenga el sistema de fuego y gas implementado.

- El sistema de Control de Procesos y de Seguridad, será especificado con PLC del fabricante SCHNEIDER, con el número de módulos y conexiones necesarias según arquitectura de control, seguridad y comunicación y diseño de ingeniería en general, incluyendo las reservas correspondientes para las futuras instalaciones.

- Los módulos de I/O a utilizar serán de tipo remotos, montados por Pares de Módulos, en bancos de módulos o chasis idénticos, con fuentes de poder iguales en la misma posición relativa dentro del chasis.

- El sistema contra incendio, dispondrá de su propio gabinete de control, que estará interconectado al PLC de seguridad de la estación.

- Para el caso de la Terminal Arica, los gabinetes ESD y SCP a implementar, deberán tener la capacidad suficiente para incluir todas las señales de equipos/instrumentación de campo tanto del área de bombeo como los existentes y los por incluir con la implementación de un nuevo Tanque de 200.000 BBL y adecuaciones a la terminal, siendo estos de manera referencial.

  - Gabinete de UBP.

  - Instrumentación de campo UBP (TIT, LIT, MVS, etc.).

  - Válvulas actuadas al ingreso y salida de todos los tanques.

  - Puente de medición a la llegada del OMTF.

  - Instrumentación relacionada con el puente de medición (MVS, TE, Densitómetro, Computador de flujo, etc.).

  - Actuador de válvula de playa del OMTF.

  - Islas de carguío.

  - Otros.

- ACTUADORES DE VÁLVULAS

- Los actuadores de válvulas ESDV y de control de alivio, serán eléctricos, debiendo estar integrados al SCADA todas sus señales de accionamiento y estado.

- La presión de diseño para cálculo del toque a vencer de los actuadores, será de “0” a la presión que corresponda, aplicando un factor de seguridad de 1.5.

- Los actuadores ESDV serán con respaldo de accionamiento hidráulico manual.

- El tiempo de accionamiento de los actuadores automáticos, será definido en etapa de ejecución de la ingeniería, el cual derivará del HAZOP y criticidad de los sistemas.

- FUEGO Y GAS

Se realizará un estudio en base a norma ISA, realizando:

- Identificación de las áreas de estudio y escenarios de riesgo:

  - Se realiza una preselección de los escenarios a evaluar, tomando en cuenta los equipos con alta frecuencia de fuga y los equipos con alto nivel de inventario de material peligroso. La identificación de las áreas de estudio se realiza considerando todas las fuentes con potencial de liberar gases, provocar fuego debido a fugas, así como las áreas ocupadas y las fuentes con potencial de ignición.

- Análisis de consecuencias:

  - Típicamente, los resultados de los escenarios incluidos en un Análisis de Consecuencias de una instalación que procese hidrocarburos incluyen:

    - Fugas de fluidos tóxicos y/o inflamables/combustibles.

    - Incendios que envuelven fugas de productos inflamables.

    - Explosiones de nubes de vapor.

- Análisis de frecuencias:

  - Se usará de bases de datos, técnicas cualitativas o semi-cuantitativas, aunque el uso de un método cuantitativo y la aplicación de la técnica de Arboles de Eventos brinda mejores resultados.

  - En los casos en los que sea necesaria la detección de fugas de múltiples fuentes en una misma área, se considerará la frecuencia de todos los posibles escenarios peligrosos, tomando en cuenta el número de escenarios con consecuencias similares al calcular la frecuencia acumulada de fuga.

- El porcentaje de cobertura del detector, para cada escenario, es determinado tomando la fracción de los eventos de liberación que se producirían como consecuencia de la pérdida de contención de los equipos de un área definida de procesos y que puede ser detectada por el DF/DG, considerando la frecuencia y magnitud de situaciones de liberación (probabilidad de ocurrencia del viento) y el arreglo de votación definido.

- COMUNICACIÓN / SCADA

- La comunicación desde las estaciones intermedias hasta base YPFB TR Santa Cruz será por medio de enlace satelital.

- La arquitectura de control, seguridad y comunicación debe describir todas las áreas, equipos y grupos de instrumentos a implementar, tomando como referencia el plano de ingeniería conceptual.

- En cada sitio, se enlazarán mediante fibra óptica (FO) el panel de control de la UBP, las cámaras dispuestas en campo y todos los equipos/paneles a una distancia mayor a 80 m del switch principal en sala de control.

- Se dispondrá de conversor de FO/UTP ubicado en el gabinete de comunicaciones (42U).

- Se especificará un gabinete de comunicaciones el cual contenga todos los accesorios, equipos para redes de fibra óptica, redes ethernet, fuentes de alimentación y otros necesarios.

- Los switch serán redundantes de tipo industrial.

- La comunicación entre la UBP y el HMI en sala de control se realizará mediante la red Ethernet/IP.

- Para la comunicación entre los Procesadores y los chasis de I/O se utilizará la red Ethernet.

- En gabinetes de control UBP, GE’s y otros equipos a integrar, se utilizará un convertidor para el tipo de señal y protocolo que corresponda, ingresando el mismo en Ethernet al gabinete de comunicación en Sala de Control.

- Todo el cableado y accesorios de comunicación necesario, serán especificadas por la ingeniería, y deben ser compatibles con equipos CISCO, ya que YPFB TR tiene generalizado el uso de los mismos en sus instalaciones, cumpliendo con especificaciones de componentes Categoría 6A para 10Gb/s con ancho de banda de hasta 500 MHz.

- Todos los equipos de campo de las Estaciones Intermedias (UBP, Grupos Electrógenos, Compresor de Aire, Bombas, etc.), tendrán la capacidad de arranque, paro y monitoreo de parámetros operativos desde HMI en sala de control.

- La Interfaz Hombre Máquina (HMI), será basado en PC´s con todos los recursos de una terminal de operación, siendo las mismas:

- Redundantes, se instalarán dos (2) HMI en sala de control, con servidores independientes.

- Integrarán todas las señales de la UBP, equipos de generación y todo el proceso de la estación, a través de comunicación con los PLC’s de procesos y seguridad respectivamente.

- Se especificará la cantidad aproximada de pantallas a desarrollar por el Constructor y los números de tags aproximados requeridos.

- La plataforma SCADA que se debe utilizar para el diseño de la interfaz HMI es la 17.2 de Wonderware Intouch.  A continuación, la captura de la versión con la que deberá contar la estación:

- La resolución de la aplicación será de 3840x1080, o lo que se especifique en etapa de ejecución por YPFB TR.

- Las licencias de desarrollo de ingeniería, pruebas y operación serán provistas por el Contratista.

- Se realizará la programación del panel view de las UBP’s a ser implementadas, debiendo ser visibles también todas estas señales en la HMI de la estación.

- Se diseñará el sistema de red telefónica IP que incluya todas las áreas de los edificios, tanto en viviendas como industrial, que contará con una central IP, disponiendo de una reserva del 20%. Los teléfonos estarán conectados mediante cableado estructurado.

- De manera referencial, en la estación / Terminal Arica según corresponda, se diseñarán e implementarán las siguientes pantallas HMI.

- Para el caso de las pantallas por UBP, tomar en cuenta el siguiente listado de manera referencial, de los cuales, también y según aplique se tomará en cuenta para el desarrollo de pantallas de Grupos Electrógenos, bombas, compresor de aire entre otros equipos, todos ellos con condición de monitoreo y acción de operación desde HMI.

- CABLES

- Los conductores de instrumentación, control y seguridad para 24 VDC, serán especificados como cable flexible monopolares o multipares, para servicio en 0,6 kV, 75°C, THWN, aislación tipo PVC o similar, con pantalla de cinta aluminizada y conductor de drenaje. La sección para estos cables será de calibre #16 AWG o según especificación de ingeniería, se especificará cables de marcas Belden, Marlew o similar.

- El color de los cables, será en conformidad con la normativa internacional aplicable.

- Todos los equipos/instrumentos que estén alimentados en 24 VDC tendrán el cableado y selección del conductor de manera específica.

- Los cables para las fuentes deberán tener apantallamiento.

- En el caso de señales análogas o de comunicación, tomar en cuenta que el apantallamiento de los conductores de debe instalar siempre en destino, aislando la pantalla en el otro extremo para evitar corrientes parasitas por diferencial de potencial.

- Se deberá verificar que las borneras fronteras estén en concordancia con la sección del cable para evitar falsos contactos.

- ALARMA SONORA / LUMÍNICA

- Se implementará un sistema de alarma sonora y luminosa, ubicado en la parte externa de la sala de control, lugar donde sea visible en toda la estación, y también al interior del taller pudiendo ser este último de diferente modelo respecto al principal.

- El sistema (baliza) será con luz estroboscópica:

- Rojo: Corresponde al nivel ESD de paro de emergencia, significa la activación del paro total. El “Manual de Operaciones de la Estación” determinará las acciones a seguir para el personal presente en las instalaciones.

- Amarillo: Corresponde al nivel de alarma operativo, se activará de manera referencial con las siguientes señales: Alta y baja presión en las líneas de succión y descarga, paro de la UBP, paro de GE, fallas de operación de válvulas automáticas, etc.

- Azul: Corresponde a la señal por llamada telefónica, que estará incluida en la programación del PLC de estación.

- La alarma sonora tendrá capacidad para generar distintos tonos, siendo como mínimo 3. La señal de activación de los distintos tonos, será configurada en el PLC de la estación.

- Todo el equipamiento será apto para la clasificación de área donde será instalada, dispondrá de alimentación eléctrica externa de 24 VDC.

- CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

- Como elemento de seguridad de las instalaciones de la estación, se diseñará un circuito cerrado de televisión, el cual esté monitoreado desde sala de control.

- En cuanto a la cantidad y ubicación de las cámaras, se deben monitorear principalmente las áreas de:

- Entrada principal (portería)

- Unidad de bombeo

- Sala de Control

- Almacén

- Taller

- Otros por definir.

- Las cámaras deben estar ubicadas en áreas no clasificadas, por lo que no es exigencia que sean a prueba de explosión.

- Este sistema incluirá un portero eléctrico montado en puerta de acceso principal a la estación (lado portería), el cual se accionará desde sala de control.

# SISTEMA CONTRA INCENDIOS

- GENERAL

- Se establece como las áreas a proteger con el sistema contra incendio a:

  - Sistema de agua pulverizada: Sala de UBP, tanque de alivio, tanque de combustible diésel, monitores de agua a instalar en diferentes áreas.

  - Sistema de espuma: Sala de UBP, tanque de alivio y tanque de combustible diésel.

  - Extintores portátiles: Diferentes áreas, tanto viviendas como industrial.

- El sistema contra incendio (bomba diésel, bomba eléctrica, tanque de combustible diésel, manifold de válvulas y cañerías, gabinetes de control, baterías, etc.) deberá estar montado sobre un skid.

- Se implementarán 2 skid de bomba contra incendio, cada una con su respectivo gabinete de control y equipamiento auxiliar.

- El sistema debe diseñarse de forma tal que el agua se aplique uniformemente sobre toda la superficie del equipo que pueda quedar expuesto al fuego. La idoneidad de la cobertura de agua debe determinarse mediante estimación del desempeño.

- En el diseño del sistema contra incendio, tanto para aplicación de agua pulverizada como espuma y extintores portátiles, se aplicará la guía ARPEL.

- El tanque de agua estará diseñado en cumplimiento de la NFPA-22.

- Las cañerías y accesorios aguas debajo de los eductores de espuma, deberán ser de acero inoxidable.

- Para proteger las bombas en contra de la exposición a incendios por derrames de hidrocarburos alrededor del mismo, se deben diseñar sistemas de diluvio o de spray de agua fijos, con una tasa de aplicación de agua contra incendios mínima de 20.4 l/(min-m2) para bombas (según API 2030).

- Los soportes donde se opte por la especificación de protección ignifuga, deberán tener una duración de 1.5 hr de retardación del fuego bajo UL 1709.

- Ubicar hidrantes que permitan dar el aporte del caudal de refrigeración recomendado por API 2510. Los hidrantes deben permitir ser operados de forma segura por personal operativo.

- Se especificará un sistema de Espuma de alta expansión en base a la activación de una válvula de diluvio usando un tanque en la capacidad necesaria según MC correspondiente.

- Se implementarán detectores de humo tipo fotoeléctricos y temperatura, en diferentes áreas a proteger (viviendas, sala de control, CCM, sala de baterías, almacén, etc.), que estarán integrados a un sistema de alarma sonora / luminosa, que alerte al momento de activarse los mismos.

- Los extintores a especificar serán de PQS (polvo químico seco) o CO2, según el área a implementarse.

# upgrade del sistema de control de las ubp’s a implementar

- Se establece como alcance del upgrade, al sistema de control (gabinete, PLC, instrumentación, cableado, canalización, etc.) de todas las UBP’s a implementar por el proyecto:

  - 1 UPB a paquetizar en la Terminal Arica.

  - 2 UPB’s a trasladar de E° Pampatambo, a implementar en las estaciones San Martín Oeste y San Martín Este.

  - 2 UPB’s a trasladar de E° Limatambo, a implementar en las estaciones de Pampa OSSA y Puquios.

- El diseño debe cumplir con lo establecido en el presente documento, además de las recomendaciones y/o exigencias de API 610 y API 670.

- En Anexo E-5, también se describe el alcance de provisión del upgrade al sistema de control de las UBP’s.

- Los gabinetes de control se montarán bajo cubierta de la Sala de UBP, disponiendo se su propio cobertor (estructura metálica) de protección contra lluvia y sol, en caso necesario.

- Todos los equipos, instrumentos, cables, cajas, entre otros, serán aptos para la clasificación de área correspondiente, y resistentes a hidrocarburos. Para cables, y otros materiales eléctricos o de instrumentación, considerar los requerimientos descritos en anteriores incisos del presente documento.

- Todas las señales integradas el PLC del gabinete de Control de la UBP, deberán ser incluida en HMI’s en Sala de Control de la Terminal Arica/Estación Intermedia, tanto de alarmas, monitoreo como accionamiento y/o seguridad.

- A continuación, los instrumentos/equipos a contemplar para la ingeniería del Upgrade a las UBP’s, tanto de reemplazo como por implementar, y lugar de accionamiento y/o visualización.

Motor:

Caja Incrementadora:

Plan de sellos: (Sistema disponible Plan 31)

Bomba:

- Ubicación de los Instrumentos de Vibración: Según detalle antes incluido (por área de UBP), a continuación, la ubicación a tomar en cuenta para la instalación de los sensores y switch de vibración a implementar.

Motor:

- Punto 1 : Sensor de vibración (Acelerómetro) IMI EX641B02. (1 pieza)

- Punto 2 : Vibroswitch VS2 Series. (1 pieza)

Incrementadora:

- Punto 3: IMI EX641B02. (1 pieza)

- Punto 4: IMI EX641B02. (1 pieza)

- Punto 5: Vibroswitch VS2 Series. (1 pieza)

Bomba:

- Punto 6: Metrix MX 2034 (Modulo) y MX 8030 (Sensor de proximidad). Contiene dos sensores de proximidad X, Y. (2 piezas)

- Punto 7: Metrix MX 2034 (Modulo) y MX 8030 (Sensor de proximidad). Contiene dos sensores de proximidad X, Y. (2 piezas)

- Cajas de Conexiones Instrumentación / Eléctrica: Todas las señales de los instrumentos / equipos a reemplazar/ implementar de la UBP, serán concentradas en cajas de conexiones instalados en el skid de la UBP o adosado al mismo, para desde allí, sean integradas al Gabinete de Control de la UBP. Las cajas de conexiones serán al menos 2 piezas en las dimensiones según requerimientos de señales, con sus respectivas reservas, contando con borneras, tag, etc, según planos de ingeniería, aptas para montaje en intemperie (Weather-proof) y en áreas de riesgo Clase 1 Div 2.

- Gabinete y Sistema de Control de la UPB: A continuación, las consideraciones a tomar en cuenta para la provisión del Contratista:

- Gabinete con dimensiones de acuerdo a los requerimientos de equipamiento interno, incluido sus reservas y espacio de ventilación, IP65, Chapa de acero, con espesores de 1,5 - 2 mm en armazón y puertas, panel autosoportado (zócalo 10 cm), conexión a tierra, Luminaria 24 VDC, con tratamiento anticorrosión y pintura electrostática, con ventilación forzada 24 VDC y termostato de control de activación. Con baliza externa, para alarma de diferentes eventos. Con anillos de izaje. Apto para montaje en intemperie (Weather-proof) y en áreas de riesgo Clase 1 Div 2. Su instalación será cerca al skid de la UBP al interior de la sala de bombas.

- Controlador marca SCHNEIDER, modelo M580, versión Estándar incluidos módulos respectivos, o equivalente en la marca Allen Bradley con PLC Control Logix,

- El PLC de control debe concentrar todas las señales de la UBP (motor, caja incrementadora, bomba, etc.), incluye señales mediante comunicación Ethernet o serial.

- Se dispondrá de un HMI local en parte frontal del gabinete tipo Versa View 1500, o equivalente DELTA, para visualización, monitoreo u operación de la UBP. Se dispondrá como mínimo las pantallas indicadas en Bases de Diseño de la Ing. Conceptual (Anexo E-1)

- Todas las señales enlazadas en el PLC de la UBP, deben ser integradas para visualización, monitoreo y operación desde HMI de Sala de Control de la Terminal / Estación Intermedia (modo remoto).

- Tensión del equipamiento del gabinete, 24 VDC.

- El PLC de control tendrá implementada la lógica de arranque, operación en sus diferentes modos y paro de la UBP (normal y de emergencia). En etapa inicial de ingeniería, en coordinación con YPFB TR se definirá la lógica de operación a implementar o programar en el PLC, siendo responsabilidad del Contratista considerar los diferentes criterios de diseño y lógica segura del sistema.

- El PLC de control de UPB debe tener la capacidad de integración de todas las señales mediante comunicación Ethernet o Fibra Óptica con el PLC de Control, y desde este a las HMI de Sala de Control, para su monitoreo y operación remota.

- El sistema de control será suministrado completamente configurado y programado por el Contratista, el mismo será probado en las pruebas FAT (presenciadas) y SAT en el momento de la puesta en marcha.

- Lista referencial de materiales principales, con marca Schneider y su equivalencia en Allen Bradley, sujeta a verificación y cambio en etapa de ingeniería e implementación.

--------- x ---------