## Hoja1
ANEXO E-1 MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
N° LICITACIÓN PÚBLICA N°:
[8 empty] | NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO: |  | Cableado Estaciones 2025
[8 empty] | PROYECTO: |  | TIC-SC25-00001
[8 empty] | UNIDAD SOLICITANTE: |  | Jefatura de Redes y Soporte Técnico - Dirección Tecnología de la Información
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNID. | CANTIDAD REQUERIDA | EMPRESA 1 |  | EMPRESA 2 | EMPRESA 3
[9 empty] | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/ NO CUMPLE
1 | Mejoras de cableado estructurado en estaciones acorde a Terminos de Referencia. | [5 empty] | Sitios | 15
2 | Presentar un listado de las empresas donde haya realizado la instalación de por lo menos 200 puntos de cableado estructurado en un solo proyecto en categoría 6 y/o 6A. Mas un cableado interno de 1 data center como mínimo con 200 puntos. | [5 empty] | Docum. | 2
3 | Presentar listados de trabajos realizados en campo (cableado estructurado y servicios de instalación) con una antigüedad no mayor a 5 años: a) Cableado estructurado en campamentos petroleros, estaciones. (mínimo 3 servicios). b) Servicios de instalación de enlaces inalámbricos (mínimo 1 servicio). c) Instalación de amplificadores de señal de celular en estaciones (mínimo 2 servicios). d) Instalación de enlaces de backup LTE (mínimo 1 servicio) | [5 empty] | Docum. | 4
4 | Deberá presentar un certificado vigente del fabricante que lo valide como instalador para cableado estructurado de cobre (F/UTP) categoría 6 y 6A. El proveedor deberá presentar certificados del fabricante donde demuestre y avale: a) La garantía y condición de los equipos, si son nuevos y de fábrica. b) Condición de canal autorizado para el territorio de Bolivia. c) La empresa ofertante deberá tener una antigüedad mayor a cuatro (4) años como canal autorizado por el fabricante para territorio de Bolivia. | [5 empty] | Docum. | 3
5 | Deberá presentar mínimamente 4 técnicos certificados en la marca a ofertar, estos técnicos deben ser personal de planta de la empresa ofertante. | [5 empty] | Docum. | 1
6 | El proveedor debe adjuntar mínimamente * Un (1) certificado vigente de SSMS 40, de la persona que será supervisor SSMS del personal que estén presentando para el presente proyecto. * Personal de seguridad asignado al proyecto debe contar con el registro de Higienista ante el MTEPS (Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social). Con carnet vigente (Categoría B o C). | [5 empty] | Docum. | 2
7 | El proveedor debe adjuntar el certificado vigente de la calibración del equipo que utilizará para certificar los puntos de red instalados durante el servicio. | [5 empty] | Docum. | 1
8 | La empresa ofertante deberá designar un encargado de proyecto que trabajará bajo la supervisión del jefe de Redes y Telecomunicaciones de YPFB Transporte | [5 empty] | Docum. | 1
9 | Garantías: • Para los equipos activos nuevos a contemplar en este proyecto deben tener una garantía mínima de 1 año. • Para los servicios de mano de obra en la instalación y puesta en marcha de todos los componentes, la garantía debe ser como mínima de 1 año. | [5 empty] | Docum. | 2
10 | Plazo máximo de entrega: 180 días calendario | [5 empty] | Docum. | 1
11 | CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA DE CANALIZACIÓN
12 | Deberán ser instalados de acuerdo a la cantidad de puntos y dimensionados con capacidad de crecimiento del 30% para futuro. | [5 empty] | Docum. | 1
13 | Caracteristicas para bandejas metálicas: • Bandejas tipo malla electro-cincadas de acero electro-soldadas. • Fácil manipulación e instalación “cortar, doblar, unir” • Debe cumplir con directivas medioambientales RoHS. • Libre de Cromo Hexavalente y otros contaminantes. • Protección anticorrosiva. | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Docum. | 1
14 | Caracteristicas para Cable Canal: • Cable canal para instalaciones a la vista. • Material de conformación: PVC Rígido Aislante. • Resistencia a la Propagación de la Llama: Auto extinguible según UL-94 Grado V0 • Temperatura de Trabajo: -5 a 60ºC • Grado de Protección: IP-40 • Normas de Certificación: IEC-61084-1 | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Docum. | 1
15 | Caracteristicas para conduit liviano: • Largo Normal: 3 metros • Espesor de cincado 9 micras • Dureza 65 HBB • Esfuerzo de tensión 310 Mpa • Norma ASTM B499 | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Docum. | 1
16 | Caracteristicas para conduit Rigido Antiexplosivo: • Tubos de acero galvanizado. • Largo Normal: 3 metros • Recubrimiento: Galvanizado • Extremos: Roscados según norma ANSI B1.20.1, hilo NPT. • Protector plástico para hilo en un extremo y cuplas para unión en el otro. | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Docum. | 1
17 | Caracteristicas para Ductos para Planta Externa: • Detalles constructivos de instalación de los ductos nuevos acorde a los terminos de referencia. • Enterrado de una cinta de precaución a una distancia de 30 cm. del ducto. | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Docum. | 1
18 | Caracteristicas para Cámaras de Paso e Inspección: • Detalles constructivos de instalación acorde a los terminos de referencia. • Deben ser construidas en campo o ser prefabricadas en concreto. • Medidas internas, 60x60x60 cm. y/o 85x60x60 (Alto x ancho x largo). • Distancia entre cámaras de inspección no deberá sobrepasar los 60 metros. | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Docum. | 1
19 | CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLEADO
20 | Cumple o excede los requisitos de Categoría 6/Clase E provistos por las normas de la industria ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801-1. | [5 empty] | Docum. | 1
21 | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Docum. | 1
22 | Construcción compuesta de 4 pares de conductores de cobre sólido 24 AWG (sin Estaño). | Construcción compuesta de 4 pares de conductores de cobre sólido 24 AWG (sin Estaño). | Construcción compuesta de 4 pares de conductores de cobre sólido 24 AWG (sin Estaño). | Construcción compuesta de 4 pares de conductores de cobre sólido 24 AWG (sin Estaño). | Construcción compuesta de 4 pares de conductores de cobre sólido 24 AWG (sin Estaño). | Construcción compuesta de 4 pares de conductores de cobre sólido 24 AWG (sin Estaño). | Docum. | 1
23 | Disponible en las opciones de cubierta CM y LS0H. | Disponible en las opciones de cubierta CM y LS0H. | Disponible en las opciones de cubierta CM y LS0H. | Disponible en las opciones de cubierta CM y LS0H. | Disponible en las opciones de cubierta CM y LS0H. | Disponible en las opciones de cubierta CM y LS0H. | Docum. | 1
24 | Opción de cubierta LS0H conforme a LS0H:IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034 | Opción de cubierta LS0H conforme a LS0H:IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034 | Opción de cubierta LS0H conforme a LS0H:IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034 | Opción de cubierta LS0H conforme a LS0H:IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034 | Opción de cubierta LS0H conforme a LS0H:IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034 | Opción de cubierta LS0H conforme a LS0H:IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034 | Docum. | 1
25 | Miembro de aislamiento central para mantener la geometría de los pares para un desempeño NEXT óptimo. | Miembro de aislamiento central para mantener la geometría de los pares para un desempeño NEXT óptimo. | Miembro de aislamiento central para mantener la geometría de los pares para un desempeño NEXT óptimo. | Miembro de aislamiento central para mantener la geometría de los pares para un desempeño NEXT óptimo. | Miembro de aislamiento central para mantener la geometría de los pares para un desempeño NEXT óptimo. | Miembro de aislamiento central para mantener la geometría de los pares para un desempeño NEXT óptimo. | Docum. | 1
26 | Aislamiento de conductores: 0.99mm (0.039 in). | Aislamiento de conductores: 0.99mm (0.039 in). | Aislamiento de conductores: 0.99mm (0.039 in). | Aislamiento de conductores: 0.99mm (0.039 in). | Aislamiento de conductores: 0.99mm (0.039 in). | Aislamiento de conductores: 0.99mm (0.039 in). | Docum. | 1
27 | Marcas de medición secuencial inversa en la cubierta. | Marcas de medición secuencial inversa en la cubierta. | Marcas de medición secuencial inversa en la cubierta. | Marcas de medición secuencial inversa en la cubierta. | Marcas de medición secuencial inversa en la cubierta. | Marcas de medición secuencial inversa en la cubierta. | Docum. | 1
28 | Resistencia c.c ≤9.50Ω/100m. | Resistencia c.c ≤9.50Ω/100m | Resistencia c.c ≤9.50Ω/100m | Resistencia c.c ≤9.50Ω/100m | Resistencia c.c ≤9.50Ω/100m | Resistencia c.c ≤9.50Ω/100m | Docum. | 1
29 | Capacitancia Mutua 5.6 nF/100m. | Capacitancia Mutua 5.6 nF/100m | Capacitancia Mutua 5.6 nF/100m | Capacitancia Mutua 5.6 nF/100m | Capacitancia Mutua 5.6 nF/100m | Capacitancia Mutua 5.6 nF/100m | Docum. | 1
30 | Desbalance de Capacitancia <330 pF/100m. | Desbalance de Capacitancia <330 pF/100m | Desbalance de Capacitancia <330 pF/100m | Desbalance de Capacitancia <330 pF/100m | Desbalance de Capacitancia <330 pF/100m | Desbalance de Capacitancia <330 pF/100m | Docum. | 1
31 | Impedancia Característica (ohms) 1-100 MHz: 100 ± 15%200-250 MHz: 100 ± 22% | Impedancia Característica (ohms) 1-100 MHz: 100 ± 15%200-250 MHz: 100 ± 22% | Impedancia Característica (ohms) 1-100 MHz: 100 ± 15%200-250 MHz: 100 ± 22% | Impedancia Característica (ohms) 1-100 MHz: 100 ± 15%200-250 MHz: 100 ± 22% | Impedancia Característica (ohms) 1-100 MHz: 100 ± 15%200-250 MHz: 100 ± 22% | Impedancia Característica (ohms) 1-100 MHz: 100 ± 15%200-250 MHz: 100 ± 22% | Docum. | 1
32 | TCL 30-10 log(f/100) dB | TCL 30-10 log(f/100) dB | TCL 30-10 log(f/100) dB | TCL 30-10 log(f/100) dB | TCL 30-10 log(f/100) dB | TCL 30-10 log(f/100) dB | Docum. | 1
33 | Sesgo de Retardo 45ns. | Sesgo de Retardo 45ns | Sesgo de Retardo 45ns | Sesgo de Retardo 45ns | Sesgo de Retardo 45ns | Sesgo de Retardo 45ns | Docum. | 1
34 | Tensión de Jalado (máx.) 80N (18 lbf) | Tensión de Jalado (máx.) 80N (18 lbf) | Tensión de Jalado (máx.) 80N (18 lbf) | Tensión de Jalado (máx.) 80N (18 lbf) | Tensión de Jalado (máx.) 80N (18 lbf) | Tensión de Jalado (máx.) 80N (18 lbf) | Docum. | 1
35 | Radio de Curvatura (mín.) 25mm (0.98 in.) | Radio de Curvatura (mín.) 25mm (0.98 in.) | Radio de Curvatura (mín.) 25mm (0.98 in.) | Radio de Curvatura (mín.) 25mm (0.98 in.) | Radio de Curvatura (mín.) 25mm (0.98 in.) | Radio de Curvatura (mín.) 25mm (0.98 in.) | Docum. | 1
36 | Temperatura de Instalación 5 to 60°C (41 to 140°F) | Temperatura de Instalación 5 to 60°C (41 to 140°F) | Temperatura de Instalación 5 to 60°C (41 to 140°F) | Temperatura de Instalación 5 to 60°C (41 to 140°F) | Temperatura de Instalación 5 to 60°C (41 to 140°F) | Temperatura de Instalación 5 to 60°C (41 to 140°F) | Docum. | 1
37 | Temperatura de Almacenamiento 0 to 60°C (+32 to 140°F) | Temperatura de Almacenamiento 0 to 60°C (+32 to 140°F) | Temperatura de Almacenamiento 0 to 60°C (+32 to 140°F) | Temperatura de Almacenamiento 0 to 60°C (+32 to 140°F) | Temperatura de Almacenamiento 0 to 60°C (+32 to 140°F) | Temperatura de Almacenamiento 0 to 60°C (+32 to 140°F) | Docum. | 1
38 | Temperatura de Operación -10 to 60°C (14 to 140°F | Temperatura de Operación -10 to 60°C (14 to 140°F | Temperatura de Operación -10 to 60°C (14 to 140°F | Temperatura de Operación -10 to 60°C (14 to 140°F | Temperatura de Operación -10 to 60°C (14 to 140°F | Temperatura de Operación -10 to 60°C (14 to 140°F | Docum. | 1
39 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PATCH PANEL
40 | Construcción con aluminio anodizado color negro. | Construcción con aluminio anodizado color negro. | Construcción con aluminio anodizado color negro. | Construcción con aluminio anodizado color negro. | Construcción con aluminio anodizado color negro. | Construcción con aluminio anodizado color negro. | Docum. | 1
41 | Debe acomodar al menos 24 puertos en cada espacio de montaje en rack. | Debe acomodar al menos 24 puertos en cada espacio de montaje en rack | Debe acomodar al menos 24 puertos en cada espacio de montaje en rack | Debe acomodar al menos 24 puertos en cada espacio de montaje en rack | Debe acomodar al menos 24 puertos en cada espacio de montaje en rack | Debe acomodar al menos 24 puertos en cada espacio de montaje en rack | Docum. | 1
42 | Tecnología de diseño optimizada de balance de pares y respuesta lineal a diafonía que soporte aplicaciones de hasta 250Mhz. | Tecnología de diseño optimizada de balance de pares y respuesta lineal a diafonía que soporte aplicaciones de hasta 250Mhz | Tecnología de diseño optimizada de balance de pares y respuesta lineal a diafonía que soporte aplicaciones de hasta 250Mhz | Tecnología de diseño optimizada de balance de pares y respuesta lineal a diafonía que soporte aplicaciones de hasta 250Mhz | Tecnología de diseño optimizada de balance de pares y respuesta lineal a diafonía que soporte aplicaciones de hasta 250Mhz | Tecnología de diseño optimizada de balance de pares y respuesta lineal a diafonía que soporte aplicaciones de hasta 250Mhz | Docum. | 1
43 | Conectores de desplazamiento de aislante (IDC) estilo 310 con aislamiento de cuadrante de pares y sistema piramidal de acomodo de conductores. | Conectores de desplazamiento de aislante (IDC) estilo 310 con aislamiento de cuadrante de pares y sistema piramidal de acomodo de conductores. | Conectores de desplazamiento de aislante (IDC) estilo 310 con aislamiento de cuadrante de pares y sistema piramidal de acomodo de conductores. | Conectores de desplazamiento de aislante (IDC) estilo 310 con aislamiento de cuadrante de pares y sistema piramidal de acomodo de conductores. | Conectores de desplazamiento de aislante (IDC) estilo 310 con aislamiento de cuadrante de pares y sistema piramidal de acomodo de conductores. | Conectores de desplazamiento de aislante (IDC) estilo 310 con aislamiento de cuadrante de pares y sistema piramidal de acomodo de conductores. | Docum. | 1
44 | Permitir la terminación de conductores individuales con una herramienta de impacto. | Permitir la terminación de conductores individuales con una herramienta de impacto | Permitir la terminación de conductores individuales con una herramienta de impacto | Permitir la terminación de conductores individuales con una herramienta de impacto | Permitir la terminación de conductores individuales con una herramienta de impacto | Permitir la terminación de conductores individuales con una herramienta de impacto | Docum. | 1
45 | Compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad. | Compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad | Compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad | Compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad | Compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad | Compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad | Docum. | 1
46 | Tomas modulares deberá tener una cubierta posterior liberadora de tensión con acceso de cable posterior y lateral, el cual podrá ser colocado en el cable antes o después de la terminación. | Tomas modulares deberá tener una cubierta posterior liberadora de tensión con acceso de cable posterior y lateral, el cual podrá ser colocado en el cable antes o después de la terminación | Tomas modulares deberá tener una cubierta posterior liberadora de tensión con acceso de cable posterior y lateral, el cual podrá ser colocado en el cable antes o después de la terminación | Tomas modulares deberá tener una cubierta posterior liberadora de tensión con acceso de cable posterior y lateral, el cual podrá ser colocado en el cable antes o después de la terminación | Tomas modulares deberá tener una cubierta posterior liberadora de tensión con acceso de cable posterior y lateral, el cual podrá ser colocado en el cable antes o después de la terminación | Tomas modulares deberá tener una cubierta posterior liberadora de tensión con acceso de cable posterior y lateral, el cual podrá ser colocado en el cable antes o después de la terminación | Docum. | 1
47 | Posibilidad de elegir cualquiera de los esquemas de cableado T568A o T568B | Posibilidad de elegir cualquiera de los esquemas de cableado T568A o T568B | Posibilidad de elegir cualquiera de los esquemas de cableado T568A o T568B | Posibilidad de elegir cualquiera de los esquemas de cableado T568A o T568B | Posibilidad de elegir cualquiera de los esquemas de cableado T568A o T568B | Posibilidad de elegir cualquiera de los esquemas de cableado T568A o T568B | Docum. | 1
48 | Protección frontal y trasera por una capa física metálica para los circuitos impresos | Protección frontal y trasera por una capa física metálica para los circuitos impresos | Protección frontal y trasera por una capa física metálica para los circuitos impresos | Protección frontal y trasera por una capa física metálica para los circuitos impresos | Protección frontal y trasera por una capa física metálica para los circuitos impresos | Protección frontal y trasera por una capa física metálica para los circuitos impresos | Docum. | 1
49 | Contar con organizador posterior de cable montable directamente en el panel | Contar con organizador posterior de cable montable directamente en el panel | Contar con organizador posterior de cable montable directamente en el panel | Contar con organizador posterior de cable montable directamente en el panel | Contar con organizador posterior de cable montable directamente en el panel | Contar con organizador posterior de cable montable directamente en el panel | Docum. | 1
50 | Contar con números de identificación de puertos individuales marcados al frente y detrás del panel | Contar con números de identificación de puertos individuales marcados al frente y detrás del panel | Contar con números de identificación de puertos individuales marcados al frente y detrás del panel | Contar con números de identificación de puertos individuales marcados al frente y detrás del panel | Contar con números de identificación de puertos individuales marcados al frente y detrás del panel | Contar con números de identificación de puertos individuales marcados al frente y detrás del panel | Docum. | 1
51 | Debe estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel | Debe estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel | Debe estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel | Debe estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel | Debe estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel | Debe estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel | Docum. | 1
52 | Debe incluir porta insertos autoadhesivos, tiras transparentes y tiras de designación color blanco. | Debe incluir porta insertos autoadhesivos, tiras transparentes y tiras de designación color blanco. | Debe incluir porta insertos autoadhesivos, tiras transparentes y tiras de designación color blanco. | Debe incluir porta insertos autoadhesivos, tiras transparentes y tiras de designación color blanco. | Debe incluir porta insertos autoadhesivos, tiras transparentes y tiras de designación color blanco. | Debe incluir porta insertos autoadhesivos, tiras transparentes y tiras de designación color blanco. | Docum. | 1
53 | Contar con certificación Underwriters Laboratories (UL) | Contar con certificación Underwriters Laboratories (UL) | Contar con certificación Underwriters Laboratories (UL) | Contar con certificación Underwriters Laboratories (UL) | Contar con certificación Underwriters Laboratories (UL) | Contar con certificación Underwriters Laboratories (UL) | Docum. | 1
54 | Temperatura de operación: -10 to 60° C (14 to 140°F) | Temperatura de operación: -10 to 60° C (14 to 140°F) | Temperatura de operación: -10 to 60° C (14 to 140°F) | Temperatura de operación: -10 to 60° C (14 to 140°F) | Temperatura de operación: -10 to 60° C (14 to 140°F) | Temperatura de operación: -10 to 60° C (14 to 140°F) | Docum. | 1
55 | Clasificación de inflamabilidad : UL 94 V-0 | Clasificación de inflamabilidad : UL 94 V-0 | Clasificación de inflamabilidad : UL 94 V-0 | Clasificación de inflamabilidad : UL 94 V-0 | Clasificación de inflamabilidad : UL 94 V-0 | Clasificación de inflamabilidad : UL 94 V-0 | Docum. | 1
56 | PoE : Adecuado para PoE and PoE+ | PoE : Adecuado para PoE and PoE+ | PoE : Adecuado para PoE and PoE+ | PoE : Adecuado para PoE and PoE+ | PoE : Adecuado para PoE and PoE+ | PoE : Adecuado para PoE and PoE+ | Docum. | 1
57 | Resistencia de contacto: 20 mΩ | Resistencia de contacto: 20 mΩ | Resistencia de contacto: 20 mΩ | Resistencia de contacto: 20 mΩ | Resistencia de contacto: 20 mΩ | Resistencia de contacto: 20 mΩ | Docum. | 1
58 | Entrada a la resistencia de salida: 200 mΩ | Entrada a la resistencia de salida: 200 mΩ | Entrada a la resistencia de salida: 200 mΩ | Entrada a la resistencia de salida: 200 mΩ | Entrada a la resistencia de salida: 200 mΩ | Entrada a la resistencia de salida: 200 mΩ | Docum. | 1
59 | Voltaje mínimo de resistencia dieléctrico (contacto a contacto): 1000 V DC or AC Peak. | Voltaje mínimo de resistencia dieléctrico (contacto a contacto): 1000 V DC or AC Peak | Voltaje mínimo de resistencia dieléctrico (contacto a contacto): 1000 V DC or AC Peak | Voltaje mínimo de resistencia dieléctrico (contacto a contacto): 1000 V DC or AC Peak | Voltaje mínimo de resistencia dieléctrico (contacto a contacto): 1000 V DC or AC Peak | Voltaje mínimo de resistencia dieléctrico (contacto a contacto): 1000 V DC or AC Peak | Docum. | 1
60 | Voltaje mínimo de resistencia dieléctrico (contacto con blindaje): 1500 V DC or AC Peak. | Voltaje mínimo de resistencia dieléctrico (contacto con blindaje): 1500 V DC or AC Peak | Voltaje mínimo de resistencia dieléctrico (contacto con blindaje): 1500 V DC or AC Peak | Voltaje mínimo de resistencia dieléctrico (contacto con blindaje): 1500 V DC or AC Peak | Voltaje mínimo de resistencia dieléctrico (contacto con blindaje): 1500 V DC or AC Peak | Voltaje mínimo de resistencia dieléctrico (contacto con blindaje): 1500 V DC or AC Peak | Docum. | 1
61 | Resistencia de aislamiento: 500 mΩ | Resistencia de aislamiento: 500 mΩ | Resistencia de aislamiento: 500 mΩ | Resistencia de aislamiento: 500 mΩ | Resistencia de aislamiento: 500 mΩ | Resistencia de aislamiento: 500 mΩ | Docum. | 1
62 | Valoración de corriente: 1.5 AnPoE PoE and PoE+ | Valoración actual: 1.5 AnPoE and PoE and PoE+ | Valoración actual: 1.5 AnPoE and PoE and PoE+ | Valoración actual: 1.5 AnPoE and PoE and PoE+ | Valoración actual: 1.5 AnPoE and PoE and PoE+ | Valoración actual: 1.5 AnPoE and PoE and PoE+ | Docum. | 1
63 | Rango de tamaño de cable (nominal): 23-26 AWG sólido y trenzado | Rango de tamaño de cable (nominal): 23-26 AWG sólido y trenzado | Rango de tamaño de cable (nominal): 23-26 AWG sólido y trenzado | Rango de tamaño de cable (nominal): 23-26 AWG sólido y trenzado | Rango de tamaño de cable (nominal): 23-26 AWG sólido y trenzado | Rango de tamaño de cable (nominal): 23-26 AWG sólido y trenzado | Docum. | 1
64 | Tamaño del diámetro exterior del conductor (máx.): 0.60mm (0.023 in) | Tamaño del diámetro exterior del conductor (máx.): 0.60mm (0.023 in) | Tamaño del diámetro exterior del conductor (máx.): 0.60mm (0.023 in) | Tamaño del diámetro exterior del conductor (máx.): 0.60mm (0.023 in) | Tamaño del diámetro exterior del conductor (máx.): 0.60mm (0.023 in) | Tamaño del diámetro exterior del conductor (máx.): 0.60mm (0.023 in) | Docum. | 1
65 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PATCH CORDS
66 | Ensamblados en fábrica y su transmisión probada al 100% con un analizador de redes grado laboratorio para un desempeño apropiado a 250 MHz. | Ensamblados en fábrica y su transmisión probada al 100% con un analizador de redes grado laboratorio para un desempeño apropiado a 250 MHz. | Ensamblados en fábrica y su transmisión probada al 100% con un analizador de redes grado laboratorio para un desempeño apropiado a 250 MHz. | Ensamblados en fábrica y su transmisión probada al 100% con un analizador de redes grado laboratorio para un desempeño apropiado a 250 MHz. | Ensamblados en fábrica y su transmisión probada al 100% con un analizador de redes grado laboratorio para un desempeño apropiado a 250 MHz. | Ensamblados en fábrica y su transmisión probada al 100% con un analizador de redes grado laboratorio para un desempeño apropiado a 250 MHz. | Docum. | 1
67 | Compatible retroactivamente con categorías inferiores. | Compatible retroactivamente con categorías inferiores. | Compatible retroactivamente con categorías inferiores. | Compatible retroactivamente con categorías inferiores. | Compatible retroactivamente con categorías inferiores. | Compatible retroactivamente con categorías inferiores. | Docum. | 1
68 | Plugs modulares de 8 posiciones idénticos en cada extremo alambrados en esquema directo en conformidad con las normas. | Plugs modulares de 8 posiciones idénticos en cada extremo alambrados en esquema directo en conformidad con las normas. | Plugs modulares de 8 posiciones idénticos en cada extremo alambrados en esquema directo en conformidad con las normas. | Plugs modulares de 8 posiciones idénticos en cada extremo alambrados en esquema directo en conformidad con las normas. | Plugs modulares de 8 posiciones idénticos en cada extremo alambrados en esquema directo en conformidad con las normas. | Plugs modulares de 8 posiciones idénticos en cada extremo alambrados en esquema directo en conformidad con las normas. | Docum. | 1
69 | Blindaje metálico patentado de aislamiento de pares dentro del plug para un desempeño óptimo de NEXT y un apretado a 360° para una excelente unión de cable y plug que prevenga deformaciones a los pares. | Blindaje metálico patentado de aislamiento de pares dentro del plug para un desempeño óptimo de NEXT y un apretado a 360° para una excelente unión de cable y plug que prevenga deformaciones a los pares. | Blindaje metálico patentado de aislamiento de pares dentro del plug para un desempeño óptimo de NEXT y un apretado a 360° para una excelente unión de cable y plug que prevenga deformaciones a los pares. | Blindaje metálico patentado de aislamiento de pares dentro del plug para un desempeño óptimo de NEXT y un apretado a 360° para una excelente unión de cable y plug que prevenga deformaciones a los pares. | Blindaje metálico patentado de aislamiento de pares dentro del plug para un desempeño óptimo de NEXT y un apretado a 360° para una excelente unión de cable y plug que prevenga deformaciones a los pares. | Blindaje metálico patentado de aislamiento de pares dentro del plug para un desempeño óptimo de NEXT y un apretado a 360° para una excelente unión de cable y plug que prevenga deformaciones a los pares. | Docum. | 1
70 | Desempeño requerido sin el uso de componentes de circuito impreso. | Desempeño requerido sin el uso de componentes de circuito impreso. | Desempeño requerido sin el uso de componentes de circuito impreso. | Desempeño requerido sin el uso de componentes de circuito impreso. | Desempeño requerido sin el uso de componentes de circuito impreso. | Desempeño requerido sin el uso de componentes de circuito impreso. | Docum. | 1
71 | Bota liberadora de tensión y de curvatura de diseño ultra delgado para alta densidad y una guarda de presilla para evitar atascos. | Bota liberadora de tensión y de curvatura de diseño ultradelgado para alta densidad y una guarda de presilla para evitar atascos. | Bota liberadora de tensión y de curvatura de diseño ultradelgado para alta densidad y una guarda de presilla para evitar atascos. | Bota liberadora de tensión y de curvatura de diseño ultradelgado para alta densidad y una guarda de presilla para evitar atascos. | Bota liberadora de tensión y de curvatura de diseño ultradelgado para alta densidad y una guarda de presilla para evitar atascos. | Bota liberadora de tensión y de curvatura de diseño ultradelgado para alta densidad y una guarda de presilla para evitar atascos. | Docum. | 1
72 | Disponible en longitudes estándar de 1, 1.5, 2, 3, 4.5 y 6 mts; con otras longitudes disponibles bajo pedido. | Disponible en longitudes estándar de 1, 1.5, 2, 3, 4.5 y 6 mts; con otras longitudes disponibles bajo pedido. | Disponible en longitudes estándar de 1, 1.5, 2, 3, 4.5 y 6 mts; con otras longitudes disponibles bajo pedido. | Disponible en longitudes estándar de 1, 1.5, 2, 3, 4.5 y 6 mts; con otras longitudes disponibles bajo pedido. | Disponible en longitudes estándar de 1, 1.5, 2, 3, 4.5 y 6 mts; con otras longitudes disponibles bajo pedido. | Disponible en longitudes estándar de 1, 1.5, 2, 3, 4.5 y 6 mts; con otras longitudes disponibles bajo pedido. | Docum. | 1
73 | Disponible en colores de cable en negro, blanco, rojo, gris, amarillo, azul y verde para una apropiada identificación de circuitos | Disponible en colores de cable en negro, blanco, rojo, gris, amarillo, azul y verde para una apropiada identificación de circuitos | Disponible en colores de cable en negro, blanco, rojo, gris, amarillo, azul y verde para una apropiada identificación de circuitos | Disponible en colores de cable en negro, blanco, rojo, gris, amarillo, azul y verde para una apropiada identificación de circuitos | Disponible en colores de cable en negro, blanco, rojo, gris, amarillo, azul y verde para una apropiada identificación de circuitos | Disponible en colores de cable en negro, blanco, rojo, gris, amarillo, azul y verde para una apropiada identificación de circuitos | Docum. | 1
74 | Certificado Underwriters Laboratories (UL) | Certificado Underwriters Laboratories (UL) | Certificado Underwriters Laboratories (UL) | Certificado Underwriters Laboratories (UL) | Certificado Underwriters Laboratories (UL) | Certificado Underwriters Laboratories (UL) | Docum. | 1
75 | Contact Resistance 20 mΩ | Contact Resistance 20 mΩ | Contact Resistance 20 mΩ | Contact Resistance 20 mΩ | Contact Resistance 20 mΩ | Contact Resistance 20 mΩ | Docum. | 1
76 | Input to Ouput Resistance 200 mΩ | Input to Ouput Resistance 200 mΩ | Input to Ouput Resistance 200 mΩ | Input to Ouput Resistance 200 mΩ | Input to Ouput Resistance 200 mΩ | Input to Ouput Resistance 200 mΩ | Docum. | 1
77 | Min. Dielectric Withstand Voltaje (contact to contact) 1000 V DC or AC peak | Min. Dielectric Withstand Voltage (contact to contact) 1000 V DC or AC peak | Min. Dielectric Withstand Voltage (contact to contact) 1000 V DC or AC peak | Min. Dielectric Withstand Voltage (contact to contact) 1000 V DC or AC peak | Min. Dielectric Withstand Voltage (contact to contact) 1000 V DC or AC peak | Min. Dielectric Withstand Voltage (contact to contact) 1000 V DC or AC peak | Docum. | 1
78 | Insulation Resistance 500 MΩ | Insulation Resistance 500 MΩ | Insulation Resistance 500 MΩ | Insulation Resistance 500 MΩ | Insulation Resistance 500 MΩ | Insulation Resistance 500 MΩ | Docum. | 1
79 | Compatibility Backwards to cat 5e and cat 3 | Compatibility Backwards to cat 5e and cat 3 | Compatibility Backwards to cat 5e and cat 3 | Compatibility Backwards to cat 5e and cat 3 | Compatibility Backwards to cat 5e and cat 3 | Compatibility Backwards to cat 5e and cat 3 | Docum. | 1
80 | Current Rating @ 25º C 1.5 A | Current Rating @ 25º C 1.5 A | Current Rating @ 25º C 1.5 A | Current Rating @ 25º C 1.5 A | Current Rating @ 25º C 1.5 A | Current Rating @ 25º C 1.5 A | Docum. | 1
81 | PoE Suitable for PoE Type 1,2,3,4 and PoH | PoE Suitable for PoE Type 1,2,3,4 and PoH | PoE Suitable for PoE Type 1,2,3,4 and PoH | PoE Suitable for PoE Type 1,2,3,4 and PoH | PoE Suitable for PoE Type 1,2,3,4 and PoH | PoE Suitable for PoE Type 1,2,3,4 and PoH | Docum. | 1
82 | Wire Size Range (nominal) 26 AWG 7x34 Stranded tinned copper | Wire Size Range (nominal) 26 AWG 7x34 Stranded tinned copper | Wire Size Range (nominal) 26 AWG 7x34 Stranded tinned copper | Wire Size Range (nominal) 26 AWG 7x34 Stranded tinned copper | Wire Size Range (nominal) 26 AWG 7x34 Stranded tinned copper | Wire Size Range (nominal) 26 AWG 7x34 Stranded tinned copper | Docum. | 1
83 | Cable Construction UTP | Cable Construction UTP | Cable Construction UTP | Cable Construction UTP | Cable Construction UTP | Cable Construction UTP | Docum. | 1
84 | Cable OD ((nominal) 5.3mm (0.20 in.) | Cable OD ((nominal) 5.3mm (0.20 in.) | Cable OD ((nominal) 5.3mm (0.20 in.) | Cable OD ((nominal) 5.3mm (0.20 in.) | Cable OD ((nominal) 5.3mm (0.20 in.) | Cable OD ((nominal) 5.3mm (0.20 in.) | Docum. | 1
85 | Wiring T568A/B | Wiring T568A/B | Wiring T568A/B | Wiring T568A/B | Wiring T568A/B | Wiring T568A/B | Docum. | 1
86 | Jacket Type CM/LS0H | Jacket Type CM/LS0H | Jacket Type CM/LS0H | Jacket Type CM/LS0H | Jacket Type CM/LS0H | Jacket Type CM/LS0H | Docum. | 1
87 | Bend Radius 25mm (1.0 in.) | Bend Radius 25mm (1.0 in.) | Bend Radius 25mm (1.0 in.) | Bend Radius 25mm (1.0 in.) | Bend Radius 25mm (1.0 in.) | Bend Radius 25mm (1.0 in.) | Docum. | 1
88 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CABLES ELÉCTRICOS:
89 | De procedencia brasilera, para la fase color negro, para neutro color blanco, para tierra verde/amarillo. | [5 empty] | Docum. | 1
90 | Conductor. Cobre electrolítico recocido, temple blando Cuerdas flexibles Clase 5 | [5 empty] | Docum. | 1
91 | Sección mínima a utilizar 2.5 mm². | [5 empty] | Docum. | 1
92 | Aislación doble capa en PVC Anti-flama | [5 empty] | Docum. | 1
93 | Temperaturas máximas del conductor 70°C en servicio continuo. | [5 empty] | Docum. | 1
94 | Normas aplicables NBR NM 247-3: cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V | [5 empty] | Docum. | 1
95 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TOMACORRIENTE:
96 | Tomas de dos (2) salidas Nema 5-15R. | [5 empty] | Docum. | 1
97 | Tomacorriente línea sistema modular. | [5 empty] | Docum. | 1
98 | Conexión de conductores hasta 2,5 mm. | [5 empty] | Docum. | 1
99 | Valores nominales: 10 A / 250V~ y 15 A / 125V. | [5 empty] | Docum. | 1
100 | Conexión de fi¬chas según norma CEI 23-50, NIE DINQP-051 e IEC 60884-1 con toma de tierra. | [5 empty] | Docum. | 1
101 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ENLACE LTE:
102 | Tensión de alimentación: 100 ~240 VAC | [5 empty] | Docum. | 1
103 | Bandas de Frecuencia: - 4G: 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz - 3G: 850, 900, 1900, 2100 MHz - 2G: 850, 900, 1800, 1900 MHz | [5 empty] | Docum. | 1
104 | Tasa de transmisión de datos: - LTE R9: DL 70 Mbps y UL 50 Mbps Máx - HSPA R6 (HSPA+): DL 21Mbps y UL 5,7 Mbps Máx - UMTS R99 (WCDMA): DL 382 kbps y UL 382 kbps Máx - EDGE: DL 236,8 kbps y UL 236,8 kbps Máx - GPRS: DL 85,6 kbps y UL 85,6 kbps Máx - MIMO 2x2 en el Down link del 4G en 2600 MHz | [5 empty] | Docum. | 1
105 | Potencia de transmisión máxima: - Class 4 (33dBm ±2dB) for GSM 850/900MHz Class 1 (30dBm ±2dB) for GSM 1800/1900MHz Class E2 (27dBm ±3dB) for EDGE 850/900MHz. - Class E2 (26dBm +3/-4dB) for EDGE 1800/1900MHz Class 3 (24dBm +1/-3dB) for UMTS 850/900/2100 MHz Class 3 (23dBm±2dB) for LTE 700/1800/2600 MHz. | [5 empty] | Docum. | 1
106 | Unidad externa y POE: -10 a 60°C Fuente: 0 a 40°C | [5 empty] | Docum. | 1
107 | Conector RJ45, IEE802.3 – Ethernet 10/100 Mbps | [5 empty] | Docum. | 1
108 | Se debe instalar un protector de sobre tensión para el cable de red, que conecta la antena al router de la estación. | [5 empty] | Docum. | 1
109 | Antena direccional principal | [5 empty] | Docum. | 1
110 | Polarización: vertical | [5 empty] | Docum. | 1
111 | Alcance: -700 a 960 MHz: 6 dBi -1710 a 1910 MHz: 7,9 dBi -1920 a 2700 MHz: 10 dBi (1920 MHz), 10 dBi (2310 MHz) y 8 dBi (2700 MHz) | [5 empty] | Docum. | 1
112 | Componentes y accesorios: La solución propuesta debe considerar mínimamente los siguientes equipos y accesorios por estación: - 1 equipo enrutador, con adaptador de SIM card - 1 reflector metálico. - 1 Fuente DC – 24 V. - 1 cable de red (Ethernet) de 1,4m; 1 Inyector POE, protector de sobre tensión. - 2 abrazaderas con protección UV para fijación del aparato. - 1 abrazadera con protección UV para fijación del cable. También se debe considerar los siguientes equipos para tener un repuesto en caso de alguna falla en las estaciones: - 2 kit POE + fuente de alimentación 24V-750mA. | [5 empty] | Docum. | 1
113 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AMPLIFICADOR DE SEÑAL CELULAR:
114 | Soporte tipo L para la instalación de antena externa para el sistema de amplificación de señal de celular | [5 empty] | Docum. | 1
115 | Cable canal desde el amplificador hacia la ubicación final de las antenas (para la antena interna se puede utilizar cable canal, para la antena externa utilizar conduit tipo EMT o tubo conduit para instalaciones en zonas industriales). | [5 empty] | Docum. | 1
116 | Debe incluir mínimamente los siguientes ítems: • Equipo amplificador de señal para interior. • Antena direccional externa para captar la señal a amplificar. • Antena tipo panel interior para amplificar la señal de celular en la sala de control. • Componentes de montaje para equipos y antenas (exterior e interior). • Fuente de energía para amplificador de señal de celular. • Cable coaxial para interconectar el amplificador con las antenas externa e interna. • Protector contra sobre tensiones de 75 ohmios. | [5 empty] | Docum. | 1
117 | Especificaciones: Frecuencias soportadas: Band 12/17 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 4 (1700/2100 MHz), Band 25/2 (1900 MHz). Ganancia: 72 dB. Impedancia: 75 Ohm. Alimentación: 110-240V AC, 50-60 Hz, 20 W. | [5 empty] | Docum. | 1
118 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ENLACE INALÁMBRICO:
119 | Debe admitir una capacidad de equipo remoto de 250Mbps y superior, equipo de agregación con 750M o superior. | [5 empty] | Docum. | 1
120 | Debe soportar 256QAM para realizar una transmisión de gran capacidad. | [5 empty] | Docum. | 1
121 | Debe admitir la relación de enlace descendente y de enlace ascendente configurable, y la proporción ajustable debe ser de 1:9 a 9:1. | [5 empty] | Docum. | 1
122 | Debe ofrecer cerramiento de aleación y accesorios. | [5 empty] | Docum. | 1
123 | Deberá soportar la resistencia a la corrosión de la pulverización de sal. | [5 empty] | Docum. | 1
124 | Debe soportar la protección IP67 | [5 empty] | Docum. | 1
125 | Debe soportar 10Kv de protección contra sobretensiones. | [5 empty] | Docum. | 1
126 | Debe soportar un amplio rango de temperatura de ~40°C~+60. | [5 empty] | Docum. | 1
127 | Debe soportar la programación de QoS de 8 niveles. | [5 empty] | Docum. | 1
128 | Debe soportar el protocolo QinQ. | [5 empty] | Docum. | 1
129 | Debe ser compatible con SP, WRR, SP + WRR, configuración de puertos, descarte de cola y otras programaciones de QoS. | [5 empty] | Docum. | 1
130 | Debe ser compatible con Ethernet OAM para facilitar la ubicación rápida de falla. | [5 empty] | Docum. | 1
131 | Debe ser compatible con la administración de aplicaciones de teléfonos móviles y realizar la operación y el mantenimiento bajo la torre. | [5 empty] | Docum. | 1
132 | Debe soportar utilidad para facilitar la localización de falla de alimentación. | [5 empty] | Docum. | 1
133 | El equipo remoto debe admitir 1 interfaz eléctrica de GE, y el equipo de agregación debe admitir al menos 2 interfaz de GE y 1 interfaz óptica de GE. | [5 empty] | Docum. | 1
134 | El equipo remoto debe ser compatible con el protocolo estándar PoE (802.3af) | [5 empty] | Docum. | 1
RESULTADO | [8 empty] | HABILITADA/NO HABILITADA |  | HABILITADA/NO HABILITADA | HABILITADA/NO HABILITADA