## V REG ANSI 900
MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
PROYECTO: |  | MEJORAS OPERATIVAS THLIO ORURO – SANTA CRUZ
TITULO: |  | MATRIZ DE EVALUACION TECNICA VALVULAS DE CONTROL
AREA: |  | ESTACION SAYARI
CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [6 empty] | HOJA: | 1 de 1
VALVULA REGULADORA DE PRESION
|  | DESCRIPCION |  |  |  | REQUERIDO |  | PROPUESTA N°1
GENERALES DATOS GENERAL DATA | 1 | UBICACIÓN / SITE |  |  |  | Ver tabla
| 2 | NUMERO DE TAG / TAG NUMBER |  |  |  | -
| 3 | CANTIDAD / QUANTITY |  |  |  | 2
| 4 | SERVICIO / SERVICE |  |  |  | Control de Presion (Nota 1)
| 5 | FUNCIÓN / FUNCTION |  |  |  | Valvula de Control Presion
| 6 | TAMAÑO DE LA LÍNEA / LINE SIZE |  |  |  | 3"
| 7 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA/ AREA CLASSIFICATION |  |  |  | CL. 1 DIV. 1 GRUP. D
DATOS DEL PROCESO PROCESS DATA | 8 | FLUIDO / FLUID |  |  |  | PETROLEO - DIESEL OIL - GGASOLINA ESPECIAL
| 9 | GRAVEDAD ESPECIFICA / SPECIFIC GRAVITY |  |  |  | 0.60 - 0.84
| 10 | P2- SET DE PRESIÓN / P2 - SET PRESSURE (Psig) |  |  |  | 20
| 11 | PRESIÓN DE DISEÑO/ DESIGN PRESSURE (Psig) |  |  |  | 1700
| 12 | FLUJO / FLOW (BBL/DIA) |  |  | MAX. | 32000
| 13 |  |  |  | NOR. | 25000
| 14 |  |  |  | MIN. | 10000
| 15 | P1 – PRESIÓN DE OPERACIÓN / P1 –OPERATING PRESSURE (PSIG) |  |  | MAX. | 1500
| 16 |  |  |  | NOR. | 1150
| 17 |  |  |  | MIN. | 800
| 18 | TEMPERATURA / TEMPERATURE (°F) |  |  | MAX. | 100
| 19 |  |  |  | NOR. | 65
| 20 |  |  |  | MIN. | 40
DATOS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA BODY DATA | 21 | TIPO DEL CUERPO / TYPE OF BODY |  |  |  | Válvula Globo
| 22 | TAMAÑO DEL CUERPO / BODY SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 23 | TAMAÑO DE LA TOBERA / PORT SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 24 | GUIADOR / GUIDING |  |  |  | Cage / JAULA
| 25 | CLASE Y CONEXIÓN / END CONNECTION RATING |  |  |  | CL900 RTJ Flg
| 26 | CONFIGURACIÓN / TIPO DE APERTURA CONFIGURATION / FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  | Apertura Porcentual Equal Percent
| 27 | MATERIAL DEL CUERPO / BODY MATERIAL |  |  |  | A216 WCC/WCB O 105 N
| 28 | Cv (Min - Max) |  |  |  | Por el Vendedor
| 29 | MATERIAL DE LA PRENSA ESTOPA / PACKING MATERIAL |  |  |  | Single PTFE
| 30 | MATERIAL DE LA JAULA / CAGE MATERIAL |  |  |  | 416, o similar o superior
| 31 | JAULA RUIDO/JAULA WHISPER |  |  |  | SI
| 32 | TIPO DE INTERNOS / TRIM TYPE |  |  |  | Por el Vendedor
| 33 | MATERIAL DE LOS INTERNOS / TRIM MATERIAL |  |  |  | S41600 SST, o similar o superior
| 34 | MATERIAL DEL ASIENTO / SEAT MATERIAL |  |  |  | S41600 SST (PTFE SEAT)
| 35 | CLASIFICACIÓN DEL SELLO / ANSI/FCI LEAK CLASS |  |  |  | ANSI Class V
| 36 | NIVEL ACEPTABLE DE RUIDO / MAXIMUM ALLOWABLE SOUND LEVEL (dB) |  |  |  | -
| 37 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 38 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
ACTUADOR ACTUATOR DATA | 39 | TIPO DE ACTUADOR / ACTUATOR TYPE |  |  |  | Diaphragm & Spring
| 40 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 41 | FALLA / FAIL |  |  |  | CIERRE
| 42 | SUMINISTRO / SUPPLY |  |  |  | Por el Vendedor (Nota 2)
| 43 | TAMAÑO / SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 44 | AJUSTE EN BANCO / BENCH SET |  |  |  | Por el Vendedor
| 45 | PRESIÓN DE SUMINISTRO AL ACTUADOR SUPPLY PRESSURE TO ACTUATOR (PSI) |  |  |  | Presion de Linea (50 PSI)
| 46 | CARRERA / TRAVEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 47 | MANUAL / HANDWHEEL |  |  |  | SI
| 48 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 49 | TIPO DE CONTROLADOR / CONTROLLER TYPE |  |  |  | Por el Vendedor (Tiene que cumplir el RANGE 0 – 1700 PSIG) (Nota 3)
CONTROLADOR CONTROLER DATA | 50 | COMUNICACIÓN / COMMUNICATION |  |  |  | Hart
| 51 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 52 | SEÑAL DE ENTRADA VOLTAGE MAXIMO / INPUT SIGNAL MAXIMUM VOLTAGE |  |  |  | 4-20 mA
| 53 | DIRECCIÓN / ACTION |  |  |  | Por el Vendedor
| 54 | MONTAJE / MOUNTING |  |  |  | Integrado
| 55 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 56 | REGULADORA / REGULATOR |  |  |  | 1367 HIGH PRESSURE SYSTEM
| 57 | SET DE PRESIÓN / SET PRESSURE |  |  |  | Por el Vendedor
| 58 | ALIVIO INTERNO / INTERNAL RELIEF |  |  |  | Por el Vendedor
CONDICIONES | 59 | LUGAR |  |  |  | Almacén Cochabamba
| 60 | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  | 180 días calendario
TABLA
CANTIDAD | TAG | SERVICIO |  | EQUIPO o LINEA |  |  | P&ID |  |  | NOTA
1 |  | Válvula Reguladora |  | Esacion Sayari | [5 empty] | 4
NOTAS:
Nota 1.- La válvula deberá operar completamente pilotada, es decir que deberá operar automáticamente (abrir o cerrar) en función al set que se defina (set manual).
Nota 2.- Las reguladoras, filtros y otros que el ofertante proponga como equipo para del gas power, deben ser para el servicio con gas natural.
Nota 3.- La oferta debe incluir un actuador a efectos de cambiar a futuro el control de la válvula propuesta.
Nota 4.- La oferta debe incluir el dimensionamiento de la válvula con los datos de la HD y la curva del Cv. Certificados de calidad y manuales de los equipos.
115000
100 Psi
Note on K53: Geronimo Pedrozo: < = 105

## V BACK P ANSI 900
MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
PROYECTO: |  | MEJORAS OPERATIVAS THLIO ORURO – SANTA CRUZ
TITULO: |  | MATRIZ DE EVALUACION TECNICA VALVULAS DE CONTROL
AREA: |  | ESTACION SAYARI
CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [6 empty] | HOJA: | 1 de 1
VALVULA BACK PRESSURE
|  | DESCRIPCION |  |  |  | REQUERIDO |  | PROPUESTA N°1
GENERALES DATOS GENERAL DATA | 1 | UBICACIÓN / SITE |  |  |  | Ver tabla
| 2 | NUMERO DE TAG / TAG NUMBER |  |  |  | -
| 3 | CANTIDAD / QUANTITY |  |  |  | 1
| 4 | SERVICIO / SERVICE |  |  |  | Control de Presion (Nota 1)
| 5 | FUNCIÓN / FUNCTION |  |  |  | Valvula de Control de Presion
| 6 | TAMAÑO DE LA LÍNEA / LINE SIZE |  |  |  | 3"
| 7 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA/ AREA CLASSIFICATION |  |  |  | CL. 1 DIV. 1 GRUP. D
DATOS DEL PROCESO PROCESS DATA | 8 | FLUIDO / FLUID |  |  |  | PETROLEO - DIESEL OIL - GGASOLINA ESPECIAL
| 9 | GRAVEDAD ESPECIFICA / SPECIFIC GRAVITY |  |  |  | 0.60 - 0.84
| 10 | P2- SET DE PRESIÓN / P2 - SET PRESSURE (Psig) |  |  |  | 20
| 11 | PRESIÓN DE DISEÑO/ DESIGN PRESSURE (Psig) |  |  |  | 1700
| 12 | FLUJO / FLOW (BBL/DIA) |  |  | MAX. | 32000
| 13 |  |  |  | NOR. | 25000
| 14 |  |  |  | MIN. | 10000
| 15 | P1 – PRESIÓN DE OPERACIÓN / P1 –OPERATING PRESSURE (PSIG) |  |  | MAX. | 1500
| 16 |  |  |  | NOR. | 100
| 17 |  |  |  | MIN. | 20
| 18 | TEMPERATURA / TEMPERATURE (°F) |  |  | MAX. | 100
| 19 |  |  |  | NOR. | 65
| 20 |  |  |  | MIN. | 40
DATOS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA BODY DATA | 21 | TIPO DEL CUERPO / TYPE OF BODY |  |  |  | Válvula Globo
| 22 | TAMAÑO DEL CUERPO / BODY SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 23 | TAMAÑO DE LA TOBERA / PORT SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 24 | GUIADOR / GUIDING |  |  |  | Cage / JAULA
| 25 | CLASE Y CONEXIÓN / END CONNECTION RATING |  |  |  | CL900 RTJ Flg
| 26 | CONFIGURACIÓN / TIPO DE APERTURA CONFIGURATION / FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  | Apertura Porcentual Equal Percent
| 27 | MATERIAL DEL CUERPO / BODY MATERIAL |  |  |  | A216 WCC/WCB O 105 N
| 28 | Cv (Min - Max) |  |  |  | Por el Vendedor
| 29 | MATERIAL DE LA PRENSA ESTOPA / PACKING MATERIAL |  |  |  | Single PTFE
| 30 | MATERIAL DE LA JAULA / CAGE MATERIAL |  |  |  | 416, o similar o superior
| 31 | JAULA RUIDO/JAULA WHISPER |  |  |  | SI
| 32 | TIPO DE INTERNOS / TRIM TYPE |  |  |  | Por el Vendedor
| 33 | MATERIAL DE LOS INTERNOS / TRIM MATERIAL |  |  |  | S41600 SST, o similar o superior
| 34 | MATERIAL DEL ASIENTO / SEAT MATERIAL |  |  |  | S41600 SST (PTFE SEAT)
| 35 | CLASIFICACIÓN DEL SELLO / ANSI/FCI LEAK CLASS |  |  |  | ANSI Class V
| 36 | NIVEL ACEPTABLE DE RUIDO / MAXIMUM ALLOWABLE SOUND LEVEL (dB) |  |  |  | -
| 37 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 38 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
ACTUADOR ACTUATOR DATA | 39 | TIPO DE ACTUADOR / ACTUATOR TYPE |  |  |  | Diaphragm & Spring
| 40 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 41 | FALLA / FAIL |  |  |  | CIERRE
| 42 | SUMINISTRO / SUPPLY |  |  |  | Por el Vendedor (Nota 2)
| 43 | TAMAÑO / SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 44 | AJUSTE EN BANCO / BENCH SET |  |  |  | Por el Vendedor
| 45 | PRESIÓN DE SUMINISTRO AL ACTUADOR SUPPLY PRESSURE TO ACTUATOR (PSI) |  |  |  | Presion de Linea (50 PSI)
| 46 | CARRERA / TRAVEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 47 | MANUAL / HANDWHEEL |  |  |  | SI
| 48 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 49 | TIPO DE CONTROLADOR / CONTROLLER TYPE |  |  |  | Por el Vendedor (Tiene que cumplir el RANGE 0 – 1700 PSIG) (Nota 3)
CONTROLADOR CONTROLER DATA | 50 | COMUNICACIÓN / COMMUNICATION |  |  |  | Hart
| 51 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 52 | SEÑAL DE ENTRADA VOLTAGE MAXIMO / INPUT SIGNAL MAXIMUM VOLTAGE |  |  |  | 4-20 mA
| 53 | DIRECCIÓN / ACTION |  |  |  | Por el Vendedor
| 54 | MONTAJE / MOUNTING |  |  |  | Integrado
| 55 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 56 | REGULADORA / REGULATOR |  |  |  | 1367 HIGH PRESSURE SYSTEM
| 57 | SET DE PRESIÓN / SET PRESSURE |  |  |  | Por el Vendedor
| 58 | ALIVIO INTERNO / INTERNAL RELIEF |  |  |  | Por el Vendedor
CONDICIONES | 59 | LUGAR |  |  |  | Almacén Cochabamba
| 60 | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  | 180 días calendario
TABLA
CANTIDAD | TAG | SERVICIO |  | EQUIPO o LINEA |  |  | P&ID |  |  | NOTA
1 |  | Válvula Back Pressure |  | Esacion Sayari | [5 empty] | 4
NOTAS:
Nota 1.- La válvula deberá operar completamente pilotada, es decir que deberá operar automáticamente (abrir o cerrar) en función al set que se defina (set manual).
Nota 2.- Las reguladoras, filtros y otros que el ofertante proponga como equipo para del gas power, deben ser para el servicio con gas natural.
Nota 3.- La oferta debe incluir un actuador a efectos de cambiar a futuro el control de la válvula propuesta.
Nota 4.- La oferta debe incluir el dimensionamiento de la válvula con los datos de la HD y la curva del Cv. Certificados de calidad y manuales de los equipos.
Note on K53: Geronimo Pedrozo: < = 105

## VAL EMPAQ 900
MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
PROYECTO: |  | MEJORAS OPERATIVAS THLIO ORURO – SANTA CRUZ
TITULO: |  | MATRIZ DE EVALUACION TECNICA VALVULAS DE CONTROL
AREA: |  | ESTACION SAYARI
CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [6 empty] | HOJA: | 1 de 1
VALVULA REGULADORA DE EMPAQUETADO
|  | DESCRIPCION |  |  |  | REQUERIDO |  | PROPUESTA N°1
GENERALES DATOS GENERAL DATA | 1 | UBICACIÓN / SITE |  |  |  | Ver tabla
| 2 | NUMERO DE TAG / TAG NUMBER |  |  |  | -
| 3 | CANTIDAD / QUANTITY |  |  |  | 1
| 4 | SERVICIO / SERVICE |  |  |  | Control de Presion (Nota 1)
| 5 | FUNCIÓN / FUNCTION |  |  |  | Valvula de Control de Presion
| 6 | TAMAÑO DE LA LÍNEA / LINE SIZE |  |  |  | 2"
| 7 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA/ AREA CLASSIFICATION |  |  |  | CL. 1 DIV. 1 GRUP. D
DATOS DEL PROCESO PROCESS DATA | 8 | FLUIDO / FLUID |  |  |  | PETROLEO - DIESEL OIL - GGASOLINA ESPECIAL
| 9 | GRAVEDAD ESPECIFICA / SPECIFIC GRAVITY |  |  |  | 0.60 - 0.84
| 10 | P2- SET DE PRESIÓN / P2 - SET PRESSURE (Psig) |  |  |  | 20
| 11 | PRESIÓN DE DISEÑO/ DESIGN PRESSURE (Psig) |  |  |  | 1700
| 12 | FLUJO / FLOW (BBL/DIA) |  |  | MAX. | 18000
| 13 |  |  |  | NOR. | 16000
| 14 |  |  |  | MIN. | 10000
| 15 | P1 – PRESIÓN DE OPERACIÓN / P1 –OPERATING PRESSURE (PSIG) |  |  | MAX. | 1500
| 16 |  |  |  | NOR. | 100
| 17 |  |  |  | MIN. | 20
| 18 | TEMPERATURA / TEMPERATURE (°F) |  |  | MAX. | 100
| 19 |  |  |  | NOR. | 65
| 20 |  |  |  | MIN. | 40
DATOS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA BODY DATA | 21 | TIPO DEL CUERPO / TYPE OF BODY |  |  |  | Válvula Globo
| 22 | TAMAÑO DEL CUERPO / BODY SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 23 | TAMAÑO DE LA TOBERA / PORT SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 24 | GUIADOR / GUIDING |  |  |  | Cage / JAULA
| 25 | CLASE Y CONEXIÓN / END CONNECTION RATING |  |  |  | CL900 RTJ Flg
| 26 | CONFIGURACIÓN / TIPO DE APERTURA CONFIGURATION / FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  | Apertura Porcentual Equal Percent
| 27 | MATERIAL DEL CUERPO / BODY MATERIAL |  |  |  | A216 WCC/WCB O 105 N
| 28 | Cv (Min - Max) |  |  |  | Por el Vendedor
| 29 | MATERIAL DE LA PRENSA ESTOPA / PACKING MATERIAL |  |  |  | Single PTFE
| 30 | MATERIAL DE LA JAULA / CAGE MATERIAL |  |  |  | 416, o similar o superior
| 31 | JAULA RUIDO/JAULA WHISPER |  |  |  | SI
| 32 | TIPO DE INTERNOS / TRIM TYPE |  |  |  | Por el Vendedor
| 33 | MATERIAL DE LOS INTERNOS / TRIM MATERIAL |  |  |  | S31600 SST, o similar o superior
| 34 | MATERIAL DEL ASIENTO / SEAT MATERIAL |  |  |  | S31600 SST (PTFE SEAT)
| 35 | CLASIFICACIÓN DEL SELLO / ANSI/FCI LEAK CLASS |  |  |  | ANSI Class V
| 36 | NIVEL ACEPTABLE DE RUIDO / MAXIMUM ALLOWABLE SOUND LEVEL (dB) |  |  |  | -
| 37 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 38 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
ACTUADOR ACTUATOR DATA | 39 | TIPO DE ACTUADOR / ACTUATOR TYPE |  |  |  | Diaphragm & Spring
| 40 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 41 | FALLA / FAIL |  |  |  | CIERRE
| 42 | SUMINISTRO / SUPPLY |  |  |  | Por el Vendedor (Nota 2)
| 43 | TAMAÑO / SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 44 | AJUSTE EN BANCO / BENCH SET |  |  |  | Por el Vendedor
| 45 | PRESIÓN DE SUMINISTRO AL ACTUADOR SUPPLY PRESSURE TO ACTUATOR (PSI) |  |  |  | Presion de Linea (50 PSI)
| 46 | CARRERA / TRAVEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 47 | MANUAL / HANDWHEEL |  |  |  | SI
| 48 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 49 | TIPO DE CONTROLADOR / CONTROLLER TYPE |  |  |  | Por el Vendedor (Tiene que cumplir el RANGE 0 – 1700 PSIG) (Nota 3)
CONTROLADOR CONTROLER DATA | 50 | COMUNICACIÓN / COMMUNICATION |  |  |  | Hart
| 51 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 52 | SEÑAL DE ENTRADA VOLTAGE MAXIMO / INPUT SIGNAL MAXIMUM VOLTAGE |  |  |  | 4-20 mA
| 53 | DIRECCIÓN / ACTION |  |  |  | Por el Vendedor
| 54 | MONTAJE / MOUNTING |  |  |  | Integrado
| 55 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 56 | REGULADORA / REGULATOR |  |  |  | 1367 HIGH PRESSURE SYSTEM
| 57 | SET DE PRESIÓN / SET PRESSURE |  |  |  | Por el Vendedor
| 58 | ALIVIO INTERNO / INTERNAL RELIEF |  |  |  | Por el Vendedor
CONDICIONES | 59 | LUGAR |  |  |  | Almacén Cochabamba
| 60 | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  | 180 días calendario
TABLA
CANTIDAD | TAG | SERVICIO |  | EQUIPO o LINEA |  |  | P&ID |  |  | NOTA
1 |  | Válvula Empaquetado |  | Esacion Sayari | [5 empty] | 4
NOTAS:
Nota 1.- La válvula deberá operar completamente pilotada, es decir que deberá operar automáticamente (abrir o cerrar) en función al set que se defina (set manual).
Nota 2.- Las reguladoras, filtros y otros que el ofertante proponga como equipo para del gas power, deben ser para el servicio con gas natural.
Nota 3.- La oferta debe incluir un actuador a efectos de cambiar a futuro el control de la válvula propuesta.
Nota 4.- La oferta debe incluir el dimensionamiento de la válvula con los datos de la HD y la curva del Cv. Certificados de calidad y manuales de los equipos.
Note on K23: Geronimo Pedrozo: SE REQUIERE DE 1 1/2"
Note on K53: Geronimo Pedrozo: < = 105

## VAL REGUL PRESION (hidden)
MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
PROYECTO: |  | MEJORAS OPERATIVAS THLIO ORURO – SANTA CRUZ
TITULO: |  | MATRIZ DE EVALUACION TECNICA VALVULAS DE CONTROL
AREA: |  | ESTACION SAYARI
CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [6 empty] | HOJA: | 1 de 1
VALVULA REGULADORA DE PRESION
|  | DESCRIPCION |  |  |  | REQUERIDO |  | PROPUESTA N°1
GENERALES DATOS GENERAL DATA | 1 | UBICACIÓN / SITE |  |  |  | Ver tabla
| 2 | NUMERO DE TAG / TAG NUMBER |  |  |  | -
| 3 | CANTIDAD / QUANTITY |  |  |  | 1
| 4 | SERVICIO / SERVICE |  |  |  | Control de Presion (Nota 1)
| 5 | FUNCIÓN / FUNCTION |  |  |  | Valvula de Control de Presion
| 6 | TAMAÑO DE LA LÍNEA / LINE SIZE |  |  |  | 2 1/2"
| 7 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA/ AREA CLASSIFICATION |  |  |  | CL. 1 DIV. 1 GRUP. D
DATOS DEL PROCESO PROCESS DATA | 8 | FLUIDO / FLUID |  |  |  | PETROLEO - DIESEL OIL - GGASOLINA ESPECIAL
| 9 | GRAVEDAD ESPECIFICA / SPECIFIC GRAVITY |  |  |  | 0.60 - 0.84
| 10 | P2- SET DE PRESIÓN / P2 - SET PRESSURE (Psig) |  |  |  | 20
| 11 | PRESIÓN DE DISEÑO/ DESIGN PRESSURE (Psig) |  |  |  | 1500
| 12 | FLUJO / FLOW (BBL/DIA) |  |  | MAX. | 32000
| 13 |  |  |  | NOR. | 25000
| 14 |  |  |  | MIN. | 10000
| 15 | P1 – PRESIÓN DE OPERACIÓN / P1 –OPERATING PRESSURE (PSIG) |  |  | MAX. | 1300
| 16 |  |  |  | NOR. | 1000
| 17 |  |  |  | MIN. | 700
| 18 | TEMPERATURA / TEMPERATURE (°F) |  |  | MAX. | 100
| 19 |  |  |  | NOR. | 65
| 20 |  |  |  | MIN. | 40
DATOS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA BODY DATA | 21 | TIPO DEL CUERPO / TYPE OF BODY |  |  |  | Válvula Globo
| 22 | TAMAÑO DEL CUERPO / BODY SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 23 | TAMAÑO DE LA TOBERA / PORT SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 24 | GUIADOR / GUIDING |  |  |  | Cage / JAULA
| 25 | CLASE Y CONEXIÓN / END CONNECTION RATING |  |  |  | CL600 RF Flg
| 26 | CONFIGURACIÓN / TIPO DE APERTURA CONFIGURATION / FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  | Apertura Porcentual Equal Percent
| 27 | MATERIAL DEL CUERPO / BODY MATERIAL |  |  |  | A216 WCC/WCB O 105 N
| 28 | Cv (Min - Max) |  |  |  | Por el Vendedor
| 29 | MATERIAL DE LA PRENSA ESTOPA / PACKING MATERIAL |  |  |  | Single PTFE
| 30 | MATERIAL DE LA JAULA / CAGE MATERIAL |  |  |  | 416, o similar o superior
| 31 | JAULA RUIDO/JAULA WHISPER |  |  |  | SI
| 32 | TIPO DE INTERNOS / TRIM TYPE |  |  |  | Por el Vendedor
| 33 | MATERIAL DE LOS INTERNOS / TRIM MATERIAL |  |  |  | S41600 SST, o similar o superior
| 34 | MATERIAL DEL ASIENTO / SEAT MATERIAL |  |  |  | S41600 SST (PTFE SEAT)
| 35 | CLASIFICACIÓN DEL SELLO / ANSI/FCI LEAK CLASS |  |  |  | ANSI Class V
| 36 | NIVEL ACEPTABLE DE RUIDO / MAXIMUM ALLOWABLE SOUND LEVEL (dB) |  |  |  | -
| 37 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 38 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
ACTUADOR ACTUATOR DATA | 39 | TIPO DE ACTUADOR / ACTUATOR TYPE |  |  |  | Diaphragm & Spring
| 40 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 41 | FALLA / FAIL |  |  |  | CIERRE
| 42 | SUMINISTRO / SUPPLY |  |  |  | Por el Vendedor (Nota 2)
| 43 | TAMAÑO / SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 44 | AJUSTE EN BANCO / BENCH SET |  |  |  | Por el Vendedor
| 45 | PRESIÓN DE SUMINISTRO AL ACTUADOR SUPPLY PRESSURE TO ACTUATOR (PSI) |  |  |  | Presion de Linea (50 PSI)
| 46 | CARRERA / TRAVEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 47 | MANUAL / HANDWHEEL |  |  |  | SI
| 48 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 49 | TIPO DE CONTROLADOR / CONTROLLER TYPE |  |  |  | Por el Vendedor (Tiene que cumplir el RANGE 0 – 1500 PSIG) (Nota 3)
CONTROLADOR CONTROLER DATA | 50 | COMUNICACIÓN / COMMUNICATION |  |  |  | Hart
| 51 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 52 | SEÑAL DE ENTRADA VOLTAGE MAXIMO / INPUT SIGNAL MAXIMUM VOLTAGE |  |  |  | 4-20 mA
| 53 | DIRECCIÓN / ACTION |  |  |  | Por el Vendedor
| 54 | MONTAJE / MOUNTING |  |  |  | Integrado
| 55 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 56 | REGULADORA / REGULATOR |  |  |  | 1367 HIGH PRESSURE SYSTEM
| 57 | SET DE PRESIÓN / SET PRESSURE |  |  |  | Por el Vendedor
| 58 | ALIVIO INTERNO / INTERNAL RELIEF |  |  |  | Por el Vendedor
TABLA
CANTIDAD | TAG | SERVICIO |  | EQUIPO o LINEA |  |  | P&ID |  |  | NOTA
1 |  | Válvula Reguladora |  | Esacion Cochabamba | [5 empty] | 4
NOTAS:
Nota 1.- La válvula deberá operar completamente pilotada, es decir que deberá operar automáticamente (abrir o cerrar) en función al set que se defina (set manual)
Nota 2.- Las reguladoras, filtros y otros que el ofertante proponga como equipo para del gas power, deben ser para el servicio con gas natural.
Nota 3.- La oferta debe incluir un actuador a efectos de cambiar a futuro el control de la válvula propuesta.
Nota 4.- La oferta debe incluir el dimensionamiento de la válvula con los datos de la HD y la curva del Cv. Certificados de calidad y manuales de los equipos.
Note on K53: Geronimo Pedrozo: < = 105

## VAL BACK PRESSURE (hidden)
MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
PROYECTO: |  | MEJORAS OPERATIVAS THLIO ORURO – SANTA CRUZ
TITULO: |  | MATRIZ DE EVALUACION TECNICA VALVULAS DE CONTROL
AREA: |  | ESTACION SAYARI
CLIENTE: |  | YPFB TRANSPORTE S.A. | [6 empty] | HOJA: | 1 de 1
VALVULA BACK PRESSURE
|  | DESCRIPCION |  |  |  | REQUERIDO |  | PROPUESTA N°1
GENERALES DATOS GENERAL DATA | 1 | UBICACIÓN / SITE |  |  |  | Ver tabla
| 2 | NUMERO DE TAG / TAG NUMBER |  |  |  | -
| 3 | CANTIDAD / QUANTITY |  |  |  | 1
| 4 | SERVICIO / SERVICE |  |  |  | Control de Presion (Nota 1)
| 5 | FUNCIÓN / FUNCTION |  |  |  | Valvula de Control de Presion
| 6 | TAMAÑO DE LA LÍNEA / LINE SIZE |  |  |  | 2 1/2"
| 7 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA/ AREA CLASSIFICATION |  |  |  | CL. 1 DIV. 1 GRUP. D
DATOS DEL PROCESO PROCESS DATA | 8 | FLUIDO / FLUID |  |  |  | PETROLEO - DIESEL OIL - GGASOLINA ESPECIAL
| 9 | GRAVEDAD ESPECIFICA / SPECIFIC GRAVITY |  |  |  | 0.60 - 0.84
| 10 | P2- SET DE PRESIÓN / P2 - SET PRESSURE (Psig) |  |  |  | 20
| 11 | PRESIÓN DE DISEÑO/ DESIGN PRESSURE (Psig) |  |  |  | 1500
| 12 | FLUJO / FLOW (BBL/DIA) |  |  | MAX. | 32000
| 13 |  |  |  | NOR. | 25000
| 14 |  |  |  | MIN. | 10000
| 15 | P1 – PRESIÓN DE OPERACIÓN / P1 –OPERATING PRESSURE (PSIG) |  |  | MAX. | 1300
| 16 |  |  |  | NOR. | 200
| 17 |  |  |  | MIN. | 150
| 18 | TEMPERATURA / TEMPERATURE (°F) |  |  | MAX. | 100
| 19 |  |  |  | NOR. | 65
| 20 |  |  |  | MIN. | 40
DATOS DEL CUERPO DE LA VÁLVULA BODY DATA | 21 | TIPO DEL CUERPO / TYPE OF BODY |  |  |  | Válvula Globo
| 22 | TAMAÑO DEL CUERPO / BODY SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 23 | TAMAÑO DE LA TOBERA / PORT SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 24 | GUIADOR / GUIDING |  |  |  | Cage / JAULA
| 25 | CLASE Y CONEXIÓN / END CONNECTION RATING |  |  |  | CL600 RF Flg
| 26 | CONFIGURACIÓN / TIPO DE APERTURA CONFIGURATION / FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  | Apertura Porcentual Equal Percent
| 27 | MATERIAL DEL CUERPO / BODY MATERIAL |  |  |  | A216 WCC/WCB O 105 N
| 28 | Cv (Min - Max) |  |  |  | Por el Vendedor
| 29 | MATERIAL DE LA PRENSA ESTOPA / PACKING MATERIAL |  |  |  | Single PTFE
| 30 | MATERIAL DE LA JAULA / CAGE MATERIAL |  |  |  | 416, o similar o superior
| 31 | JAULA RUIDO/JAULA WHISPER |  |  |  | SI
| 32 | TIPO DE INTERNOS / TRIM TYPE |  |  |  | Por el Vendedor
| 33 | MATERIAL DE LOS INTERNOS / TRIM MATERIAL |  |  |  | S31600 SST, o similar o superior
| 34 | MATERIAL DEL ASIENTO / SEAT MATERIAL |  |  |  | S31600 SST (PTFE SEAT)
| 35 | CLASIFICACIÓN DEL SELLO / ANSI/FCI LEAK CLASS |  |  |  | ANSI Class V
| 36 | NIVEL ACEPTABLE DE RUIDO / MAXIMUM ALLOWABLE SOUND LEVEL (dB) |  |  |  | -
| 37 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 38 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
ACTUADOR ACTUATOR DATA | 39 | TIPO DE ACTUADOR / ACTUATOR TYPE |  |  |  | Diaphragm & Spring
| 40 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 41 | FALLA / FAIL |  |  |  | CIERRE
| 42 | SUMINISTRO / SUPPLY |  |  |  | Por el Vendedor (Nota 2)
| 43 | TAMAÑO / SIZE |  |  |  | Por el Vendedor
| 44 | AJUSTE EN BANCO / BENCH SET |  |  |  | Por el Vendedor
| 45 | PRESIÓN DE SUMINISTRO AL ACTUADOR SUPPLY PRESSURE TO ACTUATOR (PSI) |  |  |  | Presion de Linea (50 PSI)
| 46 | CARRERA / TRAVEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 47 | MANUAL / HANDWHEEL |  |  |  | SI
| 48 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor
| 49 | TIPO DE CONTROLADOR / CONTROLLER TYPE |  |  |  | Por el Vendedor (Tiene que cumplir el RANGE 0 – 1500 PSIG) (Nota 3)
CONTROLADOR CONTROLER DATA | 50 | COMUNICACIÓN / COMMUNICATION |  |  |  | Hart
| 51 | MODELO / MODEL |  |  |  | Por el Vendedor
| 52 | SEÑAL DE ENTRADA VOLTAGE MAXIMO / INPUT SIGNAL MAXIMUM VOLTAGE |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | TIPO
| 53 | DIRECCIÓN / ACTION |  |  |  | Por el Vendedor |  |  |  | REGULADORA
| 54 | MONTAJE / MOUNTING |  |  |  | Integrado |  |  |  | BACK PRESSURE
| 55 | FABRICANTE / MANUFACTURER |  |  |  | Por el Vendedor |  |  |  | EMPAQUETADO
| 56 | REGULADORA / REGULATOR |  |  |  | 1367 HIGH PRESSURE SYSTEM |  |  |  | TOTAL
| 57 | SET DE PRESIÓN / SET PRESSURE |  |  |  | Por el Vendedor
| 58 | ALIVIO INTERNO / INTERNAL RELIEF |  |  |  | Por el Vendedor
TABLA
CANTIDAD | TAG | SERVICIO |  | EQUIPO o LINEA |  |  | P&ID |  |  | NOTA
1 |  | Válvula Back Pressure |  | Esacion Cochabamba | [5 empty] | 4
NOTAS:
Nota 1.- La válvula deberá operar completamente pilotada, es decir que deberá operar automáticamente (abrir o cerrar) en función al set que se defina (set manual)
Nota 2.- Las reguladoras, filtros y otros que el ofertante proponga como equipo para del gas power, deben ser para el servicio con gas natural.
Nota 3.- La oferta debe incluir un actuador a efectos de cambiar a futuro el control de la válvula propuesta.
Nota 4.- La oferta debe incluir el dimensionamiento de la válvula con los datos de la HD y la curva del Cv. Certificados de calidad y manuales de los equipos.
Note on K53: Geronimo Pedrozo: < = 105