## Resumen
GERENCIA SECTORIAL DE MANTENIMIENTO
INSPECCION INSTRUMENTADA
INFORME DE LIMPIEZA INTERNA DE DUCTO
DATOS DEL DUCTO |  |  |  | CHANCHOS UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL DUCTO
Tipo de Ducto: |  | Gasoducto
Sigla: |  | GCC
Tramo: |  | Entre Rios - Cristal Mayu
Diámetro Externo: |  | 16"
Espesor nominal: |  | 1/4"
Longitud: |  | 139 Kilometros y 96 Metros
Material: |  | API 5LX - 52
MAOP: 1440 psi |  | MOP: 1400 psi
|  |  |  | CORRIDA N° 1 |  | CORRIDA N° 2
RESUMEN DE LA LIMPIEZA INTERNA DE DUCTO
N° CORRIDA | FECHA INICIO | HORA DE INICIO | TIPO DE CHANCHO |  | HORA FINAL | RESIDUOS RECIBIDOS | TIEMPO DE LA CORRIDA | CANTIDAD | UNIDAD | VELOCIDAD PROMEDIO
1 | 2018-12-07 | 19:24 | Polypig de Media Densidad | 2018-12-08 | 16:50 | Aceite | 21 Horas y 26 Minutos | 2 | Lts. | 6.49 Km/h
2 | 2018-12-08 | [5 empty] | 22 Horas y 26 Minutos |  |  | 6.49 Km/h
3 | 2018-12-09 | [5 empty] | 23 Horas y 26 Minutos |  |  | 6.49 Km/h
4 | 2018-12-10 | [5 empty] | 24 Horas y 26 Minutos |  |  | 6.49 Km/h
2 | 2018-12-08 | 18:00 | Polypig de Alta Densidad | 2018-12-09 | 15:32 | Ninguno | 21 Horas y 32 Minutos | - | - | 6.46 Km/h
Elaborado por: |  |  |  | Revisado por:
Renan Yurquina D. Supervisor Inspeccion Instrumentada |  |  |  | Juan Hurtado Coordiandor mtto. Insp. Instrumentada

## PMD
GERENCIA SECTORIAL DE MANTENIMIENTO
INSPECCION INSTRUMENTADA
INFORME DE LIMPIEZA INTERNA DE DUCTO
DATOS DEL DUCTO
| Tipo de Ducto: |  | Gasoducto
| Sigla: |  | GCC
| Tramo: |  | Entre Rios - Cristal Mayu
| Diámetro Externo: |  | 16"
| Espesor nominal: |  | 1/4"
| Longitud: |  | 139 Kilometros y 96 Metros
| Material: |  | API 5LX - 52
| MAOP: |  | 1440 | PSI | MOP: | 1400 | PSI
DATOS DE LANZAMIENTO
| Actividad: |  | Lanzamiento de Polypig de Media Densidad de 16"
| Corrida No: |  | 1 |  | OT | 200002137
| Lugar de Lanzamiento: |  | Manifold Trampas Entre Rios |  | Kp. | 0+000
| Fecha: |  | 2018-12-07 |  | Hora | 19:24
| Presión de Salida: |  | 1240 | PSI | Volumen | 58 MMPCD
| Operador: |  | Julio Quezada |  | Empresa: | YPFB Transporte S.A.
| Tecnico |  | Gregorio Gongora |  | Empresa: | YPFB Transporte S.A.
| Ayudante (s): |  | V. Argollo |  | Empresa | PIERINI
| No Permiso en Frio: |  | 91924 |  | No permisos Cierre y Etiquetado: |  | 15322
| Vehículo(s) Utilizado(s): |  | Camioneta Toyota HILUX |  | Placa | 3820 - KGT
| Equipo(s) Utilizados(s): |  | Detector de chancho |  | Cantidad | 1
|  |  | Detector de Gas |  | Cantidad | 1
| Tipo de chancho |  | Polypig de Media densidad de 16"
DIMENCIONES
|  |  |  | ITEM | DESCRIPCION | LARGO | DIAMETRO
[7 empty] | Pulgada | Milímetro
|  |  |  | 1 | Polypig de Media Densidad de 16" | Sello: 530 mm Total: 715 mm | 15.5938 | 396
OBSERVACION: Antes de realizar el lanzamiento del chancho se coordinó con Control Sistemas y Operaciones, luego se procedió al lanzamiento del mismo.
DATOS DE SEGUIMIENTO
| Personal de Seguimiento: |  | G. Gongora / R. Quispe |  | Empresa | YPFB Transporte SA
|  |  | V. Argollo - A. Cabrera - J. perez |  | Empresa | PIERINI
| Vehículo(s) Utilizado(s): |  | Camioneta Toyota HILUX |  | Placa | 2548 - HLR / 3820 - KGT
| Equipo(s) Utilizados(s): |  | Detector de chancho |  | Cantidad | 1
| FECHA | KP | LONGITUD TRAMO | HORA | VELOCIDAD (km/h) |  | PERSONAL RESPONSABLE | OBSERVACIONES
| 2018-12-07 | 0 |  | 2018-12-07 19:24 | Lanzamiento | - | G. Gongora / V. Argollo | Manifold E. Rios
|  | 16.238 | 16.238 | 2018-12-07 21:44 | Velocidad (km/h) = | 6.9591 | G. Gongora / V. Argollo | Valvula de bloqueo
| 2018-12-08 | 36.473 | 20.235 | 2018-12-08 00:50 | Velocidad (km/h) = | 6.5274 | G. Gongora / V. Argollo | Valvula de bloqueo
|  | 41.739 | 5.266 | 2018-12-08 01:39 | Velocidad (km/h) = | 6.4482 | G. Gongora / V. Argollo | City Gate Ivirgazama
|  | 57.195 | 15.456 | 2018-12-08 04:09 | Velocidad (km/h) = | 6.1824 | G. Gongora / V. Argollo | Valvula de bloqueo
|  | 73.685 | 16.49 | 2018-12-08 06:55 | Velocidad (km/h) = | 5.9602 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Cañeria aerea en puente Rio Chimore
|  | 76.065 | 2.38 | 2018-12-08 07:19 | Velocidad (km/h) = | 5.95 | E. Pedraza / A. Sifuentes | CITY GATE (CHIMORE)
|  | 85.108 | 9.043 | 2018-12-08 08:49 | Velocidad (km/h) = | 6.0287 | E. Pedraza / A. Sifuentes | CITY GATE (SHINAOTA)
|  | 87.504 | 2.396 | 2018-12-08 09:13 | Velocidad (km/h) = | 5.99 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Valvula de bloqueo (Despues de poblacion Shinaota)
|  | 92.065 | 4.561 | 2018-12-08 10:00 | Velocidad (km/h) = | 5.8226 | E. Pedraza / A. Sifuentes | CITY GATE (SAN ISIDRO)
|  | 109.636 | 17.571 | 2018-12-08 12:37 | Velocidad (km/h) = | 6.715 | E. Pedraza / A. Sifuentes | CITY GATE (VILLA TUNARI)
|  | 110.115 | 0.479 | 2018-12-08 12:41 | Velocidad (km/h) = | 7.185 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Valvula de bloqueo (Despues del Rio San Mateo )
|  | 119.541 | 9.426 | 2018-12-08 14:01 | Velocidad (km/h) = | 7.0695 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Valvula de bloqueo
|  | 139.096 | 19.555 | 2018-12-08 16:50 | Recepcion | 6.9426 | R. Yurquina / J. Perez | MANIFOLD CRISTAL MAYU
NOTA: 1. No se tuvieron dificultades durante el desplazamiento del Polypig 2. La valvula derivacion City Gate Ivirgazama fue cerrada a hs. 01:16, la misma fue habilitada a hs. 02:07. 3. La valvula derivacion City Gate Chimore fue cerrada a hs. 06:54, la misma fue habilitada a hs. 07:50. 4. La valvula derivacion City Gate Shinaota fue cerrada a hs. 08:30, la misma fue habilitada a hs. 09:20. 5. La valvula derivacion City Gate San Isidro fue cerrada a hs. 09:30, la misma fue habilitada a hs. 10:28. 6. La valvula derivacion City Gate Villa Tunari fue cerrada a hs. 12:30, la misma fue habilitada a hs. 12:55.z 7. La trampa de recepcion en Manifold Cristal Mayu se habilita 1 hora y 50 minutos (14:50) antes que el polypig llegue a la trampa, segun ITM 046.
DATOS DE RECEPCION
| Lugar de Recepción: |  | Manifold Trampas en Cristal Mayu |  | kp: | 139+096
| Fecha: |  | 2018-12-08 |  | Hora: | 16:50
| Presión de Llegada: |  | 1220 | PSI | Flujo: | 54 MMPCD
| Operador: |  | N/A
| Supervisor: |  | Renan Yurquina D. |  | Empresa | YPFB Transporte SA
| Ayudante: |  | Jorge Perez |  | Empresa | PIERINI
| N° Permiso en Frio: |  | Impreso |  | N° Cierre y Etiquetado: |  | Impreso
| Vehículo(s) Utilizado(s): |  | Camioneta Hilux |  | Placa | 2548 - HPA
| Equipo(s) Utilizados(s): |  | Detector de chancho |  | Cantidad | 1
|  |  | Detector de Gas |  | Cantidad | 1
Estado del chancho recibido:
| Material Recibido |  | Aceite
| Cantidad |  | 2 Litros
DIMENCIONES
|  |  |  | ITEM | DESCRIPCION | LARGO | DIAMETRO
[7 empty] | Pulgada | Milimetro
|  |  |  | 1 | Polypig de Media Densidad de 16" | Sello: 530 mm Total: 720 mm | 15.3723 | 395
TIEMPO TOTAL DE LA CORRIDA: 21 horas con 26 minutos
VELOCIDAD PROMEDIO DE LA CORRIDA: 6.49 Km/h
OBSERVACIONES: El polypig arribo a la trampa de Manifold Cristal Mayu sin ningun tipo de daño, el mismo presentaba poco desgastes por su recorrido, impregnado de aceite, arrastro 2 Lts. De aceite aprox.
REGISTRO FOTOGRAFICO
LANZAMIENTO
RECEPCION
| Elaborado por: |  | Revisado por:
| Renan Yurquina D. Supervisor Inspeccion Instrumentada |  | Juan Hurtado T. Coordiandor mtto. Insp. Instrumentada

## PAD
GERENCIA SECTORIAL DE MANTENIMIENTO
INSPECCION INSTRUMENTADA
INFORME DE LIMPIEZA INTERNA DE DUCTO
DATOS DEL DUCTO
| Tipo de Ducto: |  | Gasoducto
| Sigla: |  | GCC
| Tramo: |  | Entre Rios - Cristal Mayu
| Diámetro Externo: |  | 16"
| Espesor nominal: |  | 1/4"
| Longitud: |  | 139 Kilometros y 96 Metros
| Material: |  | API 5LX - 52
| MAOP: |  | 1440 | PSI | MOP: | 1400 | PSI
DATOS DE LANZAMIENTO
| Actividad: |  | Lanzamiento de Polypig de Alta Densidad de 16"
| Corrida No: |  | 2 |  | OT | 200002137
| Lugar de Lanzamiento: |  | Manifold Trampas Entre Rios |  | kp | 0+000
| Fecha: |  | 2018-12-08 |  | Hora | 18:00
| Presión de Salida: |  | 1240 | PSI | Volumen | 68 MMPCD
| Operador: |  | Julio Quezada
| Tecnico |  | Gregorio Gongora |  | Empresa: | YPFB Transporte S.A.
| Ayudante (s): |  | V. Argollo |  | Empresa | PIERINI
| No Permiso en Frio: |  | 91925 |  | No Cierre y Etiquetado: |  | 15322
| Vehículo(s) Utilizado(s): |  | Camioneta Toyota HILUX |  | Placa | 3820 - KGT
| Equipo(s) Utilizados(s): |  | Detector de chancho |  | Cantidad | 1
|  |  | Detector de Gas |  | Cantidad | 1
| Tipo de chancho |  | Polypig de Alta densidad de 16"
DIMENCIONES
|  |  |  | ITEM | DESCRIPCION | LARGO | DIAMETRO
[7 empty] | Pulgada | Milímetro
|  |  |  | 1 | Polypig de Alta Densidad de 16" | Sello: 510 mm Total: 715 mm | 15.5469 | 395
OBSERVACION: Antes de realizar el lanzamiento del chancho se coordinó con Control Sistemas y Operaciones, luego se procedió al lanzamiento del mismo.
DATOS DE SEGUIMIENTO
| Personal de Seguimiento: |  | G. Gongora / R. Quispe |  | Empresa | YPFB Transporte SA
|  |  | V. Argollo - A. Cabrera - J. perez |  | Empresa | PIERINI
| Vehículo(s) Utilizado(s): |  | Camioneta Toyota HILUX |  | Placa | 2548 - HLR / 3820 - KGT
| Equipo(s) Utilizados(s): |  | Detector de chancho |  | Cantidad | 1
| FECHA | KP | LONGITUD TRAMO | HORA | VELOCIDAD (km/h) |  | PERSONAL RESPONSABLE | OBSERVACIONES
| 2018-12-08 | 0 |  | 2018-12-08 18:00 | Lanzamiento | - | G. Gongora / V. Argollo | Manifold E. Rios
|  | 16.238 | 16.238 | 2018-12-08 20:38 | Velocidad (km/h) = | 6.1663 | G. Gongora / V. Argollo | Valvula de bloqueo
|  | 36.473 | 20.235 | 2018-12-08 23:44 | Velocidad (km/h) = | 6.5274 | G. Gongora / V. Argollo | Valvula de bloqueo
| 2018-12-09 | 41.739 | 5.266 | 2018-12-09 00:32 | Velocidad (km/h) = | 6.5825 | G. Gongora / V. Argollo | City Gate Ivirgazama
|  | 57.195 | 15.456 | 2018-12-09 02:47 | Velocidad (km/h) = | 6.8693 | G. Gongora / V. Argollo | Valvula de bloqueo
|  | 73.685 | 16.49 | 2018-12-09 05:11 | Velocidad (km/h) = | 6.8708 | G. Gongora / V. Argollo | Cañeria aerea en puente Rio Chimore
|  | 76.065 | 2.38 | 2018-12-09 05:34 | Velocidad (km/h) = | 6.2087 | E. Pedraza / A. Sifuentes | CITY GATE (CHIMORE)
|  | 85.108 | 9.043 | 2018-12-09 07:04 | Velocidad (km/h) = | 6.0287 | E. Pedraza / A. Sifuentes | CITY GATE (SHINAOTA)
|  | 87.504 | 2.396 | 2018-12-09 07:28 | Velocidad (km/h) = | 5.99 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Valvula de bloqueo (Despues de poblacion Shinaota)
|  | 92.065 | 4.561 | 2018-12-09 08:15 | Velocidad (km/h) = | 5.8226 | E. Pedraza / A. Sifuentes | CITY GATE (SAN ISIDRO)
|  | 109.636 | 17.571 | 2018-12-09 11:06 | Velocidad (km/h) = | 6.1653 | E. Pedraza / A. Sifuentes | CITY GATE (VILLA TUNARI)
|  | 110.115 | 0.479 | 2018-12-09 11:11 | Velocidad (km/h) = | 5.748 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Valvula de bloqueo (Despues del Rio San Mateo )
|  | 119.541 | 9.426 | 2018-12-09 12:37 | Velocidad (km/h) = | 6.5763 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Valvula de bloqueo
|  | 139.096 | 19.555 | 2018-12-09 15:32 | Recepcion | 6.7046 | R. Yurquina / J. Perez | MANIFOLD CRISTAL MAYU
NOTA: 1. No se tuvieron dificultades durante el desplazamiento del Polypig de Alta Densidad 2. La valvula derivacion City Gate Ivirgazama fue cerrada a hs. 0:15, la misma fue habilitada a hs. 0:50. 3. La valvula derivacion City Gate Chimore fue cerrada a hs. 05:15, la misma fue habilitada a hs. 06:00. 4. La valvula derivacion City Gate Shinaota fue cerrada a hs. 06:30, la misma fue habilitada a hs. 07:30. 5. La valvula derivacion City Gate San Isidro fue cerrada a hs. 07:45, la misma fue habilitada a hs. 08:45. 6. La valvula derivacion City Gate Villa Tunari fue cerrada a hs. 10:35, la misma fue habilitada a hs. 11:35. 7. La trampa de recepcion en Manifold Cristal Mayu se habilita 2 hora y 2 minutos (13:30) antes que el polypig llegue a la trampa, segun ITM 046.
DATOS DE RECEPCION
| Lugar de Recepción: |  | Manifold Trampas en Cristal Mayu |  | kp: | 139+096
| Fecha: |  | 2018-12-09 |  | Hora: | 15:32
| Presión de Llegada: |  | 1220 | PSI | Flujo: | 54 MMPCD
| Operador: |  | Ninguno
| Supervisor: |  | Renan Yurquina D. |  | Empresa | YPFB Transporte SA
| Ayudante: |  | Jorge Perez |  | Empresa | PIERINI
| N° Permiso en Frio: |  | Impreso |  | N° Cierre y Etiquetado: |  | Impreso
| Vehículo(s) Utilizado(s): |  | Camioneta Hilux |  | Placa | 2548 - HPA
| Equipo(s) Utilizados(s): |  | Detector de chancho |  | Cantidad | 1
|  |  | Detector de Gas |  | Cantidad | 1
Estado del chancho recibido:
| Material Recibido |  | Ninguno
| Cantidad |  | N/A
DIMENCIONES
|  |  |  | ITEM | DESCRIPCION | LARGO | DIAMETRO
[7 empty] | Pulgada | Milimetro
|  |  |  | 1 | Polypig de Media Densidad de 16" | Sello: 535 mm Total: 720 mm | 15.5938 | 396
TIEMPO TOTAL DE LA CORRIDA: 21 horas con 32 minutos
VELOCIDAD PROMEDIO DE LA CORRIDA: 6.46 Km/h
OBSERVACIONES: El polypig arribo a la trampa de Manifold Cristal Mayu sin daño, el mismo presentaba poco desgastes por su recorrido, impregnado de aceite.
REGISTRO FOTOGRAFICO
LANZAMIENTO
RECEPCION
| Elaborado por: |  | Revisado por:
| Renan Yurquina D. Supervisor Inspeccion Instrumentada |  | Juan Hurtado T. Coordiandor mtto. Insp. Instrumentada

## Resumen-T2
GERENCIA SECTORIAL DE MANTENIMIENTO
INSPECCION INSTRUMENTADA
INFORME DE LIMPIEZA INTERNA DE DUCTO
DATOS DEL DUCTO |  |  |  | CHANCHOS UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL DUCTO
Tipo de Ducto: |  | Gasoducto
Sigla: |  | GCC
Tramo: |  | Cristal Mayu - Arrumani
Diámetro Externo: |  | 16"
Espesor nominal: |  | 1/4"
Longitud: |  | 112 Kilometros y 482 Metros
Material: |  | API 5LX - 52
MAOP: 1440 psi |  | MOP: 1400 psi
|  |  |  | CORRIDA N° 1 |  | CORRIDA N° 2
RESUMEN DE LA LIMPIEZA INTERNA DE DUCTO
N° CORRIDA | FECHA INICIO | HORA DE INICIO | TIPO DE CHANCHO |  | HORA FINAL | RESIDUOS RECIBIDOS | TIEMPO DE LA CORRIDA | CANTIDAD | UNIDAD | VELOCIDAD PROMEDIO
1 | 2018-12-13 | 18:22 | Polypig de Media Densidad | 2018-12-14 | 8:52 | Ninguno | 14 Horas y 30 Minutos | Ninguno | - | 7.76 Km/h
2 | 2018-12-08 |  |  |  |  | Ninguno | 15 Horas y 30 Minutos | Ninguno |  | 6.49 Km/h
3 | 2018-12-09 |  |  |  |  | Ninguno | 16 Horas y 30 Minutos | Ninguno |  | 6.49 Km/h
4 | 2018-12-10 |  |  |  |  | Ninguno | 17 Horas y 30 Minutos | Ninguno |  | 6.49 Km/h
2 | 2018-12-14 | 11:16 | Polypig de Alta Densidad | 2018-12-15 | 0:24 | Ninguno | 13 Horas y 8 Minutos | Ninguno | - | 8.56 Km/h
Elaborado por: |  |  |  | Revisado por:
Renan Yurquina D. Supervisor Inspeccion Instrumentada |  |  |  | Juan Hurtado Coordiandor mtto. Insp. Instrumentada

## PMD-T2
GERENCIA SECTORIAL DE MANTENIMIENTO
INSPECCION INSTRUMENTADA
INFORME DE LIMPIEZA INTERNA DE DUCTO
DATOS DEL DUCTO
| Tipo de Ducto: |  | Gasoducto
| Sigla: |  | GCC
| Tramo: |  | Cristal Mayu - Arrumani
| Diámetro Externo: |  | 16"
| Espesor nominal: |  | 1/4"
| Longitud: |  | 112 Kilometros y 482 Metros
| Material: |  | API 5LX - 52
| MAOP: |  | 1440 | PSI | MOP: | 1400 | PSI
DATOS DE LANZAMIENTO
| Actividad: |  | Lanzamiento de Polypig de Media Densidad de 16"
| Corrida No: |  | 1 |  | OT | 200000997
| Lugar de Lanzamiento: |  | Manifold Cristal mayu |  | Kp. | 139+096
| Fecha: |  | 2018-12-13 |  | Hora | 18:22
| Presión de Salida: |  | 1200 | PSI | Volumen | 64 MMPCD
| Operador: |  | Ninguno |  | Empresa: | YPFB Transporte S.A.
| Tecnico |  | Gregorio Gongora |  | Empresa: | YPFB Transporte S.A.
| Ayudante (s): |  | V. Argollo |  | Empresa | PIERINI
| No Permiso en Frio: |  | 85001 |  | No permisos Cierre y Etiquetado: |  | 15323
| Vehículo(s) Utilizado(s): |  | Camioneta Toyota HILUX |  | Placa | 3820 - KGT
| Equipo(s) Utilizados(s): |  | Detector de chancho |  | Cantidad | 1
|  |  | Detector de Gas |  | Cantidad | 1
| Tipo de chancho |  | Polypig de Media densidad de 16"
DIMENCIONES
|  |  |  | ITEM | DESCRIPCION | LARGO | DIAMETRO
[7 empty] | Pulgada | Milímetro
|  |  |  | 1 | Polypig de Media Densidad de 16" | Sello: 530 mm Total: 715 mm | 15.5938 | 396
OBSERVACION: Antes de realizar el lanzamiento del chancho se coordinó con Control Sistemas y Operaciones, luego se procedió al lanzamiento del mismo.
DATOS DE SEGUIMIENTO
| Personal de Seguimiento: |  | G. Gongora / R. Quispe |  | Empresa | YPFB Transporte SA
|  |  | V. Argollo - A. Cabrera - J. perez |  | Empresa | PIERINI
| Vehículo(s) Utilizado(s): |  | Camioneta Toyota HILUX |  | Placa | 2548 - HLR / 3820 - KGT
| Equipo(s) Utilizados(s): |  | Detector de chancho |  | Cantidad | 1
| FECHA | KP | LONGITUD TRAMO | HORA | VELOCIDAD (km/h) |  | PERSONAL RESPONSABLE | OBSERVACIONES
| 2018-12-13 | 139.096 |  | 2018-12-13 18:22 | Lanzamiento | - | G. Gongora / V. Argollo | MANIFOLD CRISTAL AMYU
|  | 143.432 | 4.336 | 2018-12-13 18:50 | Velocidad (km/h) = | 9.2914 | G. Gongora / V. Argollo | Rio Cristal Mayu (Puente Espiritu Santo 2)
|  | 151.57 | 8.138 | 2018-12-13 19:44 | Velocidad (km/h) = | 9.0422 | G. Gongora / V. Argollo | Cañeria Aerea
|  | 157.799 | 6.229 | 2018-12-13 20:24 | Velocidad (km/h) = | 9.3435 | G. Gongora / V. Argollo | Valvula de bloqueo (actuador shafer, POI Limatambo)
|  | 162.13 | 4.331 | 2018-12-13 20:52 | Velocidad (km/h) = | 9.2807 | G. Gongora / V. Argollo | Cañeria Aerea
|  | 171.923 | 9.793 | 2018-12-13 21:53 | Velocidad (km/h) = | 9.6325 | G. Gongora / V. Argollo | Valvula de bloqueo San Jose (actuador shafer)
|  | 178.525 | 6.602 | 2018-12-13 22:35 | Velocidad (km/h) = | 9.4314 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Cañeria Aera (puente) Locotal
|  | 185.485 | 6.96 | 2018-12-13 23:19 | Velocidad (km/h) = | 9.4909 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Valvula de bloqueo (actuador shafer, POI Pampatambo)
| 2018-12-14 | 195.7 | 10.215 | 2018-12-14 00:29 | Velocidad (km/h) = | 8.7557 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Valvula de bloqueo (Jucumari)
|  | 219.44 | 23.74 | 2018-12-14 04:02 | Velocidad (km/h) = | 6.6873 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Valvula de bloqueo (Melga)
|  | 229.545 | 10.105 | 2018-12-14 05:40 | Velocidad (km/h) = | 6.1867 | E. Pedraza / A. Sifuentes | City Gate Sacaba (Lopez rancho)
|  | 245.25 | 15.705 | 2018-12-14 07:56 | Velocidad (km/h) = | 6.9287 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Cañeria enterrada
|  | 251.578 | 6.328 | 2018-12-14 08:52 | Recepcion | 6.78 | R. Yurquina / J. Perez | MANIFOLD ARRUMANI
NOTA: 1. No se tuvieron dificultades durante el desplazamiento del Polypig 2. La valvula derivacion POI Limatambo fue cerrada a hs. 19:55, la misma fue habilitada a hs. 20:53. 3. La valvula derivacion POI Pampatambo fue cerrada a hs. 23:00, la misma fue habilitada a hs. 23:40. 4. La valvula derivacion City Gate Lava Lava fue cerrada a hs. 04:50, la misma fue habilitada a hs. 06:05. 5. A hs. 05:54 se envia todo el flujo por el separador en manifold Arrumani 6. No se tuvieron dificultades durante el desplazamiento del Polypig
DATOS DE RECEPCION
| Lugar de Recepción: |  | Manifold Trampas en Arrumani |  | kp: | 151+578
| Fecha: |  | 2018-12-14 |  | Hora: | 8:52
| Presión de Llegada: |  | 800 | PSI | Flujo: | 54 MMPCD
| Operador: |  | Ninguno
| Supervisor: |  | Renan Yurquina D. |  | Empresa | YPFB Transporte SA
| Ayudante: |  | Jorge Perez |  | Empresa | PIERINI
| N° Permiso en Frio: |  | Impreso |  | N° Cierre y Etiquetado: |  | Impreso
| Vehículo(s) Utilizado(s): |  | Camioneta Hilux |  | Placa | 2548 - HPA
| Equipo(s) Utilizados(s): |  | Detector de chancho |  | Cantidad | 1
|  |  | Detector de Gas |  | Cantidad | 1
Estado del chancho recibido:
| Material Recibido |  | Ninguno
| Cantidad |  | N/A
DIMENCIONES
|  |  |  | ITEM | DESCRIPCION | LARGO | DIAMETRO
[7 empty] | Pulgada | Milimetro
|  |  |  | 1 | Polypig de Media Densidad de 16" | Sello: 530 mm Total: 720 mm | 15.3723 | 395
TIEMPO TOTAL DE LA CORRIDA: 14 horas con 30 minutos
VELOCIDAD PROMEDIO DE LA CORRIDA: 7.76 Km/h
OBSERVACIONES: El polypig arribo a la trampa de Manifold Arrumani sin ningun daño, el mismo presentaba poco desgastes por su recorrido, impregnado de aceite.
REGISTRO FOTOGRAFICO
LANZAMIENTO
RECEPCION
| Elaborado por: |  | Revisado por:
| Renan Yurquina D. Supervisor Inspeccion Instrumentada |  | Juan Hurtado T. Coordiandor mtto. Insp. Instrumentada

## PAD-T2
GERENCIA SECTORIAL DE MANTENIMIENTO
INSPECCION INSTRUMENTADA
INFORME DE LIMPIEZA INTERNA DE DUCTO
DATOS DEL DUCTO
| Tipo de Ducto: |  | Gasoducto
| Sigla: |  | GCC
| Tramo: |  | Cristal Mayu - Arrumani
| Diámetro Externo: |  | 16"
| Espesor nominal: |  | 1/4"
| Longitud: |  | 112 Kilometros y 482 Metros
| Material: |  | API 5LX - 52
| MAOP: |  | 1440 | PSI | MOP: | 1400 | PSI
DATOS DE LANZAMIENTO
| Actividad: |  | Lanzamiento de Polypig de Altia Densidad de 16"
| Corrida No: |  | 2 |  | OT | 200000997
| Lugar de Lanzamiento: |  | Manifold Cristal Mayu |  | kp | 139+096
| Fecha: |  | 2018-12-14 |  | Hora | 11:16
| Presión de Salida: |  | 1000 | PSI | Volumen | 70 MMPCD
| Operador: |  | Ninguno
| Tecnico |  | Gregorio Gongora |  | Empresa: | YPFB Transporte S.A.
| Ayudante (s): |  | V. Argollo |  | Empresa | PIERINI
| No Permiso en Frio: |  | 85002 |  | No Cierre y Etiquetado: |  | 15323
| Vehículo(s) Utilizado(s): |  | Camioneta Toyota HILUX |  | Placa | 3820 - KGT
| Equipo(s) Utilizados(s): |  | Detector de chancho |  | Cantidad | 1
|  |  | Detector de Gas |  | Cantidad | 1
| Tipo de chancho |  | Polypig de Alta densidad de 16"
DIMENCIONES
|  |  |  | ITEM | DESCRIPCION | LARGO | DIAMETRO
[7 empty] | Pulgada | Milímetro
|  |  |  | 1 | Polypig de Media Densidad de 16" | Sello: 510 mm Total: 715 mm | 15.5469 | 395
OBSERVACION: Antes de realizar el lanzamiento del chancho se coordinó con Control Sistemas y Operaciones, luego se procedió al lanzamiento del mismo.
DATOS DE SEGUIMIENTO
| Personal de Seguimiento: |  | G. Gongora / R. Quispe |  | Empresa | YPFB Transporte SA
|  |  | V. Argollo - A. Cabrera - J. perez |  | Empresa | PIERINI
| Vehículo(s) Utilizado(s): |  | Camioneta Toyota HILUX |  | Placa | 2548 - HLR / 3820 - KGT
| Equipo(s) Utilizados(s): |  | Detector de chancho |  | Cantidad | 1
| FECHA | KP | LONGITUD TRAMO | HORA | VELOCIDAD (km/h) |  | PERSONAL RESPONSABLE | OBSERVACIONES
| 2018-12-14 | 139.096 |  | 2018-12-14 11:16 | Lanzamiento | - | G. Gongora / V. Argollo | MANIFOLD CRISTAL AMYU
|  | 143.432 | 4.336 | 2018-12-14 11:46 | Velocidad (km/h) = | 8.672 | G. Gongora / V. Argollo | Rio Cristal Mayu (Puente Espiritu Santo 2)
|  | 151.57 | 8.138 | 2018-12-14 12:48 | Velocidad (km/h) = | 7.8755 | G. Gongora / V. Argollo | Cañeria Aerea
|  | 157.799 | 6.229 | 2018-12-14 13:35 | Velocidad (km/h) = | 7.9519 | G. Gongora / V. Argollo | Valvula de bloqueo (actuador shafer, POI Limatambo)
|  | 162.13 | 4.331 | 2018-12-14 14:07 | Velocidad (km/h) = | 8.1206 | G. Gongora / V. Argollo | Cañeria Aerea
|  | 171.923 | 9.793 | 2018-12-14 15:20 | Velocidad (km/h) = | 8.049 | G. Gongora / V. Argollo | Valvula de bloqueo San Jose (actuador shafer)
|  | 178.525 | 6.602 | 2018-12-14 16:09 | Velocidad (km/h) = | 8.0841 | G. Gongora / V. Argollo | Cañeria Aera (puente) Locotal
|  | 185.485 | 6.96 | 2018-12-14 17:00 | Velocidad (km/h) = | 8.1882 | R. Quispe / E. Osinaga | Valvula de bloqueo (actuador shafer, POI Pampatambo)
|  | 202.317 | 16.832 | 2018-12-14 18:53 | Velocidad (km/h) = | 8.9373 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Cañeria aerea
|  | 219.44 | 17.123 | 2018-12-14 20:40 | Velocidad (km/h) = | 9.6017 | R. Quispe / E. Osinaga | Valvula de bloqueo (Melga)
|  | 229.34 | 9.9 | 2018-12-14 21:48 | Velocidad (km/h) = | 8.7353 | R. Quispe / E. Osinaga | Valvula de bloqueo (Lava Lava)
|  | 245.25 | 15.91 | 2018-12-14 23:34 | Velocidad (km/h) = | 9.0057 | E. Pedraza / A. Sifuentes | Cañeria enterrada
| 2018-12-15 | 251.578 | 6.328 | 2018-12-15 00:24 | Recepcion | 7.5936 | R. Yurquina / J. Perez | MANIFOLD ARRUMANI
NOTA: 1. A solicitud de operaciones, desde el lanzamiento del polypig se paso todo el flujo por el filtro separador, hasta una hora despues de haber llegado el polypig. 2. La valvula derivacion POI Limatambo fue cerrada a hs. 13:09, la misma fue habilitada a hs. 14:07. 3. La valvula derivacion POI Pampatambo fue cerrada a hs. 16:45, la misma fue habilitada a hs. 17:11. 4. La valvula derivacion City Gate Lava Lava fue cerrada a hs. 21:40, la misma fue habilitada a hs. 22:12. 5. La trampa de recepcion en Manifold Arrumani se habilita al mismo tiempo que se efectua el lanzamineto del polypig desde Manifold Cristal Mayu. 6. No se tuvieron dificultades durante el desplazamiento del Polypig
DATOS DE RECEPCION
| Lugar de Recepción: |  | Manifold Trampas en Arrumani |  | kp: | 151+578
| Fecha: |  | 2018-12-15 |  | Hora: | 0:24
| Presión de Llegada: |  | 930 | PSI | Flujo: | 54 MMPCD
| Operador: |  | Ninguno
| Supervisor: |  | Renan Yurquina D. |  | Empresa | YPFB Transporte SA
| Ayudante: |  | Jorge Perez |  | Empresa | PIERINI
| N° Permiso en Frio: |  | Impreso |  | N° Cierre y Etiquetado: |  | Impreso
| Vehículo(s) Utilizado(s): |  | Camioneta Hilux |  | Placa | 2548 - HPA
| Equipo(s) Utilizados(s): |  | Detector de chancho |  | Cantidad | 1
|  |  | Detector de Gas |  | Cantidad | 1
Estado del chancho recibido:
| Material Recibido |  | Ninguno
| Cantidad |  | N/A
DIMENCIONES
|  |  |  | ITEM | DESCRIPCION | LARGO | DIAMETRO
[7 empty] | Pulgada | Milimetro
|  |  |  | 1 | Polypig de Media Densidad de 16" | Sello: 512 mm Total: 717 mm | 15.5156 | 394
TIEMPO TOTAL DE LA CORRIDA: 13 horas con 8 minutos
VELOCIDAD PROMEDIO DE LA CORRIDA: 8.56 Km/h
OBSERVACIONES: El polypig arribo a la trampa de Manifold Arrumani sin daño en ninguna parte de su cuerpo, el mismo presentaba poco desgastes por su recorrido,
REGISTRO FOTOGRAFICO
LANZAMIENTO
RECEPCION
| Elaborado por: |  | Revisado por:
| Renan Yurquina D. Supervisor Inspeccion Instrumentada |  | Juan Hurtado T. Coordiandor mtto. Insp. Instrumentada