## Ítem1
ANEXO E-1 MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
INVITACIÓN N°: |  | XX - XXXX
PROYECTO: |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA MANGA DE CARGUÍO EN ISLA C TERMINAL ARICA
REQUERIMIENTO: |  | PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA MANGA DE CARGUÍO EN ISLA C DE TERMINAL ARICA
ITEM | DIÁMETRO (Pulg.) | DETALLE DEL REQUERIMIENTO | UNIDAD | TOTAL CANTIDAD | PROPONENTE: | [Nombre del Proponente]
[5 empty] | DETALLE DE LA PROPUESTA |  | UNIDAD | CANTIDAD | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1 | 4"x3" | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA BOMBA: - CAUDAL: 300 gpm / 68,2 m3/h - ALTURA: 32 m - TAMAÑO: 6"x4"x"XX" ó 4"x3"x"XX" - DISEÑO: API-610 ó ANSI B73,1 - ENTREGA MONTADA SOBRE PATIN - CONEXIÓN PARA MANÓMETRO: SI - CON TOMA PARA CONEXIÓN A DREN - MARCA: FLOWSERVE / RUHRPUMPEN / M. SCHMITT & CIA O SIMILAR MOTOR ELÉCTRICO: - 25 HP @1500 ó 2850 RPM / 380 VAC 50 HZ 3PH / Aislación Clase F, Arranque Directo, Montaje horizoantal, Clasificación de área Clase 1, Div 1, Gr. D, Marca WEG, Siemens o similar. BASE, de acero al carbono, cumpliendo API 610 ó ASTM B73,1. ACOPLE - Acoplamiento flexible marca John Cran, KTR o similar | Pieza | 1
Plazo de Entrega (150 días calendario) |  |  |  |  | Plazo de Entrega
Condición de Entrega (DAP INCOTERMS 2020 en la Terminal Arica (Chile) de YPFB TRANSPORTE S.A., ubicado en la Av. Renato Rocca N°1999, Arica) |  |  |  |  | Condición de Entrega
CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA (CUMPLE / NO CUMPLE)
Notas y Comentarios de la Evaluación:
|  | ………………………………….. |  |  | …………………………………..
|  | FECHA: |  |  | FECHA:

## Bomba Isla
ANEXO E-1 MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
INVITACIÓN N°: |  | 5000005166
PROYECTO: |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA MANGA DE CARGUÍO EN ISLA C TERMINAL ARICA
REQUERIMIENTO: |  | PROVISIÓN DE ELECTROBOMBA DE ISLA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 2DA MANGA DE CARGUÍO EN ISLA C TERMINAL ARICA
ITEM | DIÁMETRO (Pulg.) | DETALLE DEL REQUERIMIENTO | UNIDAD | TOTAL CANTIDAD | PROPONENTE: | [Nombre del Proponente]
[5 empty] | DETALLE DE LA PROPUESTA |  | UNIDAD | CANTIDAD | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1 | 4"x3" | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA BOMBA: - CAUDAL: 300 gpm / 68.2 m3/h - ALTURA: 32 m - TAMAÑO: 4"x3" - DISEÑO: API-610 ó ANSI B73,1 - ENTREGA MONTADA SOBRE PATIN - CONEXIÓN PARA MANÓMETRO: SI - CON TOMA PARA CONEXIÓN A DREN - MARCA: FLOWSERVE / RUHRPUMPEN / M. SCHMITT & CIA O SIMILAR MOTOR ELÉCTRICO: 15 HP @1500 RPM / 380 VAC 50 HZ 3PH / Marca WEG, Siemens o similar. BASE, de acero al carbono, cumpliendo API 610 ó ASTM B73.1. ACOPLE - Acoplamiento flexible marca John Crane, KTR o similar | UN | 1
Plazo de Entrega (150 días calendario) |  |  |  |  | Plazo de Entrega
Condición de Entrega (DDP INCOTERMS 2020, entrega sobre camión en la Terminal Arica (Chile) de YPFB.TRANSPORTE S.A., ubicado en la Av. Renato Rocca N°1999, Arica) |  |  |  |  | Condición de Entrega
CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA (CUMPLE / NO CUMPLE)
Notas y Comentarios de la Evaluación:
|  | ………………………………….. |  |  | …………………………………..
|  | FECHA: |  |  | FECHA: