## MC CABLES
ANEXO A: PLANILLA DE CÁLCULO DE CABLES
EQUIPO ELÉCTRICO |  | RUTA CABLE |  |  | DATOS ELÉCTRICOS | [11 empty] | SELECCIÓN DEL TAMAÑO DEL CABLE |  |  |  | RESISTENCIA - REACTANCIA DEL CABLE |  |  | DATOS INSTALACIÓN Y FACTOR DE CORRECCIÓN |  |  |  |  | CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DEL CABLE |  | CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO A LA ENTRADA DEL CABLE | CAPACID. MAX. DE CC DEL CABLE 0.1seg | CAÍDA DE VOLTAJE |  | CAÍDA EN EL ARRANQUE V ≤ 15% |  | VERIFICACIÓN
NOMINACIÓN DEL EQUIPO |  | DESDE | HASTA | TAG CABLE | (HP) | Eff (%) | (kW) | FP | kVA | (V) | F.L.A. (A) | Corr. Diseño (A) | Factor Arranque Fa | Corr. Arranque Ia (A) | OVERLOAD (A) | BREAKER (A) | LONGITUD (m) | FORMACIÓN | AISLACIÓN | Sección del cable (mm2) | Rca (Ohm/Km) (Nota 4) | Xca (Ohm/Km) (Nota 4) | Zc (Ohm) | Tipo Inst. (Nota 2) | # Circuitos | Fca (Nota 3) | Ft (Nota 3) | Fct (Nota 3) | NOMINAL (A) (Nota 4) | CORREGIDA (A) | (Accos=kA) | (Is=kA) | (V) | ( % ) | (V) | ( % ) | Conducción | CC. | Caída Tensión
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TALLER |  | TD-001 | TD-006 | CPC-TD006-01 | - | -- | 30 | 0.873 | 34.3643 | 380 | 52.2111 | 65.2639 | - | - | - | 20 | 120 | 1C-(4x35+T) | XLPE | 35 | 0.707 | 0.073 | 0.085291 | D | 6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 137 | 82.2 | 2.2286 | 15.8272 | 7.0843 | 1.8643 | - | - | OK | OK | OK
TABLERO DE CONTROL COMPRESOR UCG-04 |  | TDR-002 | UCG-04 | CPC-UCG04-01 | - | - | 0.48 | 0.9 | 0.53333 | 220 | 2.4242 | 3.0303 | - | - | - | 10 | 90 | 1C-(2x2,5+T) | XLPE | 2.5 | 10.18 | 0.093 | 0.91624 | D | 6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 31 | 18.6 | 0.12883 | 1.1305 | 4.0157 | 1.8253 | - | - | OK | OK | OK
TABLERO DE CONTROL COMPRESOR UCG-05 |  | TDR-002 | UCG-05 | CPC-UCG05-01 | - | - | 0.48 | 0.9 | 0.53333 | 220 | 2.4242 | 3.0303 | - | - | - | 10 | 100 | 1C-(2x2,5+T) | XLPE | 2.5 | 10.18 | 0.093 | 1.018 | D | 6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 31 | 18.6 | 0.11623 | 1.1305 | 4.4618 | 2.0281 | - | - | OK | OK | OK
CAMARA CCTV 1004 |  | TDR-002 | CCTV-1004 | CPC-CCTV1004-01 | - | - | 0.15 | 0.9 | 0.16667 | 220 | 0.75758 | 0.94697 | - | - | - | 10 | 130 | 1C-(2x2,5+T) | XLPE | 2.5 | 10.18 | 0.093 | 1.3235 | D | 6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 31 | 18.6 | 0.089866 | 1.1305 | 1.8126 | 0.82392 | - | - | OK | OK | OK
CAMARA CCTV 1005 |  | TDR-002 | CCTV-1005 | CPC-CCTV1005-01 | - | - | 0.15 | 0.9 | 0.16667 | 220 | 0.75758 | 0.94697 | - | - | - | 10 | 145 | 1C-(2x2,5+T) | XLPE | 2.5 | 10.18 | 0.093 | 1.4762 | D | 6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 31 | 18.6 | 0.080712 | 1.1305 | 2.0218 | 0.91899 | - | - | OK | OK | OK
CIRCUITO ILUMINACIÓN INTERIOR COMPRESORES CIL-07A (AMPLIACION 4a - 5a UNIDAD)
CAJA JBP-02 |  | TD-001 | JBP-002 | CIL-JBP002-01 | - | 100 | 0.76 | 1 | 0.76 | 380 | 1.1547 | 1.4434 | - | - | - | - | 90 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.56796 | D | 6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 36 | 21.6 | 0.40838 | 1.8088 | 1.1358 | 0.29889 | - | - | OK | OK | OK
LUMINARIA IL-300 |  | JBP-002 | IL-300 | CL-IL300-01 | - | 100 | 0.76 | 1 | 0.76 | 378.8642 | 1.1582 | 1.4477 | - | - | - | - | 10 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.063106 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 2.7944 | 1.8088 | 0.12658 | 0.03341 | - | -
LUMINARIA IL-301 |  | IL-300 | IL-301 | CL-IL301-01 | - | 100 | 0.665 | 1 | 0.665 | 378.7376 | 1.0137 | 1.2672 | - | - | - | - | 7 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.044174 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 3.5807 | 1.8088 | 0.077555 | 0.020477 | - | -
LUMINARIA IL-302 |  | IL-301 | IL-302 | CL-IL302-01 | - | 100 | 0.57 | 1 | 0.57 | 378.6601 | 0.86909 | 1.0864 | - | - | - | - | 7 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.044174 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 3.58 | 1.8088 | 0.066489 | 0.017559 | - | -
LUMINARIA IL-303 |  | IL-302 | IL-303 | CL-IL303-01 | - | 100 | 0.475 | 1 | 0.475 | 378.5936 | 0.72437 | 0.90546 | - | - | - | - | 7 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.044174 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 3.5793 | 1.8088 | 0.055418 | 0.014638 | - | -
LUMINARIA IL-304 |  | IL-303 | IL-304 | CL-IL304-01 | - | 100 | 0.38 | 1 | 0.38 | 378.5382 | 0.57958 | 0.72447 | - | - | - | - | 25 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.15777 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 1.3299 | 1.8088 | 0.15836 | 0.041834 | - | -
LUMINARIA IL-305 |  | IL-304 | IL-305 | CL-IL305-01 | - | 100 | 0.285 | 1 | 0.285 | 378.3798 | 0.43487 | 0.54358 | - | - | - | - | 7 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.044174 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 3.5773 | 1.8088 | 0.033269 | 0.0087926 | - | -
LUMINARIA IL-306 |  | IL-305 | IL-306 | CL-IL306-01 | - | 100 | 0.19 | 1 | 0.19 | 378.3465 | 0.28994 | 0.36242 | - | - | - | - | 7 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.044174 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 3.577 | 1.8088 | 0.022182 | 0.0058628 | - | -
LUMINARIA IL-307 |  | IL-306 | IL-307 | CL-IL307-01 | - | 100 | 0.095 | 1 | 0.095 | 378.3243 | 0.14498 | 0.18122 | - | - | - | - | 7 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.044174 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 3.5768 | 1.8088 | 0.011091 | 0.0029317 | - | -
[29 empty] | CAÍDA TOTAL DE VOLTAJE ULTIMO PUNTO |  |  |  | 1.6867 | 0.4444
CIRCUITO ILUMINACIÓN EXTERIOR COMPRESORES CIL-09A (AMPLIACION 4a - 5a UNIDAD)
CAJA JBP-02 |  | TD-001 | JBP-002 | CIL-JBP02-02 | - | 100 | 0.565 | 1 | 0.565 | 380 | 0.85843 | 1.073 | - | - | - | - | 90 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.56796 | D | 6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 36 | 21.6 | 0.40838 | 1.8088 | 0.84438 | 0.2222 | - | - | OK | OK | OK
LUMINARIA IL-400 |  | JBP-002 | IL-400 | CL-IL400-01 | - | 100 | 0.565 | 1 | 0.565 | 379.1556 | 0.86034 | 1.0754 | - | - | - | - | 10 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.063106 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 2.7965 | 1.8088 | 0.094029 | 0.024799 | - | -
LUMINARIA IL-401 |  | IL-400 | IL-401 | CL-IL401-01 | - | 100 | 0.452 | 1 | 0.452 | 379.0616 | 0.68844 | 0.86055 | - | - | - | - | 7 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.044174 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 3.5838 | 1.8088 | 0.052669 | 0.013895 | - | -
LUMINARIA IL-402 |  | IL-401 | IL-402 | CL-IL402-01 | - | 100 | 0.339 | 1 | 0.339 | 379.0089 | 0.5164 | 0.64551 | - | - | - | - | 20 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.12621 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 1.6132 | 1.8088 | 0.11288 | 0.029782 | - | -
LUMINARIA IL-403 |  | IL-402 | IL-403 | CL-IL403-01 | - | 100 | 0.226 | 1 | 0.226 | 378.896 | 0.34437 | 0.43046 | - | - | - | - | 25 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.15777 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 1.3312 | 1.8088 | 0.094093 | 0.024833 | - | -
LUMINARIA IL-404 |  | IL-403 | IL-404 | CL-IL404-01 | - | 100 | 0.113 | 1 | 0.113 | 378.802 | 0.17223 | 0.21529 | - | - | - | - | 7 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.044174 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 3.5813 | 1.8088 | 0.013176 | 0.0034784 | - | -
[29 empty] | CAÍDA TOTAL DE VOLTAJE ULTIMO PUNTO |  |  |  | 1.2112 | 0.31899
CIRCUITO ILUMINACIÓN EXTERIOR PERIMETRAL CIL-03A (AMPLIACION 4a - 5a UNIDAD)
POSTE DE ILUMINACION L-05 |  | TD-004 | L-05 | CIL-L05-01 | - | 100 | 0.558 | 1 | 0.558 | 380 | 0.84779 | 1.0597 | - | - | - | - | 110 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.69417 | D | 6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 36 | 21.6 | 0.33651 | 1.8088 | 1.0192 | 0.26822 | - | - | OK | OK | OK
POSTE DE ILUMINACION L-06 |  | L-05 | L-06 | CIL-L06-01 | - | 100 | 0.279 | 1 | 0.279 | 378.9808 | 0.42504 | 0.5313 | - | - | - | - | 40 | 1C(3x4+1X4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.25242 | D | 6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 36 | 21.6 | 0.87387 | 1.8088 | 0.18581 | 0.04903 | - | -
[29 empty] | CAÍDA TOTAL DE VOLTAJE ULTIMO PUNTO |  |  |  | 2.4294 | 0.63972
CIRCUITO ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CIL-EME-02 (AMPLIACION 4a - 5a UNIDAD)
CAJA JBP-02 |  | TDR-002 | JBP-002 | CIL-JBP02-03 | - | 100 | 0.19 | 1 | 0.19 | 220 | 0.86364 | 1.0795 | - | - | - | - | 90 | 1C(2x4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.56796 | D | 6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 43 | 25.8 | 0.23643 | 1.8088 | 0.98092 | 0.44587 | - | - | OK | OK | OK
LUMINARIA LUMINARIA DE EMERGENCIA (ILE-05) |  | JBP-002 | ILE-05 | CL-ILE005-01 | - | 100 | 0.19 | 1 | 0.19 | 219.0191 | 0.50085 | 0.62607 | - | - | - | - | 10 | 1C(2x4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.063106 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 43 | 34.4 | 1.6154 | 1.8088 | 0.063208 | 0.028859 | - | -
LUMINARIA LUMINARIA DE EMERGENCIA (ILE-06) |  | ILE-05 | ILE-06 | CL-ILE006-01 | - | 100 | 0.095 | 1 | 0.095 | 218.9559 | 0.2505 | 0.31312 | - | - | - | - | 7 | 1C(2x4+T) | XLPE | 4 | 6.31 | 0.088 | 0.044174 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 43 | 34.4 | 2.0701 | 1.8088 | 0.022129 | 0.010107 | - | -
[29 empty] | CAÍDA TOTAL DE VOLTAJE ULTIMO PUNTO |  |  |  | 1.0663 | 0.48484
CIRCUITO ILUMINACIÓN BALIZA PARARRAYOS PR-02 (AMPLIACION 4a - 5a UNIDAD)
BALIZA BAL-002 |  | TD-001 | BAL-002 | CIL-BAL02-01 | - | 100 | 0.035 | 1 | 0.035 | 220 | 0.15909 | 0.19886 | - | - | - | - | 130 | 1C(2x2,5+T) | XLPE | 2.5 | 10.18 | 0.093 | 1.3235 | D | 6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 31 | 18.6 | 0.10377 | 1.1305 | 0.42108 | 0.1914 | - | - | OK | OK | OK
[29 empty] | CAÍDA TOTAL DE VOLTAJE ULTIMO PUNTO |  |  |  | 0.42108 | 0.1914
CIRCUITO ILUMINACIÓN DEPOSITO RESIDUOS CIL-11 (AMPLIACION 4a - 5a UNIDAD)
CAJA JB-L-07 |  | TDR-002 | JB-L-07 | CIL-JBL07-01 | - | 100 | 0.07 | 1 | 0.07 | 220 | 0.31818 | 0.39773 | - | - | - | - | 80 | 1C(2x2,5+T) | XLPE | 2.5 | 10.18 | 0.093 | 0.81443 | D | 6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 31 | 18.6 | 0.16684 | 1.1305 | 0.51825 | 0.23557 | - | - | OK | OK | OK
LUMINARIA L-07 |  | JB-L-07 | L-07 | CIL-L07--01 | - | 100 | 0.07 | 1 | 0.07 | 219.4817 | 0.31893 | 0.39867 | - | - | - | - | 5 | 1C(2x2,5+T) | XLPE | 2.5 | 10.18 | 0.093 | 0.050902 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 31 | 24.8 | 1.8861 | 1.1305 | 0.032467 | 0.014793 | - | -
LUMINARIA IL-601 DEPOSITO RESIDUOS |  | L-07 | L-08 | CIL-L08--01 | - | 100 | 0.035 | 1 | 0.035 | 219.4493 | 0.15949 | 0.19936 | - | - | - | - | 5 | 1C(2x2,5+T) | XLPE | 2.5 | 10.18 | 0.093 | 0.050902 | B | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 31 | 24.8 | 1.8859 | 1.1305 | 0.016236 | 0.0073986 | - | -
[29 empty] | CAÍDA TOTAL DE VOLTAJE ULTIMO PUNTO |  |  |  | 0.56696 | 0.25776
NOTAS.-
1.- En los circuitos trifasicos en cada punto de derivación se deberá repartir las cargas a cada fase para equilibrar las mismas. 2.- Para determinar tipo de instalación ver Tabla 52-3 de la IEC 60364 -5-52 3.- Para determinar los factores de corrección: Factor de corrección por temperatura ambiente diferente de 30°C. Ver Tabla A.52-14 (IEC-60364-5-52) Factor de corrección por temperatura del suelo Ft=1 (se considera 20°C) Ver Tabla A.52-15 (IEC-60364-5-52) Factor de agrupamiento (2 circuitos) Fca=0,8 (3 circuitos) Fca=0,7 (4 circuitos) Fca=0,65 (5 circuitos) Fca=0,6 (6 circuitos) Fca=0,57 Ver Tabla A.52-15 (IEC-60364-5-52) 4.- Para la capacidad de conducción se tomo datos del Catalogo de cables de Marlew - Para uso exterior y tinglados: cables con aislación XLPE 90°C - 0,6/1kV y cubierta LSZH-HFFR (ausencia de halógenos y gases corrivos) serie EFC. - Para uso en interiores (edificios): cables con aislación XLPE 90°C - 0,6/1kV y cubierta LSZH-HFFR (ausencia de halógenos y gases corrivos) serie EF. - Para uso de cables de comando: cables con aislación XLPE 90°C 0,6/1kV serie FM. 5.- Las acometidas de todas las luminarias es con cable (2x2,5+T). 6.- Para las secciones de los cbales en las inslaciones interirores como ser: Taller, baños y deposito de lubricantes se usa las secciones recomendadas en la Nomra NB 777.
Note on BX6: Ricardo Molina Guzmán: Tabla 52-3 de la IEC 60364 -5-52
Note on CB6: Ricardo Molina Guzmán: Factor de agrupamiento (2 circuitos) Fca=0,8 (3 circuitos) Fca=0,7 (4 circuitos) Fca=0,65 (5 circuitos) Fca=0,6 (6 circuitos) Fca=0,57 VER Tabla A.52-15 (IEC-60364-5-52)
Note on CD6: Ricardo Molina Guzmán: Factor de temperatura del suelo Ft=1 (SE CONSIDERA 20°C) VER Tabla A.52-15 (IEC-60364-5-52)
Note on CF6: Ricardo Molina Guzmán: Factor de temperatura del suelo Ft=1 (SE CONSIDERA 20°C) VER Tabla A.52-15 (IEC-60364-5-52) Factor de agrupamiento (2 circuitos) Fca=0,8 (3 circuitos) Fca=0,7 (4 circuitos) Fca=0,65 (5 circuitos) Fca=0,6 (6 circuitos) Fca=0,57 VER Tabla A.52-15 (IEC-60364-5-52)
Note on CH6: Ricardo Molina Guzmán: Capacidad de conducción cables XLPE tabla A.52-5 (52-C4) O tabla de cables XLPE COMPRES DE MARLEW (En este caso se usa la de Marlew
Note on CN6: Ricardo Molina Guzmán: FORMULA TI CALCULATE Icc=1.1*Vn/(ZG+ZC)*1000
Note on CS6: Ricardo Molina Guzmán: FORMULA TO CALCULATE ICC=Seccx[115679xlog((T2+234)/(T1+234))/t]1/2/1000 Icc=Corriente eficaz de cortocircuito - KA Secc=Sección del conductor - mm2 t=Tiempo de duración del Cortocircuito - Seg T1=Temp. Max. Admisible en el conductor en operación normal - oC T2=Temp. Max. Admisible en el conductor en cortocircuito - oC T1=90OC Conductores XLPE / EPR T2=250OC Conductores XLPE / EPR T1=70OC Conductores PVC T2=160OC Conductores PVC
Note on CW6: Ricardo Molina Guzmán: FORMULA TO CALCULATE ∆V=IN*K*L*(R*COSφ+X*SENφ) IN= Corriente Nominal K= 1.732 para triásicos k=2 Para monofásicos L= Longitud del conducto
Note on CZ6: Ricardo Molina Guzmán: FORMULA TO CALCULATE ∆V%=∆V/VN*100
Note on DC6: Ricardo Molina Guzmán: ENERGÍA FORMULA TO CALCULATE ∆V=Iarr*K*L*(R*COSφ+X*SENφ) Iarr= Corriente de arranque del motor Directo Iarr= 6*Inom ∆/Y Iarr= 1.65*Inom Resist. estatorica Iarr= 3-3.5*Inom Resist. rotorica Iarr= 3.25*Inom Autotransformador Iarr=1.5 - 3.2*Inom Arrancador suave Iarr=4.5*Inom K= 1.732 para triásicos K=2 Para monofásicos L= Longitud del conductor (mts.)

## MC % OCUPACION
ANEXO A: PLANILLA DE CÁLCULO % DE OCUPACIÓN DE CONDUITS
TAG CONDUIT | MATERIAL | TAG CABLE | DESDE | HASTA | DIAM. EXT. (mm) | ÁREA (mm²) | ÁREA (pulg²) | LONG. CONDUIT (m) | CONDUIT (pulg) | PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DEL CONDUIT (%) | OBSERVACIONES
CP-301 | PVC ESQ. 40 | CPC-UCG04-01 | SALIDA BANDEJA | CE-01 | 14.4 | 162.8602 | 0.25243 | 18 | 4 | 19.4789
|  | CIL-JBP02-01 |  |  | 10.6 | 88.2473 | 0.13678
|  | CIL-JBP02-02 |  |  | 10.6 | 88.2473 | 0.13678
|  | CIL-JBP02-03 |  |  | 10.6 | 88.2473 | 0.13678
|  | CPC-UCG05-01 |  |  | 10.6 | 88.2473 | 0.13678
|  | CPC-CCTV1004-01 |  |  | 10.6 | 88.2473 | 0.13678
|  | CIL-L05-01 |  |  | 25.3 | 502.7255 | 0.77923
|  | CPC-BAL002-01 |  |  | 19.3 | 292.553 | 0.45346
|  | CPC-TD006-01 |  |  | 10.7 | 89.9202 | 0.13938
|  | CPC-CCTV1005-01 |  |  | 10.7 | 89.9202 | 0.13938
CP-304 | PVC ESQ. 40 | CPC-UCG04-01 | CE-01 | CE-02 | 10.1 | 80.1185 | 0.12418 | 100 | 4 | 20.232
|  | CIL-JBP02-01 |  |  | 13.4 | 141.0261 | 0.21859
|  | CIL-JBP02-02 |  |  | 13.4 | 141.0261 | 0.21859
|  | CIL-JBP02-03 |  |  | 11.3 | 100.2875 | 0.15545
|  | CPC-UCG05-01 |  |  | 10.1 | 80.1185 | 0.12418
|  | CPC-CCTV1004-01 |  |  | 10.1 | 80.1185 | 0.12418
|  | CIL-L05-01 |  |  | 13.4 | 141.0261 | 0.21859
|  | CPC-BAL002-01 |  |  | 10.1 | 80.1185 | 0.12418
|  | CPC-TD006-01 |  |  | 30.2 | 716.3145 | 1.1103
|  | CPC-CCTV1005-01 |  |  | 10.1 | 80.1185 | 0.12418
CP-313 | RGS | CPC-UCG04-01 | CE-02 | UCG-04 | 10.1 | 80.1185 | 0.12418 | 12 | 1 | 15.8116
CP-312 | RGS | CIL-JBP02-01 | CE-02 | JBP-02 | 13.4 | 141.0261 | 0.21859 | 12 | 1 | 27.8319
CP-311 | RGS | CIL-JBP02-02 | CE-02 | JBP-02 | 13.4 | 141.0261 | 0.21859 | 12 | 1 | 27.8319
CP-310 | RGS | CIL-JBP02-03 | CE-02 | JBP-02 | 11.3 | 100.2875 | 0.15545 | 12 | 1 | 19.792
CP-315 | RGS | CPC-UCG05-01 | CE-02 | UCG-05 | 10.1 | 80.1185 | 0.12418 | 17 | 1 | 15.8116
CP-315 | RGS | CPC-CCTV1004-01 | CE-02 | CCTV-1004 | 10.1 | 80.1185 | 0.12418 | 20 | 1 | 15.8116
CP-306 | PVC ESQ. 40 | CIL-L05-01 | CE-02 | CE-03 | 13.4 | 141.0261 | 0.21859 | 30 | 4 | 12.5513
|  | CPC-BAL002-01 |  |  | 10.1 | 80.1185 | 0.12418
|  | CPC-TD006-01 |  |  | 30.2 | 716.3145 | 1.1103
|  | CPC-CCTV1005-01 |  |  | 10.1 | 80.1185 | 0.12418
CP-316 | RGS | CIL-L05-01 | CE-03 | JBL-05 | 13.4 | 141.0261 | 0.21859 | 5 | 1 | 27.8319
CP-317 | RGS | CIL-JBL06-01 | JBL-05 | CE-03 | 13.4 | 141.0261 | 0.21859 | 5 | 1 | 27.8319
CP-318 | RGS | CPC-BAL002-01 | CE-03 | BAL-002 | 10.1 | 80.1185 | 0.12418 | 25 | 1 | 15.8116
CP-320 | RGS | CIL-JBL06-01 | CE-03 | CE-04 | 13.4 | 141.0261 | 0.21859 | 15 | 2.5 | 29.6016
|  | CPC-TD006-01 |  |  | 30.2 | 716.3145 | 1.1103
|  | CPC-CCTV1005-01 |  |  | 10.1 | 80.1185 | 0.12418
CP-322 | RGS | CPC-TD006-01 | CE-04 | TD-006 | 30.2 | 716.3145 | 1.1103 | 17 | 2 | 35.3416
CP-323 | RGS | CPC-CCTV1005-01 | CE-04 | CCTV-1005 | 10.1 | 80.1185 | 0.12418 | 25 | 1 | 15.8116
CP-324 | RGS | CIL-JBL06-01 | CE-04 | JBL-06 | 13.4 | 141.0261 | 0.21859 | 20 | 1 | 27.8319
DE-203 (EXISTENTE) | RGS | CPC-P-100 | TD-001 | CAMARA ELECTRICA (EXISTENTE) | 11.3 | 100.2875 | 0.15545 | 10 | 1.5 | 43.2058 | Lo resaltado en color 8 es existente
|  | CPC-PL-100 |  |  | 10.1 | 80.1185 | 0.12418
|  | CPC-REC-001 |  |  | 10.1 | 80.1185 | 0.12418
|  | CPC-BAL-001 |  |  | 12.5 | 122.7185 | 0.19021
|  | GND |  |  | 6.1 | 29.2247 | 0.045298
|  | CIL-JBL07-01 |  |  | 10.1 | 80.1185 | 0.12418
CP-045 (EXISTENTE) | RGS | CPC-BAL-001 | CAMARA ELECTRICA (EXISTENTE) | JB AL PIE DE PARARRAYO (EXISTENTE) | 10.1 | 80.1185 | 0.12418 | 25 | 1.5 | 14.0547 | Lo resaltado en color 8 es existente
|  | CIL-JBL07-01 |  |  | 10.1 | 80.1185 | 0.12418
CP-330 | RGS | CIL-JBL07-01 | JB AL PIE DE PARARRAYO (EXISTENTE) | GUAL (BORDE DEL PORTON) | 10.1 | 80.1185 | 0.12418 | 10 | 1 | 15.8116
CP-331 | RGS | CIL-JBL07-01 | GUAL (BORDE DEL PORTON) | GUAL (BORDE DEL PORTON) | 10.1 | 80.1185 | 0.12418 | 10 | 1 | 15.8116
CP-332 | RGS | CIL-JBL07-01 | GUAL (BORDE DEL PORTON) | JBL-07 | 10.1 | 80.1185 | 0.12418 | 18 | 1 | 15.8116
CP-333 | RGS | CIL-L07-01 | JBL-07 | L-07 | 10.1 | 80.1185 | 0.12418 | 5 | 0.75 | 28.1095
CP-334 | RGS | CIL-L08-01 | L-07 | L-08 | 10.1 | 80.1185 | 0.12418 | 5 | 0.75 | 28.1095