ANEXO 1

ALCANCE ESPECÍFICO DE LOS TRABAJOS

EQUIPOS CHILLER DUNHAM BUSH CONDENSADO POR AIRE

| MICROPROCESADOR VISION 2020i (controlador principal del Chiller) |  |
| --- | --- |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| BIMESTRALMENTE | - Verificación de las lecturas: temperaturas de entradas y salida de agua, presión del refrigerante, presión de salida de agua fría, presión de entrada de agua fría, capacidad límite de los motores, capacidad de trabajo de los compresores, etc. - Inspección del display del controlador |
| BIMESTRALMENTE | Limpieza y reajuste de contactos de los componentes del RETROFIX. |
| BOMBAS DE AGUA |  |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| BIMESTRALMENTE | - Revisar el estado de los rodamientos de las bombas, acoples y sellos mecánicos - Limpieza general, control del consumo del motor eléctrico |
| SEMESTRALMENTE | - Cambio de filtro de agua o cuando lo requiera - Limpieza general (motor-bomba) - Lubricación de rodamientos del motor eléctrico |
| ANUALMENTE | - Cambio de retenes y sello mecánico (si esta lo requiere, previo informe) - Verificación de alineado de motor y bomba |
| TABLERO DE CONTROL Y FUERZA |  |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| BIMESTRALMENTE | - Limpieza de contactos y conexiones de contactores, relé térmico, guarda motores, disyuntores térmicos, etc. - Reajuste de conexiones cuya sujeción sea por medio de tornillos - Verificar estado de las contactoras (bobina y contactos de fuerza) - Cambio de conectores - Verificación de los Arrancadores suaves (medición pico de arranque) |
| EVAPORADOR |  |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| BIMESTRALMENTE | - Verificar la temperatura de salida de agua fría - Verificar la temperatura de entrada de agua fría - Verificación de presión de succión - Verificar la temperatura de saturación - Verificar la pequeña diferencia de temperatura - Mantenimiento general de contactos y conexiones eléctricas - Limpieza de impurezas en Gral. |
| ANUALMENTE | - Mantenimiento general y chequeo de los contactos y conexiones eléctricas - Verificación de las temperaturas tanto de entrada como de salida |
| CONDENSADOR |  |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| BIMESTRALMENTE | - Limpieza general de los contactos y conexiones eléctricas de motores ventiladores - Limpieza de serpentinas con elementos no abrasivos al cobre - Limpieza de aspas de los motores ventiladores - Lecturación de consumo de los motores ventiladores |
| SEMESTRALMENTE | - Verificación del estado de los rodamientos de los motores ventiladores (cambiar si es necesario) - Verificación del estado de las aspas - Sellado de capuchón del eje del motor ventilador para evitar filtración de agua a la bobina del motor |
| TUBERIAS Y CIRCUITO DE REFRIGERACION |  |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| BIMESTRALMENTE | - Verificación del estado de los manómetros de presión de entrada y salida de agua fría ( 0-100 psig) - Verificación del estado de los termómetros de entrada y salida de agua fría ( 0-100 °C) - Verificación de las válvulas solenoides y llaves de paso - Verificación del aislamiento térmico de las tuberías - Lecturación de las presiones de gas refrigerantes en los circuitos de refrigeración (PSIG alta y baja presión) - Lectura de voltaje y amperaje de los compresores (R-S-T) - Limpieza general - Verificación de Sensor de Flujo de Agua (Flow Switch) - Verificación de las válvulas tipo Mariposa - Verificar sujeción de las tuberías (verificar soporteria o anclajes) para evitar vibraciones que puedan ocasionar fugas |
| SEMESTRALMENTE | - Verificar el estado del nivel de aceite de los compresores - Verificar estado de ruido de los compresores |

EQUIPOS DE PRECISIÓN

| PRUEBAS ESTATICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| PERIODICIDAD |  | TRABAJOS |
| MENSUALMENTE |  | - Verificación de contactos, cables y conectores, sensores, toma a tierra |
| MENSUALMENTE |  | - Corregir posibles fallas de fugas, para evitar falsos contactos que puedan provocar fallas en los componentes que generen salidas de servicio de los equipos |
| CALIBRACION DEL PANEL DE CONTROL DEL CHILLER |  |  |
| PERIODICIDAD |  | TRABAJOS |
| MENSUALMENTE |  | - Ajuste de temperatura - Ajuste de Humedad - Alarmas de Baja Temperatura - Alarma de Baja Humedad - Alarma de Alta temperatura - Alarma de Alta Humedad - Calibración de sensores |
| SISTEMA ELECTRICO |  |  |
| PERIODICIDAD |  | TRABAJOS |
| MENSUALMENTE |  | - Mantenimiento preventivo en Contactores del Compresor - Mantenimiento de Contactores que alimentan al Humificador - Mantenimiento de Contactores de Ventilador - Mantenimiento Contactores de la unidad Condensadora - Lectura de Corriente en compresor - Lectura de Corriente en Humificador - Lectura de Corriente en Ventilador - Lectura de Corriente en Condensador - PARTE ELECTRICA: VERIFICAR CON EL ENCARGADO DE AREA, LECTURA DE TOMA A TIERRA - Verificar los anclajes de seguridad para los equipos en caso de flatulencia de la energía |
| REVISIÓN MECANICA DEL EQUIPO |  |  |
| PERIODICIDAD |  | TRABAJOS |
| MENSUALMENTE |  | - Alineación de Poleas - Revisión estado del sensor de succión - Revisión y ajuste de soporte del compresor - Revisión y Ajuste de Motor Ventilador - Ajuste de Tornillería - Revisión de fugas - Revisión Soporteria de las unidades - Verificación Aislamiento de Ductos de Aires - Verificación de Deposito del Humificador - Verificación Ruidos en motores ventiladores |
| LIMPIEZA GENERAL |  |  |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |  |
| MENSUALMENTE | - Lavado de serpentín de evaporador con elementos no abrasivos al cobre e hidrolavadora con presión - Lavado de serpentín de condensador - Lavado de bandeja de drenaje - Limpieza de Filtro de Aire - Limpieza de Humificador - Limpieza de piso técnico de ductos de expulsión - Limpieza de Rejillas de Expulsión y de retorno |  |

Manejadoras de Aire

| MANEJADORAS DE AIRE |  |
| --- | --- |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| BIMESTRALMENTE | - Limpieza general de filtros de aire - Limpieza general de serpentinas y turbinas de aire con material no abrasivo que dañe las serpentinas - Verificación del estado de las correas (tesar o cambiar de ser necesario) - Control de voltaje - Control de amperaje del motor ventilador - Control de contactos y conexiones eléctricas - Limpieza de bandeja de condensado y drenaje - Verificación de aislamiento de las tapas interiores para evitar posibles fugas de aire - Verificar estado de las serpentinas, alinear o peinar - Verificar estado de las poleas |

EQUIPO FAN COIL

| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| --- | --- |
| BIMESTRALMENTE | - Inspección y limpieza de filtro de aire - Verificar estado de las válvulas de 3 vías - Verificar estado de funcionamiento del termostato o control - Limpieza de turbina y motor ventilador - Control de amperaje del motor ventilador - Control de contactos y conexiones eléctricas - Limpieza de bandeja y drenaje - Limpieza general |
| SEMESTRALMENTE | - Reajuste y limpieza de los contactos y conexiones eléctricas - Mantenimiento general |

EQUIPOS CENTRALES

| EVAPORADORES |  |
| --- | --- |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| SEMESTRALMENTE | - Control de voltaje del motor ventilador - Control de amperaje del motor ventilador - Limpieza de la serpentina - Inspección y limpieza de filtro de aire - Inspección y limpieza del desagüe - Verificar centrado de la turbina - Verificación de los contactos y conexiones: transformador, relay, etc... - Verificación y regulado de los termostatos - Limpieza general de la turbina - Verificar estado silencioso del motor ventilador |
| ANUALMENTE | - Verificar aislamiento de las cañerías de cobre |
| SEMESTRALMENTE | - Verificar estado de los capacitores y rodamientos en los motores ventiladores |
| CIRCUITO DE REFRIGERACION |  |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| SEMESTRALMENTE | - Verificar la intensidad de corriente absorbida de los compresores - Verificar si no existen manchas de aceite en el exterior del compresor - Verificar el ajuste de sus conexiones eléctricas - Verificar temperatura del compresor - Verificar el corte del presostato de alta y baja presión del gas refrigerante - Verificar la carga correcta del mismo - Verificar presiones de alta y baja |
| ANUALMENTE | - Lavar la bandeja colectora de agua de condensación de la serpentina del evaporador - Verificar el comportamiento térmico del filtro refrigerante - Verificar el funcionamiento de la válvula de expansión |
| ANUALMENTE | Verificar estado físico de las gomas anti vibratorias |
| SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE |  |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| SEMESTRALMENTE | - Limpieza del piso de conducto, ya que ahí se suele acumular polvo e impurezas - Limpieza de las rejillas y/o difusores de alimentación y retorno con un trapo húmedo |
| ANUALMENTE | - Verificar la hermeticidad de los ductos |
| CONDENSADORES |  |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| SEMESTRALMENTE | - Verificar el consumo de motor ventilador - Verificar ajuste de los tornillos de los pernos prisioneros - Verificar balanceo de paletas de ventilador |
| SEMESTRALMENTE | - Realizar su limpieza con agua a presión sin abrasivos de las serpentinas |
| SEMESTRALMENTE | - Verificar fijación y corregir posibles vibraciones de las cañerías de cobre |
| SISTEMA ELECTRICO DE ALIMENTACIÓN Y COMANDO |  |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| SEMESTRALMENTE | - Comprobar corte de térmicos - Ajustar los bornes de conexiones de los motores y controles para evitar contactos |
| ANUALMENTE | - Verificar el estado de las contactoras - Ajustar todas las conexiones cuya sujeción sea por medio de tornillo - Verificar el correcto funcionamiento de los enclavamientos de seguridad y controles |
| SEMESTRALMENTE | - Realizar limpieza general del tablero de comando y fuerza automotriz |

EQUIPOS SPLIT (PISO TECHO) Y MINISPLIT

| EVAPORADORES |  |
| --- | --- |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| SEMESTRALMENTE | - Ajuste de los tornillos prisioneros que fijan la posición de las turbinas a los ejes del motor - Realizar la limpieza de la turbina con un cepillo y extracción y extracción polvo y suciedad - Verificar su funcionamiento silencioso (cojinete) y su consumo del motor ventilador - Lavado con agua y detergente de los filtros - Inspección y limpieza de la bandeja de condensado del drenaje |
| ANUALMENTE | - Revisar el estado físico de las gomas anti vibratorias del soporte del motor ventilador, reponerlas si es necesario |
| SEMESTRALMENTE | - Verificar estado de ruido en los motores ventiladores de la unidad evaporadora y condensadora - Verificar estado de los capacitores |
| CIRCUITO DE REFRIGERACION |  |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| SEMESTRALMENTE | - Verificar la intensidad de corriente absorbida de los compresores - Verificar si no existen manchas de aceite en el exterior del compresor - Verificar el ajuste de sus conexiones eléctricas - Verificar la carga correcta del gas refrigerante en el equipo |
| SEMESTRALMENTE | - Lavar la bandeja colectora de agua de condensación de la serpentina del evaporador - Verificar el comportamiento térmico del filtro refrigerante - Verificar el funcionamiento de la válvula de expansión |
| SISTEMA ELECTRICO DE ALIMENTACIÓN Y COMANDO |  |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| SEMESTRALMENTE | - Comprobar corte de térmicos - Ajustar los bornes de conexiones de los motores y controles para evitar contactos |
| SEMESTRALMENTE | - Verificar el estado de las contactoras - Ajustar todas las conexiones cuya sujeción sea por medio de tornillo - Verificar el correcto funcionamiento de los enclavamientos de seguridad y controles |

EQUIPOS VENTANA

| AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL |  |
| --- | --- |
| PERIODICIDAD | TRABAJOS |
| SEMESTRALMENTE | - Controlar el voltaje con la pinza voltiamperometrica - Controlar el amperaje - Verificar su funcionamiento, activando y desactivado del termostato - Limpieza general de filtros de aire |
| SEMESTRALMENTE | - Retiro del equipo y desarmado - Lavado con agua fría o caliente y detergente a presión - Lubricación de rodamientos del motor ventilador - Mediar capacitancia de los capacitores - Limpieza de bandeja recolectora de condensado - Inspección de posibles fugas de refrigerante |