ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TARJETA X.P.U.-2 CON I.S. PARA TSI

PROYECTO: “ADECUACIÓN PARQUE DE ESFERAS – REFINERÍA GUALBERTO VILLARROEL”

- ANTECEDENTES. – YPFB TRANSPORTE S.A. tiene planificado instalar cuatro transmisores de nivel (Servomedidor HONEYWELL ENRAF ATG 854) en sus esferas de almacenamiento de GLP. Los servomedidores cuentan con un indicador (display) instalado en el mismo equipo.  Por las características del equipo y el lugar de instalación, el display queda en un lugar poco accesible para lectura del operador, por tanto, se requiere cambiar la tarjeta actual (XPU-2), puesto que no permite la extensión hacia un indicador remoto (display remoto TSI 977).

La finalidad de cambiar las tarjetas XPU-2 actuales es el poder tener la facilidad de añadir el display de visualización remoto en campo (Tank Side Indicator 997), de tal forma que el operador pueda acceder fácilmente a la lectura de las distintas variables que entrega el servomedidor de nivel.

| Bienes a adquirir : | tarjeta xpu-2 with i.s. output for tsi |
| --- | --- |
| Cantidad: | 4 unidades |
| Plazo de la provisión: | 70 Días calendario |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las empresas proponentes deben ofertar las tarjetas compatibles con los equipos instalados y garantizar el funcionamiento del equipo y el display remoto, es decir, que no deberá afectar de ninguna manera la operación de los equipos y que el display remoto trabaje correctamente.

El fabricante de la tarjeta deberá ser preferentemente Honeywell Enraf o equivalente, la equivalencia debe apreciarse tanto, en dimensiones físicas, características mecánicas, certificaciones, funcionalidades y debe ser avalado por Honeywell Enraf. El modelo sugerido para la presente licitación es: “X.P.U.-2 PRINTED CIRCUIT BOARD INCLUDING DISPLAY, EEPROM, NOVRAM WITH I.S. OUTPUT FOR TSI” con número de parte S0854821, aspecto que el Proponente deberá verificar para la correcta compatibilidad de la tarjeta, en base a la funcionalidad requerida.

Los servomedidores instalados en campo presentan los datos técnicos mostrados en la figura 1 (tomar en cuenta que la tarjeta XPU es la que debe ser reemplazada):

- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega debe considerar 70 días calendario a partir de la emisión de la Orden de Compra.

- GARANTÍA

18 meses a partir de la entrega en almacenes de YPFB-TR.

Figura 1. Datos Técnicos Enraf 854

- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Las empresas ofertantes deberán cumplir con los tiempos de entrega de las tarjetas, también deben cumplir con los criterios de evaluación técnica mencionados en el ANEXO E-1 Matriz de Evaluación Técnica. Los oferentes deben adicionar a su oferta la hoja de datos de las tarjetas que estuvieran cotizando. Las propuestas técnicas serán evaluadas en el ANEXO E-1 “Matriz de Evaluación Técnica”.

- RECEPCIÓN DE LAS TARJETAS

- La Empresa que se adjudique la provisión deberá realizar la entrega y la respectiva verificación de funcionalidad de las tarjetas en cada equipo servomedidor.

- Concluida la instalación de las tarjetas, se procederá a realizar las pruebas desde el display remoto en campo (TSI 977), display en el mismo equipo y HMI en sala de control.

- ANEXOS

- ANEXO E-1 MATRIZ DE EVALUACIÓN