## Matriz de evaluacion
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA PROYECTO: MEJORAS SISTEMA DE CONTROL OPERACIONES TSCZ
N° | REQUISITO | CRITERIO DE EVALUACIÓN | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3
|  |  | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/ NO CUMPLE
1 | El PROPONENTE/FABRICANTE cumple con los cuatro años de experiencia en el diseño, fabricación, ensamble y puesta en marcha de Tableros de Distribución regidas por IEC 61439. (Especificación técnica - punto 1.3) | ADJUNTAR HOJA DE VIDA RESPALDADA
2 | El PROPONENTE cumple con los requerimientos de entrega de los Tableros de Distribución, descritas en el punto 1.5 del documento Especificaciones Técnicas. (Tiempo de entrega 90 dias calendario. En condicion DDP Oficina de YPFBTR en Santa Cruz) | DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CONFIRMADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
3 | EL PROPONENTE cumple con los requerimientos de garantía solicitados, 18 meses a partir de la entrega en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. (Especificación técnica - punto 1.6) | DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CONFIRMADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
4 | Los tableros de distribución cumplen la fabricacion según norma IEC61439. (según lo indicado en el punto 2.2 del documento Especificaciones Técnicas.) | DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CONFIRMADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
5 | El grado de protección de los Tableros de Distribución corresponde con IP 55 . (Especificación técnica - punto 2.2) | DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CONFIRMADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
6 | Los Tableros de Distribución cuentan con el SPD requerido certificado acorde IEC 61643. (Especificación técnica - punto 2.2) | DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CONFIRMADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
7 | Los Tableros de Distribución soportan la corriente de cortocircuito especificada de no menor a 10 kA por un segundo. (Especificación técnica - punto 2.2) | DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CONFIRMADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
8 | El diseño de los Tableros de Distribución permite reemplazar dispositivos de protección sin desenergizar o perjudicar a unidades adyacentes (disyuntores) y sin quitar los conectores del bus principal. (Especificación técnica - punto 2.3) | DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CONFIRMADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
9 | El acceso a partes vivas, solamente es posible mediante el empleo de herramientas y/o desarmando el tablero/división. (Especificación técnica - punto 2.3) | DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CONFIRMADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
10 | Las tableros cumplen con lo requerido en el punto 2.5 del documento Especificaciones Técnicas. | DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CONFIRMADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
11 | Los tableros cumplen con los requerimientos de marcado/etiquetado, pintura y reserva requerida descritas en el punto 3 del documento Especificaciones Técnicas. | DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CONFIRMADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
12 | El PROPONENTE cumple con la documentación requerida pre-fabricación y post fabricación. | DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CONFIRMADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
13 | EL PROPONENTE cumple con requerimientos exigidos para pruebas FAT. (Especificación técnica - punto 5) | DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CONFIRMADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
|  | RESULTADO: | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/ NO CUMPLE