PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISIÓN DE REVESTIMIENTO EXTERNO PARA DUCTO ENTERRADO DE 24”

TABLA DE CONTENIDO

1.	PROPÓSITO	3

2.	ALCANCE	3

3.	NORMAS Y ESTANDARES DE REFERENCIA	4

3.1	Normas Internacionales	4

4.	REQUERIMIENTOS DEL REVESTIMIENTO	4

4.1	Requisitos	4

4.2	Propiedades del Revestimiento	5

4.3	Calificación del Revestimiento	6

4.4	Pruebas de Aceptación del Revestimiento	8

5.	EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR	8

6.	RESPONSABILIDAD Y CAPACITACIÓN	8

7.	EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO	9

8.	GARANTÍA DEL MATERIAL	9

9.	CONDICIÓN Y TIEMPO DE ENTREGA	10

# PROPÓSITO

La presente especificación tiene por objeto definir los requerimientos generales para la provisión de revestimiento externo para ducto enterrado de 24” de diámetro, material a ser utilizado en el tramo de transición (aéreo/enterrado) y enterrado (curvatura) del Gasoducto Santa Cruz – Yacuiba, proyecto “Ampliación Cruce GSCY – Río Grande”.

# ALCANCE

El proveedor que sea adjudicado, deberá entregar el material solicitado, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente pliego de especificaciones técnicas, anexos y partes constituyentes, material listo para ser utilizado en la obra, vale decir sin que contengan observaciones por parte de YPFB Transporte S.A. (en adelante YPFB TR).

La cantidad de revestimiento que se requiere adquirir se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro # 1. Cantidad requerida de revestimiento

  - El alcance de la provisión incluye los requerimientos siguientes:

- Ficha técnica del material

- Certificados de calidad del material

- Hoja de datos de seguridad del producto.

Documentación a ser entregada al momento de la entrega del material en almacén y conformidad de la misma.

Debe aclararse que esta lista es solo de manera enunciativa más no limitativa.

  - El transporte de los materiales desde almacenes del proveedor hasta almacenes de YPFB TR (Santa Cruz de la Sierra), además de la carga y descarga de los mismos.

# NORMAS Y ESTANDARES DE REFERENCIA

A continuación, se menciona las normas aplicables para la fabricación del revestimiento.

## Normas Internacionales

- CSA Z245.30 – Recubrimientos externos aplicados en campo para sistemas de tuberías de acero" (Field-applied external coatings for steel pipeline systems).

- NACE 0109:2019 – Application of Tape Coatings for External Corrosion Protection of Buried Metal Pipelines

- ISO 21809-3:2016 – Recubrimientos externos para tuberías enterradas o sumergidas utilizadas en sistemas de transporte por tuberías; Parte 3: Recubrimientos de juntas de campo

- ISO 1183-1:2019 – Plásticos – Métodos para determinar la densidad de plásticos no celulares; Parte 1: Método de inmersión, método del picnómetro líquido y método de titulación

- ISO 11357-2:2020 - Plásticos — Calorimetría diferencial de barrido (DSC); Parte 2: Determinación de la temperatura de transición vítrea y la altura del escalón

# REQUERIMIENTOS DEL REVESTIMIENTO

El revestimiento deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la norma canadiense Z245.30 para revestimientos externos aplicados en campo para sistemas de tuberías de acero:

## Requisitos

- Diámetro externo, espesor de pared y longitud del ducto

El revestimiento externo será para ducto en operación, por lo que se da a conocer los siguientes datos:

- Diámetro externo: 24 pulgadas.

- Espesor de pared: 0,344 pulgada.

- Longitud de reparación: 120 m.

Figura # 1. Transición aéreo-enterrado del ducto

- Norma de la tubería desnuda o designación de especificación: API 5L X52

## Propiedades del Revestimiento

- CINTA VISCOWRAP ST

- CINTA VISCOTAQ™ PE OUTERWRAP

- CINTA PREMCOTE GLASS OUTERWRAP

## Calificación del Revestimiento

- CINTAS VISCOWRAP ST & VISCOTAQ™ PE OUTERWRAP

| Características Técnicas | Cinta de Protección Anticorrosiva | Cinta de Protección Mecánica |
| --- | --- | --- |
| PREPARACION SUPERFICIAL REQUERIDA | SP2 (LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS MANUALES) |  |
| CAPACIDAD DE RELLENAR ESPACIOS VACIOS (PITTING) | EXCELENTE |  |
| RESISTENCIA A LOS RAYOS UV ASTM D4587, 1000 Hours | EXCELENTE - ESCALA 10 |  |
| IMPERMEABLE A LA HUMEDAD & GASES | EXCELENTE |  |
| RANGO DE APLICACIÓN | -45°C -70° C | -40°C -85 °C |
| ESPESOR DE LA CINTA ISO 4593:199E | >70 mils | 15 mils |
| ABSORCION DE AGUA ISO 62/ ASTM D570-98 | <0.03% | <0.3 wt% |
| RESISTENCIA AL IMPACTO ISO 21809 -3 / EN 12068 | >15J (InmediatO) | >15J (Inmediato) |

- CINTA PREMCOTE GLASS OUTERWRAP

| Características Técnicas | Cinta de Protección Anticorrosiva | Cinta de Protección Mecánica |
| --- | --- | --- |
| PREPARACION SUPERFICIAL REQUERIDA | SP2 (LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS MANUALES) O SP3 (LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS ELECTRICAS) |  |
| CAPACIDAD DE RELLENAR ESPACIOS VACIOS (PITTING) | EXCELENTE |  |
| RESISTENCIA A LOS RAYOS UV ASTM D4587, 1000 Hours | EXCELENTE - ESCALA 10 |  |
| IMPERMEABLE A LA HUMEDAD & GASES | EXCELENTE |  |
|  | Ingles | Métrica |
| TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO | 350° F | 177 °C |
| ESPESOR DE LA CINTA ISO 4593:199E | 11 mils | 0.28 mm |
| RESISTENCIA AL IMPACTO (ASTM G14/G62) | >167Julios) |  |
| RESISTENCIA A LA FLEXION (ASTM D79)0 | 16,100 psi | 113,200 Kgs/mm2 |
| RESISTENCIA A LA TRACCION (ASTM D638) | 24,900 psi | 175,071 kgs/mm2 |
| RESISTENCIA A LA COMPRESION (ASTM D695-77) | 26,600 psi | 187,024 kgs/mm2 |
| RIGIDEZ DIELECTRICA | 16,060 volts | 16,060 volts |

## Pruebas de Aceptación del Revestimiento

| Pruebas de Aceptación | Criterio de Aceptación | Método de Prueba |
| --- | --- | --- |
| POLIMERO EN SU MATRIZ | MIN. 50% | Se debe presentar un certificado emitido por el fabricante |
| RELLENO EN SU MATRIZ | MAX. 50% | Se debe presentar un certificado emitido por el fabricante |
| ESTADO DEL MATERIAL | SEMISOLIDO | Se debe presentar un certificado emitido por el fabricante |
| DENSIDAD/ GRAVEDAD ESPECIFICA 23°C/73°F | 1.1 – 1.3 | Se debe presentar un ensayo de acuerdo a la norma ISO 1183-1 (2012) Method B - emitido por un laboratorio Independiente. |
| PUNTO DE ABLANDAMIENTO | > 130 C° | Se debe presentar un ensayo de acuerdo a la norma ISO 11357-2 / ISO 11357-3- emitido por un laboratorio Independiente. |

# EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá demostrar experiencia en la provisión de materiales anticorrovos y de protección mecánica en Bolivia. Presentar la factura de compra del producto y nota de entrega al cliente de al menos cinco (5) órdenes de compra ejecutadas.

# RESPONSABILIDAD Y CAPACITACIÓN

El proveedor deberá realizar una prueba antes del inicio de las actividades de aplicación del revestimiento para demostrar el cumplimiento del rendimiento propuesto.

Cuadro # 2. Rendimiento del revestimiento

Está prueba deberá ser realizada en obra con personal técnico del proveedor, se deberá contar con medios de control de calidad que aseguren la adecuada aplicación del revestimiento por parte de la empresa de servicio. Siendo el proveedor el responsable de garantizar el rendimiento indicado anteriormente en el presente documento.

El proveedor deberá incluir en su propuesta técnica lo siguiente:

  - Capacitación al personal en campo

- Técnico habilitado por el fabricante para capacitar

  - Seguimiento al avance por día

  - Garantizar la correcta aplicación de los sistemas propuestos

# EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

El embalaje deberá estar acorde a las recomendaciones del fabricante del revestimiento.

Asimismo, el almacenamiento deberá ser según requerimiento indicado en la ficha técnica del revestimiento.

# GARANTÍA DEL MATERIAL

El proveedor deberá garantizar que el material suministrado es nuevo y adecuado para la aplicación de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el presente documento.

El proveedor deberá garantizar que la vida útil (fecha de vencimiento) de los lotes del revestimiento a proveer, a partir de la orden de compra tengan como mínimo:

- De 5 años para las CINTAS VISCOWRAP ST & VISCOTAQ™ PE OUTERWRAP

- De 2 años para la CINTA PREMCOTE GLASS OUTERWRAP

# CONDICIÓN Y TIEMPO DE ENTREGA

La condición de entrega del material es modalidad DDP (Delivered Duty Paid), entrega descargada en el lugar del comprador (Almacenes de YPFB TR – Santa Cruz de la Sierra) y el tiempo de entrega es de 20 días calendario, a partir de la firma de la orden de compra.