## 1
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | [7 empty] | CÓDIGO:
|  | PLANILLA | [7 empty] | ANEXO 2
|  | PROYECTO: | [7 empty] | HOJA: 1 DE 1
INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 4TA Y 5TA UCG EN LA E°C° COLPA
|  | TÍTULO: | [7 empty] | FECHA DE REGISTRO:
|  | REGISTRO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO | [7 empty] | 25/08/2024
Ubicación: Estación de Compresión de Gas Colpa | [5 empty] | # de registro: 01
DATOS DEL EQUIPO DE MEDICIÓN
Marca: KYORITSU | [5 empty] | Nº de serie : E0120735
Modelo: 4106 | [5 empty] | Fecha de Calibración: 19 de Septiembre de 2024
MEDICIONES EN CAMPO ρ= 2 * π* a * R
PUNTO | COORDENADAS UTM | RESISTIVIDAD DEL SUELO EN FUNCIÓN AL MÉTODO WENNER (PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN DE ELECTRODOS = 0,20 m) | [7 empty] | ASPECTO FÍSICO DEL SUELO
|  | a=1,5 m |  | a=3 m |  | a=4,5 m |  | a=6 m
|  | R | ρ | R | ρ | R | ρ | R | ρ
|  | Ω | Ωxm | Ω | Ωxm | Ω | Ωxm | Ω | Ωxm
RES-01 | S 8062415.00 E 471190.00 | 9 | 84.8 | 2.9 | 54.6 | 1.5 | 42.4 | 1.2 | 45.2 | Suelo Arenoso y húmedo
RES-02 | S 8062377.00 E 471199.00 | 8.1 | 76.3 | 1.9 | 35.8 | 0.3 | 8.4 | 0.1 | 3.7 | Suelo Arenoso y limoso
| a(m) | 1.5 |  | 3 |  | 4.5 |  | 6 |  | RESISTIVIDAD APARENTE PROMEDIO
| ρ=(Ωxm) | 8.55 |  | 2.4 |  | 0.9 |  | 0.65 |  | 3.125
CONDICIÓN DEL TERRENO: S: Seco H: Húmedo MH: Muy húmedo | [5 empty] | PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN DE ELECTRODOS: 20 cm
ORIENTACIÓN ELECTRODOS: N (N-S), E (E-O) | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES: |  |  | Cielo Despejado
DATOS EQUIPO DE MEDICION: | [8 empty] | Humedad Relativa: 65 %
MARCA: KYORITSU | [8 empty] | Temperatura Prom. 14°C
MODELO: 4106
SERIE: E0120735
CERT. CALIBRACIÓN: ICO-778-0288/24
Joao Rafael Duarte Martinez |  |  |  | Ing. Ricardo Molina Guzman |  |  |  |  | Ing. Fabiana Rivero Mogro
Elaborado por |  |  |  | Líder de Eléctrica |  |  |  |  | Responsable de Calidad