ESPECIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA

ÍNDICE

1.- OBJETIVO.	3

2.- NORMAS TÉCNICAS PARA CABLEADO	3

3.- CARACTERÍSTICAS DETALLADAS DE LOS MATERIALES	3

3.1.1.- MATERIAL PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO.	3

3.1.2.- CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	10

3.1.3.- MATERIAL PARA ENLACES DE FIBRA ÓPTICA	12

4.- DIAGRAMAS DE NOMENCLATURA	14

# 1.- OBJETIVO.

Establecer los lineamientos para la realización del servicio de cableado estructurado y fibra óptica en YPFB Transporte S.A.

# 2.- NORMAS TÉCNICAS PARA CABLEADO

Se deben aplicar las siguientes normas técnicas para la realización del cableado.

NORMAS TÉCNICAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO A APLICAR.

- ANSI/TIA/EIA-568-C Estándares para Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales.

- TIA/EIA-568-3.1 Optical Fiber Cabling Components Standard – Addendum 1 – Additional Transmission Performance Specifications for 50/125 μm Optical Fiber Cables.

- TIA/EIA-606-A Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure.

- TIA/EIA-607-A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications.

# 3.- CARACTERÍSTICAS DETALLADAS DE LOS MATERIALES

Se deberán considerar las siguientes características del cableado estructurado y fibra óptica a ser implementado en todos los proyectos que se ejecuten en YPFB Transporte S.A.

### 3.1.1.- MATERIAL PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO.

Se deberá contemplar todo el material necesario para la correcta instalación del cableado estructurado, en los siguientes puntos se detalla solo algunos componentes principales las características que deben tener.

GABINETE DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL.

El gabinete de distribución para el cableado a instalar en cada sitio, debe ser de 42UR de 80x100x200 cm., debe tener la capacidad de albergar el cableado del sitio. Este producto debe tener las siguientes características:

- Los paneles laterales deben ser divididos de forma horizontal permiten un acceso cómodo y práctico.

- Las puertas perforadas de alta densidad perfiladas con un mínimo de 71% de perforación para el flujo de aire para equipos TI.

- El montaje de rieles debe ser totalmente ajustable y con ello se pueda configurar para soportar cualquier rango de profundidad de equipos.

| Ítem | Detalles | Requeridos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Altura nominal | 42UR (205,5 cm) |
| 2 | Ancho | 80 cm |
| 3 | Profundidad | 100 cm |
| 4 | Peso | 117 kg |
| 5 | Tipo de base | Abierta |
| 6 | Color | Negro (RAL 9011) |
| 7 | Porcentaje de perforación de la puerta mínimo | 71% |
| 8 | Identificación del Espacio U | Si |
| 9 | Acceso abierto de cable | 4 (chico); 1 (grande) |
| 10 | Material | CRS de diferentes espesores |
| 11 | Acabado | Acabado con revestimiento en polvo texturizado |

COMPONENTES DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN ESTACIONES.

El material para el cableado estructurado en las estaciones (como ser: Paneles de conexión, cable UTP, placas de salida, cables de interconexión, etc.) debe ser de la CATEGORÍA 6 canal completo en topología estrella, no se permitirá la mezcla de marcas ni categorías, (RJ-45), se debe usar placa o cajetines con módulos Jack de salida a continuación las características de algunos componentes:

- Paneles de conexión, con rendimientos que deben tener las siguientes características:

  - Estar hecho con aluminio anodizado color negro.

  - Acomodar al menos 24 puertos en cada espacio de montaje en rack. (1 RMS = 44.5 mm [1.75 in]).

  - Utilizar una tecnología de diseño optimada de balance de pares y respuesta lineal a la diafonía para soportar aplicaciones de hasta 250 MHz.

  - Tener conectores por desplazamiento de aislante (IDC) estilo 310 con aislamiento de cuadrante de pares y sistema piramidal de acomodo de conductores.

  - Permitir la terminación de conductores individuales con una herramienta de impacto.

  - En cada toma deberá poder elegirse cualquiera de los dos esquemas de alambrado T568A o T568B.

  - Estar totalmente protegido al frente y atrás por una protección física metálica como protección a los circuitos impresos.

  - Tener un organizador posterior de cable montable directamente en el panel.

  - Tener números de identificación de puertos individuales permanentemente marcados al frente y detrás del panel.

  - Deberá incluir porta insertos autoadhesivos, porta tiras transparente y tiras de designación color blanco. Deberá tener disponibles varias opciones de tiras de designación.

  - Deberá tener una certificación Underwriters Laboratories (UL).

  - Deberá cumplir las siguientes especificaciones de desempeño:

| Contact Resistance. | 20 mΩ |
| --- | --- |
| Input to Ouput Resistance. | 200 mΩ |
| Min. Dielectric Withstand Voltage. (contact to contact). | 1000 V DC or AC peak |
| Min. Dielectric Withstand Voltage. (contact to shield). | 1500 V DC or AC peak |
| Insulation Resistance. | 500 MΩ |
| Compatibility. | Backwards to cat 5e and cat 3 |
| Current Rating. | 1.5 PoE and PoE+ |
| PoE. | Suitable for PoE and PoE+ |
| Wire Size Range (nominal) | 23-26 AWG solid and stranded |
| Number of Plug Insertion Cycles | 750 |
| Plug Compatibility | Compatible with RJ45 (8-position) or RJ11 (6-position) plugs |

- Módulos de terminación, Compatible con T568A y T568B, requerimientos de canal UL2043, opciones de color, fácil terminación estándar 110.

- Patch cords, Estos deber ser del color y distancias estándar utilizados en nuestras instalaciones existentes con las características siguientes:

  - Ensamblados en fábrica y su transmisión probada al 100% con un analizador de redes grado laboratorio para un desempeño apropiado a 250 MHz.

  - Compatible retroactivamente con categorías inferiores.

  - Plugs modulares de 8 posiciones idénticos en cada extremo alambrados en esquema directo en conformidad con las normas.

  - Blindaje metálico patentado de aislamiento de pares dentro del plug para un desempeño óptimo de NEXT y un apretado a 360° para una excelente unión de cable y plug que prevenga deformaciones a los pares.

  - Desempeño requerido sin el uso de componentes de circuito impreso.

  - Bota liberadora de tensión y de curvatura de diseño ultradelgado para alta densidad y una guarda de presilla para evitar atascos.

  - Disponible en longitudes estándar de 1, 1.5, 2, 3, 4.5 y 6 mts; con otras longitudes disponibles bajo pedido.

  - Disponible en colores de cable en negro, blanco, rojo, gris, amarillo, azul y verde para una apropiada identificación de circuitos

  - Certificado Underwriters Laboratories (UL)

  - Cumplir o exceder las siguientes especificaciones de desempeño:

| Contact Resistance | 20 mΩ |
| --- | --- |
| Input to Ouput Resistance | 200 mΩ |
| Min. Dielectric Withstand Voltage (contact to contact) | 1000 V DC or AC peak |
| Insulation Resistance | 500 MΩ |
| Compatibility | Backwards to cat 5e and cat 3 |
| Current Rating @ 25º C | 1.5 A |
| PoE | Suitable for PoE Type 1,2,3,4 and PoH |
| Wire Size Range (nominal) | 26 AWG 7x34 Stranded tinned copper |
| Cable Construction | UTP |
| Cable OD ((nominal) | 5.3mm (0.20 in.) |
| Wiring | T568A/B |
| Jacket Type | CM/LS0H |
| Bend Radius | 25mm (1.0 in.) |

- Cable UTP, debe ser de alto desempeño en cuanto a transmisión que estipulan los estándares TIA/EIA e ISO/IEC cat. 6 Estos deber ser modelo estándar (LS0H) utilizados en nuestras instalaciones existentes con las características siguientes:

  - Cumple o excede los requisitos de Categoría 6/Clase E provistos por las normas de la industria ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801-1.

  - Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in).

  - Construcción compuesta de 4 pares de conductores de cobre sólido 24 AWG (sin Estaño).

  - Disponible en las opciones de cubierta CM y LS0H.

  - Opción de cubierta LS0H conforme a LS0H:IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034

  - Miembro de aislamiento central para mantener la geometría de los pares para un desempeño NEXT óptimo.

  - Aislamiento de conductores: 0.99mm (0.039 in).

  - Marcas de medición secuencial inversa en la cubierta.

  - Disponible en colores gris (CM) y violeta (LS0H).

  - Especificaciones eléctricas:

| Resistencia c.c. | ≤9.50Ω/100m |
| --- | --- |
| Desbalance de Resistencia c.c. | ≤2.5% |
| Capacitancia Mutua | 5.6 nF/100m |
| Desbalance de Capacitancia | <330 pF/100m |
| Impedancia Característica (ohms) | 1-100 MHz: 100 ± 15%200-250 MHz: 100 ± 22% |
| TCL | 30-10 log(f/100) dB |
| NVP | 65% |
| Sesgo de Retardo | 45ns |
| Tensión de Jalado (máx.) | 80N (18 lbf) |
| Radio de Curvatura (mín.) | 25mm (0.98 in.) |
| Temperatura de Instalación | 5 to 60°C (41 to 140°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | 0 to 60°C (+32 to 140°F) |
| Temperatura de Operación | -10 to 60°C (14 to 140°F |

SISTEMA DE ETIQUETAS PARA EL CABLEADO.

En YPFB Transporte, ya se tiene definida la nomenclatura para la identificación del cableado estructurado, la misma que está referida en detalle en los anexos adjuntos en el presente pliego.

Los cables deberán estar debidamente identificados con una etiqueta autoadhesiva de larga duración resistente a agentes ambientales. Los caracteres deberán estar impresos en láser, no se permitirán etiquetas escritas a mano. No se permitirán aros o anillos plásticos alfanuméricos, a continuación, algunas características:

- Las etiquetas deben ser específicamente para aplicaciones de cables y alambres.

- Rango de temperatura: -65 ° F a 275 ° F (-53.9 ° C a 135 ° C)

- Reconocido por UL, UL969, archivo # MH14979

- cUL reconocido, C22.2 No. 0.15-01, archivo # MH14979

CÓDIGO DE COLORES PARA EL USO DE PATCH CORD

En YPFB Transporte, ya se tiene definido el código de colores que se deben utilizar como parte del cableado estructurado, se adjunta la referencia.

### 3.1.2.- CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Se deberá contemplar la instalación todos los materiales necesarios para el cableado de energía eléctrica, como ser:

- Alimentadores principales,

- Tableros de distribución con embarramiento AKG,

- Circuitos necesarios,

- Térmicos de protección,

- Térmicos principales para alimentar al UPS.

- Protección de sobretensiones de segundo nivel.

Se está solicitando dos tipos de cableado eléctrico, uno para uso de equipos de computación (denominado REGULADA) y otro para otros servicios generales (denominado NORMAL), ambos cableados con su propio tablero de distribución, se debe dejar como mínimo 2 térmicos libres de reserva en cada tablero, para futuras ampliaciones.

No todos los circuitos estarán alimentados por energía del UPS, se prevé que se habilitará solo un circuito más el gabinete de comunicación con alimentación de UPS, este punto se definirá con el encargado del área y/o encargado del proyecto.

Se deberá contemplar la instalación de puesta a tierra convencional con 1 jabalina de ¾” más próximo al tablero de distribución.

CABLES ELÉCTRICOS.

Todos los cables deben cumplir con las características solicitadas en la planilla del punto 7, de procedencia brasilera, para la fase color negro, para neutro color blanco, para tierra verde/amarillo, con las siguientes características principales:

- Conductor. Cobre electrolítico recocido, temple blando Cuerdas flexibles Clase 5

- Sección mínima a utilizar 2.5 mm².

- Aislación doble capa en PVC Anti-flama

- Temperaturas máximas del conductor 70°C en servicio continuo.

- Normas aplicables NBR NM 247-3: cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V

TOMACORRIENTE.

Todas las tomas de salida deben ser de dos (2) salidas Nema 5-15R solamente serán aceptable de una solo marca, los puntos de energía se deben diferenciar por color de placas, de color negro para regulada y blanco para energía normal, y etiquetado ambas tomas, deben tener las siguientes características principales:

- Tomacorriente línea sistema modular.

- Conexión de conductores hasta 2,5 mm

- Valores nominales: 10 A / 250V~ y 15 A / 125V.

- Conexión de fichas según norma CEI 23-50, NIE DINQP-051 e IEC 60884-1 con toma de tierra.

### 3.1.3.- MATERIAL PARA ENLACES DE FIBRA ÓPTICA

Se considera la instalación de un enlace de fibra óptica para ello el proveedor debe tomar en cuenta los siguientes detalles para el proyecto y características:

TERMINACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA.

Los enlaces nuevos serán fusionados en una bandeja corrediza para terminación de fibra óptica de 1UR, en ambos extremos y en sus respectivos gabinetes de comunicación de cada bloque.

La terminación de fibra óptica en campo será mediante fusión con Pigtails terminados en conectores de salida tipo LC-LC (12 salidas), con su respectiva identificación.

Las conexiones se deber realizar conforme a las normas de cableado de fibra óptica (TIA- 568-B.1).

BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA (ODF).

Para este proyecto se debe utilizar paneles de conexión de fibra óptica deslizables de una (1) sola unidad de Rack con las siguientes características:

- Conecta proteja hasta 72 hilos y con MTP-MTP hasta 288 hilos.

- Lancetas que proporcione puntos de anclaje de cable de fibra dentro del ODF.

- Debe poder albergar hasta 3 bandejas para proteger empalmes mecánicos o de fusión.

- Debe contar con porta-etiqueta la cual también protege los puentes de fibra y se puede quitar fácilmente mediante la liberación de los pestillos de presión instalados de fábrica.

| Ítem | Detalles | Requeridos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alta densidad. | 1UR hasta 72 hilos. |
| 2 | Tipo de ODF | Deslizable |
| 3 | Porta etiqueta. | Parte frontal de fábrica. |
| 4 | Capacidad de Módulos/casete | 3 unidades |
| 5 | Capacidad LC-LC | Hasta 72 hilos. |
| 6 | Capacidad MTP-MTP | Hasta 288 hilos. |
| 7 | Clips de fibra frontal | Administra hasta 36 jumper dúplex. |
| 8 | Clips de fibra posterior | Para administrar cables y/o pigtail´s. |

CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA TERMINACIÓN DE ENLACES EN CAMPO.

Los cables de fibra óptica para terminación en campo ya se fibra OM3 o OM4 deben tener las características constructivas mínimas siguientes:

- Cable totalmente dieléctrico.

- Cable con tubos holgados.

- Núcleo totalmente seco hidro expansibles.

- Fibra protegida migración de agua.

- Cable para instalación en interiores y exteriores.

- Cable con protección anti-roedores.

- Ambiente de instalación Interno/Externo

- Cumplimiento de normas ITU-T / Telcordia GR-20

# 4.- DIAGRAMAS DE NOMENCLATURA

A continuación, los diagramas de nomenclatura para la identificación del cableado estructurado y fibra óptica.