- ANTECEDENTES

YPFB Transporte S.A. requiere la adquisición de un tanque abulonado de acero con capacidad de 10.200 barriles, certificado según la norma API 12B y diseñado conforme a estándares internacionales de calidad y seguridad, destinado al almacenamiento seguro de crudo, diésel y gasolina, cumpliendo con el instructivo de trabajo ITM.001, los lineamientos de continuidad operativa, los requisitos de la norma API 12B y la normativa legal vigente aplicable.

- OBJETIVO

Procurar y entregar el tanque, asegurando que los proponentes cumplan los requisitos técnicos de la norma API 12B, garantizando la integridad mecánica y la continuidad operativa del mismo.

- ALCANCE DEL REQUERIMIENTO

El proveedor adjudicado deberá entregar un tanque abulonado completo, según la norma API 12B, incluyendo, planos certificados, manuales y certificados de fabricación y materiales. El tanque debe contar con embalaje adecuado para transporte nacional e internacional y ser entregado listo para montaje en la Estación Pocitos de YPFB Transporte, en la ciudad de Yacuiba - Tarija.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Ítem | Especificación |
| --- | --- |
| Capacidad nominal | 10.200 barriles |
| Tipo y configuración | Tanque vertical, techo fijo, vertical atmosférico con techo cónico soportado |
| Norma de diseño y fabricación | API 12B (última edición vigente) |
| Material | Acero al carbono conforme API 12B. |
| Recubrimiento | Galvanizado en caliente (HDG). |
| Condición | Nuevo |
| Presión de diseño | Atmosférica |
| Productos a almacenar | Crudo, diésel, gasolina u otros hidrocarburos líquidos |
| Vida útil mínima de diseño | 30 años |
| Uniones (juntas) | Abullonadas |
| Dimensiones | Diámetro: 16,76 m; Altura: 7,37 m; Área del cilindro: 388,05 m²; Área del fondo: 220,61 m² |
| Cilindro | Número de anillos: 3; Número de planchas: 111. Espesores nominales: Primer anillo 4,76 mm, Segundo y Tercer anillo 3,42 mm |
| Fondo | Tipo: Techo fijo; Número de planchas: 74; Espesor de plancha: 3,42 mm |

- NORMATIVAS Y ESTÁNDARES APLICABLES

Cuadro N°1 norma API 12B/ 5.2 Dimensiones

El tanque y sus componentes deberán cumplir obligatoriamente con API 12B, las normas ASTM aplicables a materiales metálicos y ASME para bridas y accesorios, según corresponda. Asimismo, se deberán respetar la normativa de seguridad industrial vigente y los procedimientos internos de YPFB Transporte. El incumplimiento de cualquiera de estas normas, será motivo de rechazo automático de la propuesta técnica.

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

El proveedor deberá presentar y entregar, como parte integral del suministro, la siguiente documentación técnica en idioma español:

- Certificado de cumplimiento de la Norma API 12B.

- Certificados de materiales (MTC – Mill Test Certificates).

- Planos generales y planos de detalle del tanque.

- Lista completa de materiales y componentes.

- Manual de montaje.

- Manual de operación y mantenimiento.

- Garantía del fabricante.

- PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y CAPACITACIÓN TÉCNICA

Al momento de la entrega de los materiales, el proveedor deberá entregar los Procedimientos de Montaje avalados por el fabricante y brindar una capacitación técnica por un especialista del fabricante por tres días.

Esta capacitación debe incluir una descripción e identificación de cada una las partes y componentes, describir en detalle las actividades y secuencias de montaje, control de calidad y pruebas de campo; esta capacitación estará dirigida al personal de supervisión de YPFB Transporte S.A. y personal de la empresa contratista que realizará los montajes.

Toda la documentación deberá ser entregada en formato físico y digital para su revisión y aprobación por YPFB Transporte.

- REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL TRANSPORTE

El transporte del tanque y de todos sus componentes, deberá cumplir estrictamente con los requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (HSE) establecidos por YPFB Transporte y la normativa vigente aplicable.

El proveedor deberá garantizar, como mínimo, lo siguiente:

- Presentación y aprobación de un plan de transporte.

- Utilización de vehículos habilitados, en condiciones técnicas y mecánicas adecuadas.

- Aseguramiento correcto de la carga, conforme a procedimientos seguros.

- Personal capacitado y competente en seguridad industrial y manejo de cargas.

- Seguro de transporte contra todo riesgo, vigente durante toda la operación logística.

YPFB Transporte se reserva el derecho de rechazar cualquier vehículo, personal o equipo que no cumpla con los requisitos de seguridad establecidos, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del proveedor.

- REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL PERSONAL

El proveedor deberá cumplir y presentar, como mínimo, los siguientes requisitos:

- Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

- Identificación de peligros y evaluación de riesgos

- Uso obligatorio de Equipos de Protección Personal (EPP) certificados.

- Procedimientos seguros de carga, transporte y descarga.

- Plan de respuesta a emergencias.

- Cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

- Seguros de transporte y responsabilidad civil.

- Capacitación del personal involucrado en las actividades.

- ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN

La aceptación y recepción del tanque por parte de YPFB Transporte, estará sujeta al cumplimiento satisfactorio de las siguientes actividades:

- Revisión y aprobación de la documentación técnica.

- Inspección visual en sitio.

- Verificación del cumplimiento de la Norma API 12B.

- Aprobación final por parte de YPFB Transporte S.A.

- GARANTÍA

El tanque y los materiales, deberán contar con una garantía mínima de trece (13) meses contra defectos de fabricación, contados a partir de la recepción conforme en sitio. La garantía deberá ser emitida por el fabricante.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

12.1 PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá ser presentada, tomando en cuenta los puntos 3, 4, 5 y 6 del presente documento.

La evaluación de las ofertas técnicas, se realizará bajo el criterio “CUMPLE / NO CUMPLE” en la planilla “Anexo E-1 Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas”, preparada de forma específica para el presente proceso de licitación.

12.2 PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá ser presentada en la planilla “Formato B-1 Planilla Propuesta Económica” y será evaluada conforme lo establecido en el Documento Base de Contratación (DBC).

12.2.1 Monto total

El precio ofertado deberá contemplar el costo del ítem descrito en el punto 3 del presente documento y adicionalmente los costos de transporte, seguros, aduanas y demás costos indirectos necesarios para el suministro completo.

12.2.2 Detalle de costos adicionales

YPFB TR se reserva el derecho de solicitar un desglose más detallado de los Análisis de Precios Unitarios presentados en conjunto con su propuesta económica, en caso de considerarlo necesario.

- Fabricación del tanque API 12B.

- Certificaciones, inspecciones y documentación técnica.

- Embalaje y transporte internacional.

- Transporte nacional hasta la Estación Pocitos.

- Seguros de transporte.

- LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

La entrega del tanque y sus componentes, se realizará bajo el Incoterm DDP en Estación Pocitos – YPFB Transporte, Yacuiba - Tarija, incluyendo transporte internacional y nacional, carga, descarga y seguros.

El proveedor será responsable total del traslado y deberá subsanar cualquier observación, rechazo o no conformidad de piezas o repuestos detectada durante la recepción, conforme a los criterios de evaluación de este documento, cumpliendo estrictamente con los requisitos de GSSM y RSE para contratistas de YPFB Transporte.