ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DE

ACOPLES API Y KIT DE REPARO PARA BRAZOS DE CARGA EN CARGADERO DE CISTERNAS

1. Objetivo.

Establecer los requisitos técnicos que deben cumplir los Proponentes con la venta de Acoples API y KIT de reparo requeridos por Transporte S.A. para su posterior asignación a la Terminal Arica de la Gerencia Sectorial Transporte Oleoductos.

2. Alcance.

Este documento de referencia cubre los requisitos técnicos de los materiales detallados en el siguiente punto.

3. Cantidad/Ítem.

| N° | Detalle | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACOPLE API SERIE LYNX, CON SELLOS DE FLUOROCARBON GFLT, CONEXIÓN FLANGE TTMA DE 4", SERIE LYNX Acople API pre cargado para brazo de carga de combustible, conexión TTMA de 4" mango corto, sellos de Fluorocarbono GFLTLongitud del mango: Corto 5,9" (150 mm) o largo 7,8" (200 mm)Sellos: Viton B, Viton GFLT, FFKM o NBR - Nitrilo (Otros sellos disponibles bajo pedido)Presión máxima de trabajo: 80 psi (5,5 bar) (550 kPa.)Presión de prueba del producto: 119 psi (8,2 bar) (820 kPa.)Presión de diseño: 363 psi (25 bar) (2500 kPa.)Presión máxima de sobretensión: 493 psi (34 bar) (3400 kPa.)Temperatura de funcionamiento: -4°F a 176°F (-20°C a 80°C) - Viton B70. -23°F a 176°F (-5°C a 80°C) - FFKM-40°F a 140°F (-40°C a 60°C) - Vitón GFLTNorma de diseño: API RP 1004 8.ª EDICIÓN 2003 - Carga inferior y recuperación de vapor; AS5602-2009Desmontaje: La extracción de un pasador en U permite retirar el conjunto del eje y el obturador principal.Montaje: -Según estándar industrial Brida TTMA de 4" (100 mm)-8 orificios Ø7/16" en PCD de 5,8", diámetro exterior de 6,6" (Ø11 mm en PCD de 149 mm, diámetro exterior de 168 mm) -Utilice arandelas de resorte al montar el acoplador según la práctica común de la industria.Ajuste o servicio: Consulte el documento de Instrucciones de mantenimiento.Peso 19 libras. (8,6 kg.)CODIGO: LYNX850VGMARCA: OPW / USA. | 3 | Pza |
| 2 | Kit de sellos para acople API serie Lynx | 3 | Pzas |

4. Plazo de Entrega.

30 días calendario.

5. Garantías Requeridas.

La garantía debe ser de un año, en caso de presentar fallas de fabricación, deberá ser reemplazada por otro instrumento con las mismas características dentro de un tiempo razonable y establecido por la empresa.

6. Lugar para la Entrega.

Se señala como lugar de entrega el Oficina de YPFB Transporte S.A. en Arica (Terminal Arica).