CONTENIDO

1.	OBJETO	3

2.	MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS	3

2.1	Cables de Potencia y Mando	3

Cables de Potencia	3

Cables de Mando	3

2.2	Conduits	4

2.3	Escalerillas Porta-cables Eléctricos	4

2.4	Escalerillas Porta-cables para Comunicación	5

3.	MATERIALES Y EQUIPOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN	5

3.1	Cables de red industriales	5

3.2	Detectores de humo/fuego multi-criterio inteligente	5

3.3	Letreros luminosos de salida	6

4.	MARCAS DE COMPONENTES PRINCIPALES	7

- OBJETO

La presente especificación contiene los requerimientos mínimos a ser considerados para la provisión de algunos de los equipos y materiales a ser empleados en el proyecto Mejoras sistema de control operaciones TSCZ.

- MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

## Cables de Potencia y Mando

# Cables de Potencia

- Marcado métrico.

- Los conductores deben ser 100% cobre.

- Los cables deben ser auto-extinguibles y Retardantes a la llama además de no corrosivo según IEC60332.3-22 Cat. A

- Resistente a petróleos y grasas

- Resistente a la abrasión y desgaste

- Aislación XLPE 90°C (IEC 60502)

- Clase 5 según IEC 60228 o equivalente ASTM, UL, VDE, DIN, CSA

- El Conductor interno de tierra puede venir aislado (verde/amarillo) o desnudo.

- Libre de sustancias dañinas y contaminantes

- Cable libre de halógenos según IEC60754-1

- Baja densidad de humos según IEC 61034

- Rango de temperatura para Instalación fija: -50°C hasta 105°C

- Aprobado para Clase 1 / División 2 (áreas peligrosas)

- Servicio continuo

- Clase 0.6/1 KV

- Tensión de prueba 3500 V o mayor

- Color chaqueta externa preferentemente negra

- Colores de conductores Fase R = Negro, Fase S = Rojo, Fase T = Azul, Neutro = Blanco.

- En todos los casos el color verde/amarillo debe ser empleado para los cables de tierra.

- Colores de conductores sistemas monofásicos Fase = Azul, Neutro = Blanco.

- Colores conductores sistemas de corriente directa (+) = Rojo, (-) = Negro

# Cables de Mando

- Las cantidades se muestran en el documento de referencia ANEXO T7 Lista de cables y conduits.

- En todos los casos el cable deberá ser 1C-10x14 AWG. Los 10 conductores internos pueden ser identificados por colores o numeración.

- Marcado métrico.

- Los conductores deben ser 100% cobre.

- Los cables deben ser auto-extinguibles y Retardantes a la llama además de no corrosivo según IEC60332.3-22 Cat. A

- Resistente a petróleos y grasas

- Resistente a la abrasión y desgaste

- Aislación XLPE 90°C (IEC 60502)

- Clase 5 según IEC 60228 o equivalente ASTM, UL, VDE, DIN, CSA

- Libre de sustancias dañinas y contaminantes

- Cable libre de halógenos según IEC60754-1

- Baja densidad de humos según IEC 61034

- Rango de temperatura para Instalación fija: -50°C hasta 140°C

- Aprobado para Clase 1 / División 2 (áreas peligrosas)

- Servicio continuo

- Clase 0.6/1 KV

- Tensión de prueba 3500 V o mayor

- Color chaqueta externa preferentemente negra

## Conduits

- CONDUIT” METÁLICO RÍGIDO GALVANIZADO (rsc-steel).

- Proceso de galvanizado en caliente para las superficies internas y externas, revestido completamente y uniformemente.

- Protección galvánica en todo el trayecto y la unión metal-metal.

- Capa transparente de cromato de zinc.

- Ambos extremos del “conduit” roscados, un extremo con tapa plástica protectora y el otro con cupla metálica galvanizada en caliente (mismo proceso que “conduit”).

- Superficie interna con características extra suaves (lizo deslizante) de tal forma que permita el desplazamiento del cable sin ninguna obstrucción y reduciendo la fricción entre el “conduit” y cable durante el jalado de cables.

- Normativas y certificaciones a cumplir ANSI C80.1 y UL 6. Certificado UL.

## Escalerillas Porta-cables Eléctricos

- Material de acero galvanizado en caliente.

- Normas de fabricación aplicables ASTM A570 GRADO 33, galvanizado en caliente: ASTM A123.

- A prueba de corrosión.

- Laterales y travesaños con material galvanizado en caliente.

- Tornillería en acero inoxidable.

- Debe incluir conectores para puesta a tierra.

- Proceso de galvanizado en caliente para las superficies internas y externas, revestido completamente y uniformemente.

- Protección galvánica en todo el trayecto y la unión metal-metal.

- Capa transparente de cromato de zinc.

- Superficie interna con características extra suaves (lizo deslizante) de tal forma que permita el desplazamiento del cable sin ninguna obstrucción y reduciendo la fricción entre los peldaños y cables durante el jalado de cables.

## Escalerillas Porta-cables para Comunicación

- Material de acero galvanizado

- Pruebas de compatibilidad electromagnética

- Continuidad eléctrica

- Accesorios para puesta a tierra

- Exclusivo para cableado estructurado.

Las bandejas tipo malla deberán superar las características de las actuales.

- MATERIALES Y EQUIPOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN

## Cables de red industriales

Las características principales del cable Ethernet Industrial deben ser las siguientes:

- Color chaqueta externa preferible Verde

- Cable Cat 6/6a compatible con 5e, 4 pares, par trenzado 22 AWG.

- Cable 100% cobre

- Temperatura de servicio maxima: 75 °C

- Tension nominal: 300 V

- Retardante a la llama según IEC 60332-1-2

- Grado industrial

- Resistente a la luz solar

- Resistente a los hidrocarburos, grasas, aceites, lubricantes

- Resistente a la abrasión y el desgaste

- Cubierta LSZH (Libre de halógenos según IEC 60754-2)

- Uso en exteriores

- Colores Blanco/Azul – Azul; Blanco/Naranja – Naranja; Blanco/Verde – Verde; Blanco/Café – Café.

- Rango de temperatura de funcionamiento (-40°C a 70°C)

- TIA 568.C.2 – EIA/TIA 568-A

- UL 1666

## Detectores de humo/fuego multi-criterio inteligente

- El detector debe dispositivos fotoeléctricos para medir la densidad de humo en conjunto con termistores dobles para medir el calor. Detectores de monóxido de carbón y detectores infrarrojos para detectar la llama.

- El detector infrarrojo debe ser capaz de medir una irradiancia en el detector IR de 0-450 uW/cm².

- El detector de monóxido de carbón debe ser capaz de medir niveles de CO de 0 hasta 500 ppm.

- El microprocesador del detector debe combinar las señales de la cámara de humo fotoeléctrica, la detección de calor de los termistores, el detector de CO y los elementos infrarrojos empleando algoritmos que incluyan un elemento de tiempo para crear una inmunidad a falsas alarmas mientras mantiene la última advertencia de una condición real de fuego.

- El detector debe ser capaz de trabajar en un rango de 20-30 VDC sin necesidad de central alguna.

- El detector debe ser capaz de realizar pruebas y simular una condición de alarma. Debe incluir el accesorio para realizar la prueba.

- El detector debe ser apto para montaje en techo y debe incluir todos sus accesorios para el correcto montaje.

- El detector debe incluir LEDs que indiquen el estado del mismo (alarma, detección, funcionamiento anormal).

- El detector debe compensar automáticamente acumulación de polvo u otro cambio en el ambiente que pueda afectar su desempeño.

- El detector debe ser capaz de ajustar la sensibilidad con al menos 6 niveles. Dispositivo para configuración.

- Debe incluir una salida a relé.

- Normativa de referencia EN54-7, EN54-5, CEA 4021, LPS1279.

## Letreros luminosos de salida

- Señalizador de salida Led de alta luminosidad,

- Botón de prueba e indicador de carga.

- Instalación en techo.

- 90 minutos de autonomía.

- Material acrílico transparente con color de letra verde.

Imagen referencial.

- MARCAS DE COMPONENTES PRINCIPALES

- Phoenix Contact

- Allen Bradley

- Weidmuller

- ABB

- Siemens

- Schneider

- Eaton

- Cisco

- Wago

- Moxa

- Belden

- Crouse Hinds

- Appleton

- Imel

- Marlew

- Induscabos

- Nexans

- Cordeiro

- Centelsa

- Helukabel

- Rittal

- Panduit

- Fisher

- Stahl

- Calpipe

- EGS

- Brady

- Thomas and Betts

- Vesda

- Honeywell

- Siemon

- Furukawa

- Prysmian

- Sumitomo

- Hoffman

- Emerson

- Brady

- General Electric

- Cutler Hammer

- Bussman

- Erico

- Cadweld

- Electroweld