## Hoja1
Item | Código SAP | Caracteristicas detalladas (Referencia) | UNIDAD | Cantidad
1 | 17003061 | Válvula de Control, diametro 2" Bridada #600 Marca: Masoneilan Modelo: 88-41325, Tipo: Globo balanceada de guiado por jaula - Cv: 65 (Orificio: 2.5") Cuerpo: A216 gr WCC, Tapón: 17-4PH St. St., Vástago: 630(H1075) St. St., Asiento: 410 St. St., Jaula: CA6NM St. St. Chrome Plated, Bujes: 440C St. St., Packing: PTFE con Fibra de Carbono, Sello: PTFE con resortes energizados. Clase de Hermeticidad: ANSI CL IV (FCI 70.2), Bonete estándar. Asiento de cambio rápido. Caracteristica: Igual porcentaje, Flujo para Abrir. Accionamiento: Actuador Neumático de Diafragma y resorte modelo 88 (Tamaño 10) - Simple acción - Falla: Cierra - Accionamiento Manual: Si, volante manual - Rango de resortes: 6-30 psig - Carrera: 1.5 pulgadas Accesorios: -Controlador de presión neumático, marca CVS Controls modelo CVS-4160, Proporsional + Reset, Señal de salida 6-30 psig, Rango de sensado 0-1500 psig, Tubo burdon y Bellows: 316 St. St. -Skid de regulación de presión, incluye filtro de particulas, regulador de 1ra etapa y 2da etapa, válvulas de alivio para cada etapa de regualción, y manometros de 2.5" SS316. Apto para gas natural. -Tubings y Fittings de doble ferrula, 316/316L Dual Grade St. St. / 0.375 inch - Marca: Hy-lok ¦ Fi-tok. | UN | 3
2 | 11021493 | Válvula de Control, diametro 3" Bridada #600 Marca: Masoneilan Modelo: 88-41325, Tipo: Globo balanceada de guiado por jaula - Cv: 140 (Orificio: 3.5") Cuerpo: A216 gr WCC, Tapón: 17-4PH St. St., Vástago: 630(H1075) St. St., Asiento: 410 St. St., Jaula: CA6NM St. St. Chrome Plated, Bujes: 440C St. St., Packing: PTFE con Fibra de Carbono, Sello: PTFE con resortes energizados. Clase de Hermeticidad: ANSI CL IV (FCI 70.2), Bonete estándar. Asiento de cambio rápido. Caracteristica: Igual porcentaje, Flujo para Abrir. Accionamiento: Actuador Neumático de Diafragma y resorte modelo 88 (Tamaño 16) - Simple acción - Falla: Cierra - Accionamiento Manual: Si, volante manual - Rango de resortes: 6-30 psig - Carrera: 2 pulgadas Accesorios: -Posicionador Digital SVI3-21121110, Diagnosticos: Avanzado, Señal de control: 4-20 mA + HART, Carcaza: Aluminio, Con Display y Botonera para configuración, Grado de Protección: IP66 & NEMA 4X, Certificación: ATEX Flameproof "d": II 1G Ex ia IIC; II 3G Ex ic IIC; T4 Ga/Gc [Incluye manometros 1.5" de entrada y salida en el posicionador]. Conexión electrica: x2 1/2" NPT -Skid de regulación de presión, incluye filtro de particulas, regulador de 1ra etapa y 2da etapa, válvulas de alivio para cada etapa de regualción, y manometros de 2.5" SS316. Apto para gas natural. -Tubings y Fittings de doble ferrula, 316/316L Dual Grade St. St. / 0.375 inch - Marca: Hy-lok ¦ Fi-tok. | UN | 1
3 | 17002719 | Válvula de Control, diametro 4" Bridada #600 Marca: Masoneilan Modelo: 88-41325, Tipo: Globo balanceada de guiado por jaula - Cv: 225 (Orificio: 4.385") Cuerpo: A216 gr WCC, Tapón: 17-4PH St. St., Vástago: 630(H1075) St. St., Asiento: 410 St. St., Jaula: CA6NM St. St. Chrome Plated, Bujes: 440C St. St., Packing: PTFE con Fibra de Carbono, Sello: PTFE con resortes energizados. Clase de Hermeticidad: ANSI CL IV (FCI 70.2), Bonete estándar. Asiento de cambio rápido. Caracteristica: Igual porcentaje, Flujo para Abrir. Accionamiento: Actuador Neumático de Diafragma y resorte modelo 88 (Tamaño 16) - Simple acción - Falla: Cierra - Accionamiento Manual: Si, volante manual - Rango de resortes: 6-30 psig - Carrera: 2 pulgadas. Accesorios: -Controlador de presión neumático, marca CVS Controls modelo CVS-4160, Proporsional + Reset, Señal de salida 6-30 psig, Rango de sensado 0-1500 psig, Tubo burdon y Bellows: 316 St. St. -Skid de regulación de presión, incluye filtro de particulas, regulador de 1ra etapa y 2da etapa, válvulas de alivio para cada etapa de regualción, y manometros de 2.5" SS316. Apto para gas natural. -Tubings y Fittings de doble ferrula, 316/316L Dual Grade St. St. / 0.375 inch - Marca: Hy-lok ¦ Fi-tok. | UN | 1