## Oconi Supervisor
PLC Supervisor | CODIGO | descripcion
1746 A12 | BMEXBP1200 | RACK 12 SLOTS
1746 P4 | BMXCPS3020 | FUENTE 24 VDC 31 W
0 1747-L552C 5/05 CPU - 32K Mem. OS501 Series C | BMEP581020 | PROCESADOR
1 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC | BMXDDI3202K | 32 entradas discretas
2 1746-NI16 Analog 16 Channel Input - Class 3 | BMXAMI0800 | 8 analog input
3 1746-NO4I Analog 4 Ch. Current Output | BMXAMO0410 | 4 analog output
4 1746-NO4I Analog 4 Ch. Current Output | BMXAMO0410 | 4 analog output
5 1746-OX8 8-Output Isolated Relay | BMXDDO3202K | 32 salidas discretas
6 1746-OX8 8-Output Isolated Relay
7 1746-OX8 8-Output Isolated Relay | BMXDDO3202K | 32 salidas discretas
8 1746-OX8 8-Output Isolated Relay
9 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC | BMXDDI3202K | 32 entradas discretas
10 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC

## Oconi Unidades
modulos SLC500 | schneider | TARJETA MODULO | descripcion
HOMOLOGACION A SCHNEIDER M580
UNIDAD 1 UBP1 |  | CODIGO | descripcion
1746 A10 |  | BMEXBP1200 | RACK 12 SLOTS
1746 P4 |  | BMXCPS3020 | FUENTE 24 VDC 31 W
0 1747-L552C 5/05 CPU - 32K Mem. OS501 Series C |  | BMEP581020 | PROCESADOR
1 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC |  | BMXDDI3202K | 32 entradas discretas
2 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC
3 1746-OB8 8-Output (TRANS-SRC) 10/50 VDC |  | BMXDDO3202K | 32 salidas discretas
5 1746-HSCE High Speed Counter Module |  | BMXEHC0200 | entradas contador
6 1746-NI8 Analog 8 Channel Input - Class 3 |  | BMXAMI0800 | 8 analog input
7 1746-NR4 Analog 4 Ch. RTD/ AMCI-153x |  | BMXART0414 | 4 analog input TEMP
8 1746-NR4 Analog 4 Ch. RTD/ AMCI-153x |  | BMXART0414 | 4 analog input TEMP
9 1746-NO4I Analog 4 Ch. Current Output |  | BMXAMO0410 | 4 analog output
UNIDAD 2 UBP2
1746 A10 |  | BMEXBP1200 | RACK 12 SLOTS
1746 P4 |  | BMXCPS3020 | FUENTE 24 VDC 31 W
0 1747-L552C 5/05 CPU - 32K Mem. OS501 Series C |  | BMEP581020 | PROCESADOR
1 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC |  | BMXDDI3202K | 32 entradas discretas
2 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC
3 1746-OX8 8-Output ISOLATE RELAY |  | BMXDDO3202K | 32 salidas discretas
5 1746-HSCE High Speed Counter Module |  | BMXEHC0200 | entradas contador
6 1746-NI4 Analog 4 CHANEL INPUT |  | BMXAMI0800 | 8 analog input
6 1746-NI4 Analog 4 CHANEL INPUT |  | BMXAMI0800 | 8 analog input
6 1746-NI4 Analog 4 CHANEL INPUT
9 1746-NO4I Analog 4 Ch. Current Output |  | BMXAMO0410 | 4 analog output
UNIDAD 3 UBP3
1746 A10 |  | BMEXBP1200 | RACK 12 SLOTS
1746 P4 |  | BMXCPS3020 | FUENTE 24 VDC 31 W
0 1747-L552C 5/05 CPU - 32K Mem. OS501 Series C |  | BMEP581020 | PROCESADOR
1 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC |  | BMXDDI3202K | 32 entradas discretas
2 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC
3 1746-OX8 8-Output ISOLATE RELAY |  | BMXDDO3202K | 32 salidas discretas
5 1746-HSCE High Speed Counter Module |  | BMXEHC0200 | entradas contador
6 1746-NI4 Analog 4 CHANEL INPUT |  | BMXAMI0800 | 8 analog input
6 1746-NI4 Analog 4 CHANEL INPUT |  | BMXAMI0800 | 8 analog input
6 1746-NI4 Analog 4 CHANEL INPUT
9 1746-NO4I Analog 4 Ch. Current Output |  | BMXAMO0410 | 4 analog output
UNIDAD 4 UBP4
1746 A10 |  | BMEXBP1200 | RACK 12 SLOTS
1746 P4 |  | BMXCPS3020 | FUENTE 24 VDC 31 W
0 1747-L552C 5/05 CPU - 32K Mem. OS501 Series C |  | BMEP581020 | PROCESADOR
1 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC |  | BMXDDI3202K | 32 entradas discretas
2 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC
3 1746-OX8 8-Output ISOLATE RELAY |  | BMXDDO3202K | 32 salidas discretas
5 1746-HSCE High Speed Counter Module |  | BMXEHC0200 | entradas contador
6 1746-NI4 Analog 4 CHANEL INPUT |  | BMXAMI0800 | 8 analog input
6 1746-NI4 Analog 4 CHANEL INPUT |  | BMXAMI0800 | 8 analog input
6 1746-NI4 Analog 4 CHANEL INPUT
9 1746-NO4I Analog 4 Ch. Current Output |  | BMXAMO0410 | 4 analog output