## Hoja1
ANEXO E-1 MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
[8 empty] | INVITACIÓN A COTIZAR N°: |  | 5000005897
[8 empty] | NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO: |  | RENOVACIÓN CABLEADO ESTACIONES 2026
[8 empty] | PROYECTO: |  | TIC-SC26-00001
[8 empty] | UNIDAD SOLICITANTE: |  | Jefatura de Redes y Soporte Técnico - Dirección Tecnología de la Información
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNID. | CANTIDAD REQUERIDA | EMPRESA 1 |  | EMPRESA 2 | EMPRESA 3
[9 empty] | CUMPLE/ NO CUMPLE |  | CUMPLE/ NO CUMPLE | CUMPLE/ NO CUMPLE
1 | Renovación de cableado estructurado en estaciones acorde al documento de Terminos de Referencia. | [5 empty] | Doc. de Propuesta Técnica. | 1
2 | El proveedor deberá demostrar experiencia en implementación de proyectos de cableado estructurado: a) Al menos un (1) servicio de instalación de un mínimo de 200 puntos de cableado estructurado en un solo proyecto, en categoría 6 y/o 6A. b) Al menos un (1) servicio de implementación de cableado estructurado en un data center, con un mínimo de 200 puntos. | [5 empty] | Doc. oficial, tales como órdenes de compra, contratos, certificados de conformidad, actas de recepción o documentos equivalentes. | 2
3 | El proveedor deberá demostrar experiencia en trabajos en campo (con antigüedad no mayor a cinco (5) años): c) Al menos tres (3) servicios de implementación de cableado estructurado en campamentos petroleros o estaciones. d) Al menos dos (2) servicios de instalación de enlaces de respaldo LTE. | [5 empty] | Doc. oficial, tales como órdenes de compra, contratos, certificados de conformidad, actas de recepción o documentos equivalentes. | 5
4 | El proveedor deberá presentar su procedimiento de instalación de cableado estructurado, en el cual se describan de manera detallada la metodología de trabajo, etapas de ejecución y controles aplicados para la correcta implementación del servicio, incluyendo las normas técnicas en las que se basa dicho procedimiento. | [5 empty] | Doc. de Procedimiento. | 1
5 | El proveedor deberá presentar un certificado vigente del fabricante de la marca ofertada que lo valide como instalador para cableado estructurado cobre (F/UTP) categoría 6 y 6A. El proveedor deberá presentar certificados del fabricante donde demuestre y avale: a) La garantía y condición de los equipos, si son nuevos y de fábrica. b) Condición de canal autorizado para el territorio de Bolivia. c) La empresa ofertante deberá tener una antigüedad mayor a cinco (5) años como canal autorizado por el fabricante para territorio de Bolivia. | [5 empty] | Doc. de Certificado Vigente. | 3
6 | El proveedor deberá acreditar la disponibilidad mínima de cinco (5) personas de planta con certificación vigente en cableado estructurado categoría 6 y 6A, en la marca de cableado ofertada, quienes serán responsables de la prestación del servicio en las estaciones. Todos los técnicos que presten servicio dentro del contrato deberán contar con los certificados vigentes en las normas de SSMS de YPFB Transporte S.A.: Curso de Primeros Auxilios, Curso de Comunicación de Peligros, Curso de Uso de EPP, Curso de Control de Incendios y manejo de Extintores. | [5 empty] | Doc. de Certificaciones Vigentes y CV. | 5
7 | El proveedor deberá acreditar la disponibilidad mínima de una (1) persona que cumpla el rol de supervisor SSMS, con certificación vigente en SSMS 40, quien será responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos de SSMS durante la ejecución del servicio en sitio. Asimismo, el personal de seguridad asignado al proyecto deberá contar con registro de Higienista ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS), con carnet vigente en categoría B o C. | [5 empty] | Doc. de Certificaciones Vigentes y CV. | 1
8 | El proveedor deberá contar con un certificador de cables de cobre con certificado vigente de calibración de fábrica de cableado categoría 5E, 6 y 6A. Deberá presentar certificado actualizado en la propuesta, siendo este requisito imprescindible para el presente servicio. La no presentación del certificado de calibración vigente será causal de descalificación. | [5 empty] | Doc. de Certificado Vigente. | 1
9 | GARANTÍAS: a) El proveedor deberá garantizar que todos los equipos, materiales y componentes suministrados en el marco del presente proyecto sean nuevos y cuenten con garantía mínima de un (1) año. b) El proveedor deberá garantizar los servicios de mano de obra asociados a la instalación, configuración y puesta en marcha de la solución por un periodo mínimo de un (1) año. | [5 empty] | Doc. de Garantía. | 2
10 | El proveedor deberá designar un encargado de proyecto que trabajará bajo la supervisión del jefe de Redes y Telecomunicaciones de YPFB Transporte S.A. en el marco del desarrollo de este proyecto | [5 empty] | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
11 | Plazo máximo de entrega: 180 días calendario | [5 empty] | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA DE CANALIZACIÓN
12 | Caracteristicas para bandejas metálicas: • Bandejas tipo malla electro-cincadas de acero electro-soldadas. • Fácil manipulación e instalación “cortar, doblar, unir” • Debe cumplir con directivas medioambientales RoHS. • Libre de Cromo Hexavalente y otros contaminantes. • Protección anticorrosiva. | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
13 | Caracteristicas para Cable Canal: • Cable canal para instalaciones a la vista. • Material de conformación: PVC Rígido Aislante. • Resistencia a la Propagación de la Llama: Auto extinguible según UL-94 Grado V0 • Temperatura de Trabajo: -5 a 60ºC • Grado de Protección: IP-40 • Normas de Certificación: IEC-61084-1 | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
14 | Caracteristicas para Conduit Liviano: • Largo Normal: 3 metros • Espesor de cincado 9 micras • Dureza 65 HBB • Esfuerzo de tensión 310 Mpa • Norma ASTM B499 | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
15 | Caracteristicas para Conduit Rigido Antiexplosivo: • Tubos de acero galvanizado. • Largo Normal: 3 metros • Recubrimiento: Galvanizado • Extremos: Roscados según norma ANSI B1.20.1, hilo NPT. • Protector plástico para hilo en un extremo y cuplas para unión en el otro. | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
16 | Caracteristicas para Ductos para Planta Externa: • Detalles constructivos de instalación de los ductos nuevos acorde a los terminos de referencia. • Enterrado de una cinta de precaución a una distancia de 30 cm. del ducto. | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
17 | Caracteristicas para Cámaras de Paso e Inspección: • Detalles constructivos de instalación acorde a los terminos de referencia. • Deben ser construidas en campo o ser prefabricadas en concreto. • Medidas internas, 60x60x60 cm. y/o 85x60x60 (Alto x ancho x largo). • Distancia entre cámaras de inspección no deberá sobrepasar los 60 metros. | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Cubierta de cable redonda con Diámetro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6 mm (0.22 in). | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
18 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PATCH PANEL • Material de construcción de aluminio anodizado color negro. • Ser compatibles con sistemas de cableado estructurado de categoría 6 o superior, garantizando el desempeño del canal completo conforme a normas ANSI/TIA e ISO/IEC. • Tener capacidad mínima de 24 puertos por unidad de rack estándar (1U). • Estar diseñados para soportar aplicaciones de hasta 250 MHz o superiores. • Tener conectores por desplazamiento de aislante (IDC) estilo 310 con aislamiento de cuadrante de pares y sistema piramidal de acomodo de conductores, o equivalente funcional. • Permitir la terminación de conductores individuales con una herramienta de impacto. • Garantizar un adecuado desempeño eléctrico y mecánico del sistema de interconexión, conforme a estándares internacionales aplicables. • Ser compatibles con esquemas de cableado T568A y T568B. • Contar con estructura robusta que garantice protección mecánica y durabilidad durante la operación. • Incluir sistema de organización de cableado posterior. • Tener números de identificación de puertos individuales permanentemente marcados al frente y detrás del panel. • Ser compatibles con cables de cobre de 23 a 26 AWG. • Ser compatibles con aplicaciones de alimentación sobre Ethernet (PoE y PoE+). • Cumplir con certificaciones reconocidas a nivel internacional para componentes de cableado estructurado (por ejemplo, UL, ETL o equivalentes). • Garantizar una vida útil adecuada del sistema de conexión, considerando al menos 750 ciclos de conexión y desconexión de los puertos. | [5 empty] | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
19 | CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLEADO HORIZONTAL • Debe ser de categoría 6 o superior (Clase E), cumpliendo o excediendo los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801. • Estar compuesto por 4 pares de conductores de cobre sólido calibre 23 o 24 AWG. • Ser del tipo UTP o F/UTP, conforme a la solución de cableado estructurado implementada, garantizando la compatibilidad con el sistema completo del fabricante. • Contar con cubierta externa tipo CM o LSZH (Low Smoke Zero Halogen), según las condiciones de instalación. • En caso de utilizar cubierta LSZH, deberá cumplir con normas internacionales aplicables de comportamiento frente al fuego y emisión de humos y gases. • Debe incorporar elementos internos que aseguren la estabilidad geométrica de los pares, garantizando el desempeño frente a parámetros como diafonía (NEXT), pérdida de inserción y retorno. • Contar con marcación secuencial sobre la cubierta que permita la identificación de la longitud del cable. • Debe ser compatible con los sistemas de canalización, conectividad y accesorios definidos en el proyecto. • Garantizar el cumplimiento del desempeño del canal completo en conjunto con los demás componentes del sistema de cableado estructurado. • Debe ser compatible con aplicaciones de transmisión de datos y alimentación eléctrica sobre Ethernet (PoE y PoE+), conforme a estándares aplicables. | [5 empty] | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
20 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MODULOS DE TERMINACIÓN (JACKS RJ-45) • Debe ser compatibles con sistemas de cableado estructurado de categoría 6 o superior, garantizando el desempeño del canal completo conforme a normas ANSI/TIA e ISO/IEC. • Permitir la terminación mediante conectores por desplazamiento de aislante (IDC) tipo 110 o equivalente, utilizando herramientas de impacto estándar. • Ser compatibles con esquemas de cableado T568A y T568B. • Garantizar un adecuado desempeño eléctrico y mecánico del punto de conexión, conforme a estándares internacionales aplicables. • Ser compatibles con cables de cobre de 23 a 26 AWG. • Ser compatibles con aplicaciones de transmisión de datos y alimentación sobre Ethernet (PoE y PoE+), conforme a estándares aplicables. | [5 empty] | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
21 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PLACAS DE SALIDA/PUNTOS DE USUARIO • Debe ser de tipo modular, compatibles con los módulos de terminación (Jack RJ-45) utilizados en el sistema de cableado estructurado. • Permitir la instalación de uno o más módulos, de acuerdo a la configuración de cada punto de red. • Ser compatibles con los sistemas de cableado estructurado de categoría 6 o superior definidos en el proyecto. • Permitir una correcta instalación y fijación en pared, canaleta o superficie, según corresponda. • Asegurar protección mecánica adecuada para los puntos de conexión. • Facilitar la instalación, acceso y mantenimiento de los módulos de terminación. • Mantener uniformidad en tipo, diseño y acabado dentro de cada estación. • Permitir la adecuada identificación y rotulación de los puntos de red conforme a los estándares definidos. • Ser compatibles con los sistemas de canalización y montaje utilizados en el proyecto. | [5 empty] | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
22 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CABLES DE INTERCONEXIÓN (PATCH CORDS) • Debe ser de categoría 6 o superior, compatibles con el sistema de cableado estructurado implementado y garantizando el desempeño del canal completo conforme a normas ANSI/TIA e ISO/IEC. • Ser ensamblados en fábrica y 100% probados para garantizar su desempeño apropiado a 250 MHz conforme a las especificaciones de la categoría. • Contar con conductores de cobre multifilar (stranded) adecuados para aplicaciones de interconexión. • Estar equipados con conectores modulares tipo RJ-45 de 8 posiciones en ambos extremos, configurados bajo esquema directo conforme a normas T568A o T568B. • Garantizar un adecuado desempeño del enlace, incluyendo control de diafonía (NEXT), pérdida de inserción y retorno. • Ser compatibles con aplicaciones de transmisión de datos y alimentación sobre Ethernet (PoE, PoE+ y superiores), conforme a estándares aplicables. • Contar con sistema de alivio de tensión (strain relief) que proteja la unión entre el cable y el conector, evitando daños mecánicos y deformación de los pares. • Tener un diseño adecuado para instalaciones de alta densidad, facilitando la manipulación y evitando interferencias entre conexiones. • Estar disponibles en longitudes estándar requeridas por el proyecto (por ejemplo: 1, 1.5, 2, 3, 4.5 y 6 metros o equivalentes). • Estar disponibles en distintos colores para permitir la identificación de circuitos conforme a la normativa o estándares definidos. • Contar con cubierta tipo CM o LSZH (Low Smoke Zero Halogen), según condiciones de instalación. • Cumplir con certificaciones internacionales aplicables para componentes de cableado estructurado (por ejemplo, UL, ETL o equivalentes). • Formar parte de la solución completa de cableado estructurado del fabricante, garantizando la compatibilidad con el resto de los componentes del sistema. | [5 empty] | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
23 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CABLES ELÉCTRICOS: • Código de colores: fase color negro, neutro color blanco, tierra verde/amarillo. • Conductor. Cobre electrolítico recocido, temple blando Cuerdas flexibles Clase 5. • Sección mínima a utilizar 2.5 mm². • Aislación doble capa en PVC Anti-flama. • Temperaturas máximas del conductor 70°C en servicio continuo. • Normas aplicables NBR NM 247-3: cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V. | [5 empty] | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
24 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TOMACORRIENTE: • Tomas de dos (2) salidas Nema 5-15R. • Tomacorriente línea sistema modular. • Conexión de conductores hasta 2,5 mm. • Valores nominales: 10 A / 250V~ y 15 A / 125V. • Conexión de fi¬chas según norma CEI 23-50, NIE DINQP-051 e IEC 60884-1 con toma de tierra. | [5 empty] | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ENLACE LTE:
25 | Tensión de alimentación: 100 ~240 VAC "Bandas de Frecuencia: - 4G: 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz - 3G: 850, 900, 1900, 2100 MHz - 2G: 850, 900, 1800, 1900 MHz" "Tasa de transmisión de datos: - LTE R9: DL 70 Mbps y UL 50 Mbps Máx - HSPA R6 (HSPA+): DL 21Mbps y UL 5,7 Mbps Máx - UMTS R99 (WCDMA): DL 382 kbps y UL 382 kbps Máx - EDGE: DL 236,8 kbps y UL 236,8 kbps Máx - GPRS: DL 85,6 kbps y UL 85,6 kbps Máx - MIMO 2x2 en el Down link del 4G en 2600 MHz" "Potencia de transmisión máxima: - Class 4 (33dBm ±2dB) for GSM 850/900MHz Class 1 (30dBm ±2dB) for GSM 1800/1900MHz Class E2 (27dBm ±3dB) for EDGE 850/900MHz. - Class E2 (26dBm +3/-4dB) for EDGE 1800/1900MHz Class 3 (24dBm +1/-3dB) for UMTS 850/900/2100 MHz Class 3 (23dBm±2dB) for LTE 700/1800/2600 MHz." Unidad externa y POE: -10 a 60°C Fuente: 0 a 40°C Conector RJ45, IEE802.3 – Ethernet 10/100 Mbps Se debe instalar un protector de sobre tensión para el cable de red, que conecta la antena al router de la estación. "Antena direccional principal: Polarización: vertical Alcance: -700 a 960 MHz: 6 dBi -1710 a 1910 MHz: 7,9 dBi -1920 a 2700 MHz: 10 dBi (1920 MHz), 10 dBi (2310 MHz) y 8 dBi (2700 MHz)" "Componentes y accesorios: La solución propuesta debe considerar mínimamente los siguientes equipos y accesorios por estación: - 1 equipo enrutador, con adaptador de SIM card, - 1 reflector metálico, - 1 Fuente DC – 24 V, - 1 cable de red (Ethernet) de 1,4m; 1 Inyector POE, protector de sobre tensión, - 2 abrazaderas con protección UV para fijación del aparato, - 1 abrazadera con protección UV para fijación del cable, también se debe considerar los siguientes equipos para tener un repuesto en caso de alguna falla en las estaciones: - 2 kit POE + fuente de alimentación 24V-750mA." | [5 empty] | Descrito en el Doc. de Propuesta Técnica. | 1
RESULTADO | [8 empty] | HABILITADA/NO HABILITADA |  | HABILITADA/NO HABILITADA | HABILITADA/NO HABILITADA