## Matriz Evaluacion
MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
ADQUISICIÓN DE VALVULA TIPO BOLA TRUNNIUM 12" ANSI 150 Y VALVULA MARIPOSA WAFER 12" ANSI 150
ITEM | CODIGO INTERNO | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
1 | 17000499 | ITEM 1 : VALVULA TIPO BOLA DE 12" ANSI 150 RF (2 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
|  | Servicio | GASOLINA-DIESEL-CRUDO
|  | Diametro Nominal | 12" (300 mm)
|  | ANSI | 150
|  | Extremos | Bridada RF
|  | Paso | Total
|  | Construcción | Doble Bloqueo y Purga / Entrada Lateral (Side Entry)
|  | Ensamble | Cuerpo Simetrico Empernado - Tres Piezas
|  | Sellos de los Asientos | Diseño de Asientos con Resortes
|  | Tipo de Valvula S/Diseño de Bola | Trunnion Double Block And Bleed
MATERIALES
|  | Cuerpo | Acero Forjado / ASTM A-105N / A350 LF2
|  | Bola | Acero Inox / ASTM A 182 F316
|  | Vastago | Acero Inox / ASTM A 182 F316 Blow-out Proof
|  | Asientos | Acero / ASTM A182 F316+(DEVLON - PEEK - RPTFE) INSERTOS
|  | Juntas Toricas | Oring VITON FKM
|  | Pernos | ASTM A193-B7
|  | Tuercas | ASTM A194-2H
ADICIONALES
|  | Operador | CAJA DE ENGRANAJES Y VOLANTE
|  | Graseras | SI (ECBT50 - ROSCA NPT CON TAPA ROSCADA)
|  | Pruebas | ACORDE AL API 6D - API 598 - API 6FA - API 607
|  | Recubrimiento | Sumergible uso de entornos submarinos
|  | Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Garantia: STD Fabrica (12 meses)
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DPU, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. ARICA - CHILE, Av. Renato Roca 1999
ITEM | CODIGO INTERNO | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
2 | 17003179 | ITEM 2 : VALVULA TIPO MARIPOSA WAFER DE 12" ANSI 150 RF (OPERADA A PALANCA) (1 UNID)
|  | Tipo de Válvula | MARIPOSA WAFER CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO
|  | Diseño conforme a | BS 5155
ESPECIFICACIONES
|  | Body (Cuerpo) | ASTM 216 WCB
|  | Disk (Disco) | BS1400 AB2
|  | Liner (Asiento) | Buna-N
|  | Shaft (Eje) | Monel K-500
|  | Bearing (Cojinete) | Bronze
|  | Seal (Sello) | Buna-N
|  | Bottum plate | Steel
|  | Taper pins | Monel K-500
|  | Locking device | BS1400 AB2
|  | Lever (Palanca) | BS1400 AB2
|  | Hexagon sacket set screw | SST A4
|  | Bolt | SST A4
|  | Nut | SST A4
|  | Operated | Lever
|  | Recubrimiento | Sumergible uso de entornos submarinos
Garantia: STD Fabrica (12 meses)
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DPU, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. ARICA - CHILE, Av. Renato Roca 1999
ITEM | CODIGO INTERNO | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
3 | 17003422 | ITEM 3 : VALVULA TIPO MARIPOSA WAFER DE 12" ANSI 150 RF (OPERADA CON CAJA DE ENGRANAJES Y VOLANTE) (1 UNID)
|  | Tipo de Válvula | MARIPOSA WAFER CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO
ESPECIFICACIONES
|  | Body (Cuerpo) | CS-WCB
|  | Trim | 466
|  | Disk | SS-CF8M
|  | STM | 17-4 PH Stainless Steel
|  | Seat | RPTFE
|  | Operated | GOP
|  | Recubrimiento | Sumergible uso de entornos submarinos
Garantia: STD Fabrica (12 meses)
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DPU, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. ARICA - CHILE, Av. Renato Roca 1999